## 高槻流入
1
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [12 empty] | 高槻水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | 高槻水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 2022-05-09 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 2022-08-04 | 2022-08-17 | 2022-09-14 | 2022-09-28 | 2022-10-12 | 2022-10-26 | 2022-11-09 | 2022-11-25 | 2022-12-07 | 2022-12-19 | 2023-01-05 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-15
|  | （22-59） | 2022-04-06 | ― | 2022-05-11 | ― | 2022-06-01 | ― | 2022-07-07 | ― | 2022-08-03 | ― | 2022-09-08 | ― | 2022-10-06 | ― | 2022-11-09 | ― | 2022-12-07 | ― | 2023-01-11 | ― | 2023-02-01 | ― | 2023-03-01 | ―
1 | 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 22 | 22.1 | 22.3 | 23 | 24.5 | 24.1 | 26.8 | 27.8 | 28.7 | 28.6 | 28.3 | 27.1 | 25.4 | 24.8 | 24 | 22.7 | 21.5 | 20.2 | 19.6 | 19.4 | 18.5 | 18.8 | 19.4 | 20.7 | 23.3 | 28.7 | 18.5 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 4.1 | 6.5 | 2.5 | 透視度
4 | pH |  | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 916 | ― | 560 | ― | 532 | ― | 520 | ― | 632 | ― | 778 | ― | 528 | ― | 750 | ― | 574 | ― | 750 | ― | 660 | ― | 750 | ― | 663 | 916 | 520 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 290 | ― | 288 | ― | 244 | ― | 224 | ― | 302 | ― | 424 | ― | 238 | ― | 310 | ― | 296 | ― | 286 | ― | 324 | ― | 394 | ― | 302 | 424 | 224 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 626 | ― | 272 | ― | 288 | ― | 296 | ― | 330 | ― | 354 | ― | 290 | ― | 440 | ― | 278 | ― | 464 | ― | 336 | ― | 356 | ― | 361 | 626 | 272 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 394 | ― | 342 | ― | 358 | ― | 352 | ― | 468 | ― | 570 | ― | 354 | ― | 332 | ― | 358 | ― | 404 | ― | 376 | ― | 498 | ― | 401 | 570 | 332 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 522 | 294 | 218 | 190 | 174 | 126 | 168 | 164 | 164 | 111 | 208 | 168 | 174 | 210 | 418 | 270 | 216 | 250 | 346 | 374 | 284 | 270 | 252 | 300 | 245 | 522 | 111 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 490 | 270 | 210 | 230 | 200 | 170 | 200 | 220 | 120 | 83 | 260 | 200 | 230 | 270 | 310 | 300 | 240 | 370 | 390 | 350 | 340 | 370 | 180 | 150 | 260 | 490 | 83 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 270 | 130 | 140 | 130 | 130 | 100 | 120 | 140 | 220 | 110 | 150 | 100 | 100 | 140 | 180 | 170 | 140 | 160 | 180 | 180 | 170 | 180 | 380 | 270 | 170 | 380 | 100 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 80 | 30 | 60 | 46 | 59 | 42 | 53 | 48 | 40 | 39 | 40 | 44 | 45 | 48 | 60 | 60 | 46 | 64 | 71 | 62 | 45 | 72 | 56 | 58 | 53 | 80 | 30 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 40 | 5.3 | 21 | 12 | 26 | 16 | 33 | 21 | 12 | 19 | 11 | 14 | 19 | 17 | 28 | 29 | 14 | 40 | 35 | 28 | 12 | 36 | 21 | 25 | 22 | 40 | 5.3 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 40 | 24 | 39 | 34 | 33 | 25 | 20 | 27 | 28 | 19 | 29 | 30 | 26 | 31 | 32 | 31 | 31 | 23 | 35 | 33 | 32 | 35 | 34 | 32 | 30 | 40 | 19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | 0.15 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.079 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.19 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.099 | 0.15 | 0.09 | 0.057 | 0.094 | 0.11 | 0.16 | 0.081 | 0.053 | 0.19 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | 0.55 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.11 | 0.16 | <0.10 | <0.10 | 0.55 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 16 | 10 | 15 | 13 | 13 | 10 | 8 | 10 | 11 | 7.7 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9.3 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11.8 | 16 | 7.7 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 8 | 4.2 | 6.9 | 5.2 | 5.8 | 4.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.3 | 8.2 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 6.8 | 6 | 7.8 | 6.3 | 7.2 | 6.6 | 8.2 | 9 | 8.7 | 6.7 | 9.5 | 4.2 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 4.5 | 3 | 4 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 2.7 | 4.1 | 3.8 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.6 | 3.9 | 3.5 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 4.7 | 2.4 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 塩化物イオン | bar: 2022-04-13 to 2023-03-15
21 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2022-04-13 to 2023-03-15
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 26 | ― | 21 | ― | 20 | ― | 20 | ― | 23 | ― | 15 | ― | 19 | ― | 26 | ― | 20 | ― | 29 | ― | 25 | ― | 16 | ― | 22 | 29 | 15 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2022-04-13 to 2023-03-15
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2022-04-13 to 2023-03-15
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2022-04-13 to 2023-03-15
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | ― | 0.06 | ― | <0.05 | ― | 0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | 0.06 | ― | 0.05 | ― | <0.05 | ― | 0.07 | ― | 0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | 0.07 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2022-04-13 to 2023-03-15
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2022-04-13 to 2023-03-15
29 | 有機燐 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2022-04-13 to 2023-03-15
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2022-04-13 to 2023-03-15
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | <0.02 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.02 | ― | 0.05 | ― | 0.03 | 0.05 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.09 | ― | 0.09 | ― | 0.1 | ― | 0.09 | ― | 0.11 | ― | 0.08 | ― | 0.07 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.11 | ― | 0.08 | ― | 0.09 | ― | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.3 | ― | 0.3 | ― | 0.3 | ― | 0.4 | ― | 0.3 | ― | 0.3 | ― | 0.3 | ― | 0.3 | ― | 0.4 | ― | 0.3 | ― | 0.3 | ― | 0.3 | ― | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.05 | ― | 0.06 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.06 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.06 | ― | 0.05 | 0.06 | 0.05 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ | bar: 2022-04-13 to 2023-03-15
|  |  | 微灰黄色 | 微灰黄色 | 微灰黄色 | 微灰黄色 | 微灰黄色 | 微灰黄色 | 微灰黄色 | 微灰黄色 | 微灰黄色 | 微灰黄色 | 微灰黄色 | 微灰黄色 | 微灰黄色 | 微灰黄色 | 微灰黄色 | 微灰黄色 | 微灰黄色 | 微灰黄色 | 微灰黄色 | 微灰黄色 | 微灰黄色 | 微灰黄色 | 微灰黄色 | 微灰黄色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 740000 | 170000 | 470000 | 470000 | 570000 | 360000 | 190000 | 180000 | 440000 | 410000 | 320000 | 410000 | 260000 | 500000 | 390000 | 200000 | 300000 | 230000 | 370000 | 350000 | 190000 | 1500000 | 570000 | 330000 | 410000 | 1500000 | 170000 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 残留塩素（total） | bar: 2022-04-13 to 2023-03-15
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 高槻放流水
1
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 高槻水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 高槻水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-07 | 2022-07-20 | 2022-05-11 | 2022-05-26 | 2022-06-07 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | 2022-07-27 | 2022-08-04 | 2022-08-24 | 2022-09-07 | 2022-09-16 | 2022-10-05 | 2022-10-20 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2023-01-11 | 2023-01-26 | 2023-02-08 | 2023-02-20 | 2023-03-08 | 2023-03-22
|  | （22-59） | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-16 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 2022-08-03 | 2022-08-25 | 2022-09-08 | 2022-09-21 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
1 | 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 22.6 | 23.5 | 23.9 | 25.8 | 24.8 | 26.5 | 31.1 | 29.3 | 29.8 | 29.2 | 28.9 | 29.5 | 27.8 | 26.5 | 24.3 | 23.8 | 22.5 | 21.8 | 19.8 | 19.5 | 19.8 | 19.1 | 20.3 | 21.5 | 24.7 | 31.1 | 19.1 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 100 | 100 | 94 | 99 | 100 | 99 | 100 | 85 | 透視度
4 | pH |  | 7.1 | 7 | 7 | 6.6 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7 | 6.8 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7 | 7 | 7 | 7.2 | 6.6 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 362 | 364 | 326 | 386 | 258 | 386 | 316 | 346 | 408 | 374 | 316 | 336 | 330 | 326 | 308 | 290 | 352 | 300 | 334 | 362 | 360 | 272 | 344 | 336 | 337 | 408 | 258 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 316 | 324 | 286 | 318 | 208 | 298 | 276 | 268 | 330 | 274 | 262 | 284 | 266 | 266 | 240 | 246 | 298 | 260 | 266 | 304 | 312 | 226 | 280 | 284 | 279 | 330 | 208 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 46 | 40 | 40 | 68 | 50 | 88 | 40 | 78 | 78 | 100 | 54 | 52 | 64 | 60 | 68 | 44 | 54 | 40 | 68 | 58 | 48 | 46 | 64 | 52 | 58 | 100 | 40 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 359 | 362 | 324 | 384 | 257 | 384 | 315 | 344 | 407 | 373 | 315 | 334 | 329 | 324 | 307 | 288 | 350 | 298 | 331 | 360 | 358 | 269 | 342 | 334 | 335 | 407 | 257 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 3.3 | 2.2 | 2 | 3.1 | <1.0 | 2.5 | 2 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | <1.0 | 1.3 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 3.3 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 11 | 11 | 9.8 | 9.8 | 6.6 | 8 | 7.2 | 9.2 | 8.6 | 7.2 | 8 | 9.7 | 8.7 | 9 | 8.7 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 10 | 9.5 | 10 | 8.4 | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 11 | 6.6 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 8.8 | 7.4 | 6.6 | 7 | 6.7 | 4.9 | 4.4 | 6.6 | 7.4 | 7 | 4.6 | 6.3 | 5.3 | 5.7 | 7.4 | 7.1 | 7.7 | 7.2 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 7 | 7 | 6.8 | 6.5 | 8.8 | 4.4 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 0.52 | 1.01 | 1 | 1 | 2 | 0.68 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 0.85 | 1.45 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 1.41 | 2.1 | 0.52 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 6.2 | 5 | 2.2 | 4 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.79 | 2.2 | <0.20 | <0.20 | 1.7 | 0.57 | 0.2 | 0.41 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 1 | 0.94 | 1.4 | <0.20 | 0.42 | 0.36 | 1.1 | 6.2 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.2 | <0.010 | 0.012 | <0.010 | 0.081 | 0.14 | <0.010 | 0.01 | 0.17 | 0.071 | 0.048 | 0.056 | <0.010 | 0.029 | 0.02 | 0.16 | 0.096 | 0.12 | <0.010 | 0.096 | 0.028 | 0.08 | 0.2 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 1.9 | 1.2 | 3.2 | 1.8 | 4.7 | 4.2 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 5.2 | 3.3 | 2.7 | 3.8 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 5.3 | 4.3 | 5.1 | 3.9 | 5.9 | 1.2 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 4.5 | 3.3 | 4.2 | 3.6 | 4.7 | 4.2 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 3.3 | 3.5 | 4 | 4.1 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 5.3 | 4.5 | 5.2 | 4.4 | 5.9 | 3.2 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 1.3 | 0.29 | 0.85 | 0.56 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.75 | 1 | 1.4 | 0.99 | 0.92 | 1.8 | 1.5 | 0.59 | 0.68 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 0.29 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.41 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 0.96 | 0.49 | 1.4 | 1.1 | 0.61 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.73 | 1.5 | 1.3 | 0.26 | 0.32 | 1 | 0.85 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 塩化物イオン | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
21 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
29 | 有機燐 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
|  |  | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.06 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.35 | 0.38 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.23 | 0.13 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.15 | 0.29 | 0.2 | 0.21 | 0.38 | 0.06 | 残留塩素（total）
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素