## 渚流入
1
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [12 empty] | 渚水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | 渚水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-07-14 | 2022-07-27 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | 2022-09-15 | 2022-09-21 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | 2022-11-02 | 2022-11-16 | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-22 | 2023-03-01 | 2023-03-08
|  | （22-59） | 2022-04-06 | － | 2022-05-11 | － | 2022-06-01 | － | 2022-07-06 | － | 2022-08-03 | － | 2022-09-07 | － | 2022-10-06 | － | 2022-11-02 | － | 2022-12-07 | － | 2023-01-11 | － | 2023-02-01 | － | 2023-03-01 | －
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 19 | 20.8 | 21.5 | 21.8 | 23.5 | 23.8 | 26.5 | 27.8 | 28.6 | 28.1 | 27.8 | 27.1 | 25.5 | 24 | 22.9 | 21.4 | 21.1 | 17.8 | 16.5 | 16.5 | 15.7 | 16 | 17.4 | 17.3 | 22 | 28.6 | 15.7 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 4 | 4.3 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 3.7 | 透視度
4 | pH |  | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 7.4 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 488 | 427 | 531 | 427 | 443 | 427 | 426 | 427 | 455 | 427 | 439 | 427 | 489 | 427 | 463 | 427 | 459 | 427 | 496 | 427 | 508 | 427 | 480 | 427 | 450 | 531 | 426 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 218 | 210 | 197 | 210 | 209 | 210 | 187 | 210 | 193 | 210 | 188 | 210 | 189 | 210 | 198 | 210 | 207 | 210 | 220 | 210 | 213 | 210 | 209 | 210 | 206 | 220 | 187 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 270 | 217 | 334 | 217 | 234 | 217 | 239 | 217 | 262 | 217 | 251 | 217 | 300 | 217 | 265 | 217 | 252 | 217 | 276 | 217 | 295 | 217 | 271 | 217 | 244 | 334 | 217 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 312 | 287 | 307 | 287 | 295 | 287 | 284 | 287 | 311 | 287 | 295 | 287 | 321 | 287 | 281 | 287 | 309 | 287 | 326 | 287 | 336 | 287 | 326 | 287 | 298 | 336 | 281 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 176 | 140 | 224 | 140 | 148 | 140 | 142 | 140 | 144 | 140 | 144 | 140 | 168 | 140 | 182 | 140 | 150 | 140 | 170 | 140 | 172 | 140 | 154 | 140 | 152 | 224 | 140 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 170 | 150 | 220 | 150 | 160 | 150 | 140 | 150 | 150 | 150 | 140 | 150 | 160 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 180 | 150 | 170 | 150 | 170 | 150 | 160 | 220 | 140 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 110 | 99 | 120 | 99 | 99 | 99 | 86 | 99 | 94 | 99 | 97 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 110 | 99 | 110 | 99 | 100 | 99 | 100.6 | 120 | 86 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 34 | 30 | 37 | 30 | 35 | 30 | 31 | 30 | 35 | 30 | 33 | 30 | 35 | 30 | 34 | 30 | 33 | 30 | 36 | 30 | 35 | 30 | 33 | 30 | 32 | 37 | 30 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 14 | 11 | 17 | 11 | 15 | 11 | 13 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | 15 | 11 | 17 | 11 | 16 | 11 | 14 | 11 | 16 | 11 | 14 | 11 | 13 | 17 | 11 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 21 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 8 | 8.8 | 8 | 8 | 8 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8.4 | 8 | 8 | 7.2 | 8 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 8.8 | 8.4 | 7.6 | 8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 8.8 | 6.8 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 57 | 55 | 54 | 51 | 53 | 49 | 43 | 48 | 54 | 47 | 50 | 47 | 53 | 53 | 48 | 53 | 49 | 54 | 55 | 54 | 54 | 58 | 58 | 54 | 52 | 58 | 43 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 24 | － | 24 | － | 22 | － | 26 | － | 23 | － | 19 | － | 26 | － | 20 | － | 22 | － | 28 | － | 25 | － | 25 | － | 24 | 28 | 19 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | 24 | － | 24 | － | 22 | － | 26 | － | 23 | － | 19 | － | 26 | － | 20 | － | 22 | － | 28 | － | 25 | － | 25 | － | 24 | 28 | 19 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | 0.06 | － | 0.06 | － | 0.07 | － | <0.05 | － | <0.05 | － | <0.05 | － | <0.05 | － | 0.05 | － | <0.05 | － | <0.05 | － | <0.05 | － | <0.05 | － | <0.05 | 0.07 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
29 | 有機燐 | mg／L | - | － | ND | － | - | － | - | － | ND | － | - | － | - | － | ND | － | - | － | - | － | ND | － | - | － | ND | ND | ND | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | － | <0.003 | － | <0.003 | － | <0.003 | － | <0.003 | － | <0.003 | － | <0.003 | － | <0.003 | － | <0.003 | － | <0.003 | － | <0.003 | － | <0.003 | － | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | － | <0.01 | － | <0.01 | － | <0.01 | － | <0.01 | － | <0.01 | － | <0.01 | － | <0.01 | － | <0.01 | － | <0.01 | － | <0.01 | － | <0.01 | － | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | - | － | ND | － | - | － | - | － | ND | － | - | － | - | － | ND | － | - | － | - | － | ND | － | - | － | ND | ND | ND | PCB
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | － | <0.04 | － | <0.04 | － | <0.04 | － | <0.04 | － | <0.04 | － | <0.04 | － | <0.04 | － | <0.04 | － | <0.04 | － | <0.04 | － | <0.04 | － | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | － | <0.02 | － | <0.02 | － | <0.02 | － | <0.02 | － | <0.02 | － | <0.02 | － | <0.02 | － | <0.02 | － | <0.02 | － | <0.02 | － | <0.02 | － | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | 0.03 | － | 0.02 | － | 0.02 | － | 0.02 | － | 0.03 | － | 0.02 | － | <0.02 | － | 0.03 | － | 0.03 | － | 0.02 | － | 0.03 | － | 0.03 | － | 0.023 | 0.03 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.09 | － | 0.09 | － | 0.07 | － | 0.07 | － | 0.12 | － | 0.13 | － | 0.08 | － | 0.09 | － | 0.08 | － | 0.06 | － | 0.1 | － | 0.07 | － | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.1 | － | 0.1 | － | 0.2 | － | 0.2 | － | 0.2 | － | 0.2 | － | 0.2 | － | 0.2 | － | 0.2 | － | 0.3 | － | 0.3 | － | 0.1 | － | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | － | <0.1 | － | <0.1 | － | <0.1 | － | <0.1 | － | <0.1 | － | <0.1 | － | <0.1 | － | <0.1 | － | <0.1 | － | <0.1 | － | <0.1 | － | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | <0.1 | － | <0.1 | － | <0.1 | － | <0.1 | － | 0.1 | － | 0.1 | － | 0.1 | － | 0.1 | － | <0.1 | － | <0.1 | － | 0.1 | － | <0.1 | － | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.03 | － | 0.04 | － | 0.05 | － | 0.04 | － | 0.04 | － | 0.03 | － | 0.04 | － | 0.04 | － | 0.04 | － | 0.04 | － | 0.03 | － | 0.03 | － | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | － | 0.001 | － | 0.001 | － | 0.001 | － | 0.002 | － | 0.001 | － | 0.001 | － | 0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | 0.001 | 0.002 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | － | <0.0006 | － | - | － | - | － | <0.0006 | － | - | － | - | － | <0.0006 | － | - | － | - | － | <0.0006 | － | - | － | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | － | <0.0005 | － | - | － | - | － | <0.0005 | － | - | － | - | － | <0.0005 | － | - | － | - | － | <0.0005 | － | - | － | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | － | <0.0003 | － | - | － | - | － | <0.0003 | － | - | － | - | － | <0.0003 | － | - | － | - | － | <0.0003 | － | - | － | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | － | <0.05 | － | <0.05 | － | <0.05 | － | <0.05 | － | <0.05 | － | <0.05 | － | <0.05 | － | <0.05 | － | <0.05 | － | <0.05 | － | <0.05 | － | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
|  |  | 淡灰黄色 | 淡灰黄色 | 淡灰黄色 | 淡灰黄色 | 淡灰黄色 | 淡灰黄色 | 淡灰黄色 | 淡灰黄色 | 淡灰黄色 | 淡灰黄色 | 淡灰黄色 | 淡灰黄色 | 淡灰黄色 | 淡灰黄色 | 淡灰黄色 | 淡灰黄色 | 淡灰黄色 | 淡灰黄色 | 淡灰黄色 | 淡灰黄色 | 淡灰黄色 | 淡灰黄色 | 淡灰黄色 | 淡灰黄色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 230000 | 400000 | 410000 | 240000 | 192000 | 155000 | 250000 | 320000 | 340000 | 340000 | 350000 | 280000 | 300000 | 310000 | 260000 | 230000 | 156000 | 161000 | 178000 | 174000 | 165000 | 164000 | 250000 | 330000 | 260000 | 410000 | 155000 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 残留塩素（total） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 渚放流水
1
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 渚水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 渚水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-07-14 | 2022-07-27 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | 2022-09-15 | 2022-09-21 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | 2022-11-02 | 2022-11-16 | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-22 | 2023-03-01 | 2023-03-08
|  | （22-59） | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-27 | 2022-08-03 | 2022-08-17 | 2022-09-07 | 2022-09-21 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | 2022-11-02 | 2022-11-16 | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 20.3 | 22.5 | 23.4 | 24.1 | 25 | 25 | 27.8 | 30 | 30.1 | 29.5 | 29.2 | 27.9 | 26.8 | 25.6 | 24.4 | 22.8 | 21 | 19 | 18.3 | 18.9 | 17 | 17.6 | 18.1 | 18.8 | 23.5 | 30.1 | 17 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 90 | 70 | 63 | 79 | 100 | 95 | 100 | 63 | 透視度
4 | pH |  | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 279 | 282 | 280 | 265 | 255 | 274 | 241 | 244 | 249 | 233 | 258 | 228 | 266 | 260 | 275 | 258 | 277 | 296 | 293 | 302 | 310 | 299 | 298 | 284 | 271 | 310 | 228 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 225 | 214 | 210 | 207 | 187 | 205 | 175 | 187 | 188 | 186 | 198 | 166 | 186 | 192 | 212 | 202 | 215 | 245 | 242 | 221 | 240 | 238 | 238 | 206 | 208 | 245 | 166 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 54 | 68 | 70 | 58 | 68 | 69 | 66 | 57 | 61 | 47 | 60 | 62 | 80 | 68 | 63 | 56 | 62 | 51 | 51 | 81 | 70 | 61 | 60 | 78 | 63 | 81 | 47 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 278 | 282 | 279 | 264 | 254 | 273 | 240 | 244 | 249 | 232 | 257 | 227 | 266 | 259 | 274 | 257 | 276 | 294 | 292 | 300 | 308 | 297 | 296 | 283 | 270 | 308 | 227 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | <1 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.7 | 3.4 | 2.2 | 2.5 | 3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 2.9 | 4.1 | 3.8 | 2.8 | 4.1 | 1.8 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 8.9 | 8.2 | 8.3 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 6.7 | 8 | 8.7 | 8 | 8.5 | 7.7 | 9.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 9 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.7 | 10 | 6.7 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 8 | 8.9 | 8.9 | 8.4 | 9.1 | 9.3 | 10 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9.8 | 12 | 8 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 1 | 1.5 | 0.79 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.09 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.06 | 1.6 | 0.2 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 0.37 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.37 | 0.56 | 0.31 | 0.39 | 0.46 | <0.20 | 0.36 | 0.23 | 0.38 | 0.36 | <0.20 | <0.20 | 0.24 | 0.28 | <0.20 | <0.20 | 0.27 | 0.46 | 0.59 | 0.47 | 0.25 | 0.59 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.18 | 0.3 | 0.31 | 0.16 | 0.72 | 0.69 | 0.16 | 0.62 | 1.2 | 0.51 | 0.92 | 0.62 | 1.3 | 0.25 | 0.31 | 0.35 | 0.43 | 0.43 | 0.1 | 0.18 | 0.32 | 0.2 | 0.3 | 0.42 | 0.458 | 1.3 | 0.1 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 8.5 | 8.2 | 8.9 | 9.1 | 7.6 | 7.6 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 8.1 | 8.6 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 9.3 | 9.8 | 10 | 9.9 | 8.9 | 8.5 | 8.1 | 10 | 5.9 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 8.828 | 8.5 | 9.21 | 9.26 | 8.468 | 8.514 | 6.384 | 7.076 | 7.284 | 7.11 | 7.664 | 7.812 | 8.452 | 8.494 | 8.91 | 8.15 | 9.126 | 9.142 | 9.4 | 9.98 | 10.428 | 10.284 | 9.436 | 9.108 | 8.6 | 10.428 | 6.384 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.54 | 0.64 | 0.43 | 0.45 | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.64 | 0.12 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.52 | 0.52 | 0.28 | 0.28 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.52 | <0.10 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 55 | 57 | 55 | 52 | 51 | 55 | 38 | 48 | 52 | 45 | 50 | 44 | 50 | 52 | 50 | 50 | 51 | 55 | 57 | 53 | 54 | 57 | 56 | 57 | 52 | 57 | 38 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
29 | 有機燐 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 有機燐 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
|  |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 59 | 6 | 2 | 1 | 27 | 26 | 15 | 23 | 13 | 0 | 10 | 52 | 33 | 12 | 59 | 0 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.37 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.37 | 0.44 | 0.34 | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.24 | 0.2 | 0.13 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 0.24 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.44 | 0.1 | 残留塩素（total）
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素