## なわて流入
1
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [12 empty] | なわて水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | なわて水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 2022-07-27 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-12-09 | 2022-12-20 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
|  | （22-59） | 2022-04-06 | ― | 2022-05-18 | ― | 2022-06-01 | ― | 2022-07-08 | ― | 2022-08-03 | ― | 2022-09-14 | ― | 2022-10-12 | ― | 2022-11-07 | ― | 2023-12-09 | ― | 2023-01-11 | ― | 2023-02-01 | ― | 2023-03-01 | ―
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 22.5 | 25.7 | 25.6 | 24.4 | 25.5 | 27.3 | 28.5 | 29.5 | 30.4 | 31.3 | 30.3 | 28.8 | 27 | 27.1 | 26.2 | 25.3 | 23.5 | 22.4 | 21.2 | 21.2 | 20.4 | 20.8 | 20.1 | 21.5 | 25.3 | 31.3 | 20.1 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 5.5 | 6 | 8.5 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 5.5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5.5 | 8 | 4.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 4 | 6.3 | 8.5 | 4 | 透視度
4 | pH |  | 6.8 | 7 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7 | 7 | 7.2 | 6.8 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 438 | 414 | 408 | 414 | 428 | 344 | 400 | 416 | 448 | 392 | 400 | 350 | 372 | 384 | 412 | 405 | 418 | 578 | 422 | 445 | 434 | 440 | 444 | 464 | 420 | 578 | 344 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 214 | 184 | 194 | 206 | 202 | 116 | 196 | 204 | 204 | 152 | 178 | 166 | 152 | 204 | 196 | 191 | 168 | 270 | 202 | 179 | 196 | 146 | 208 | 228 | 190 | 270 | 116 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 224 | 230 | 214 | 208 | 226 | 228 | 204 | 212 | 244 | 240 | 222 | 184 | 220 | 180 | 216 | 214 | 250 | 308 | 220 | 266 | 238 | 294 | 236 | 236 | 230 | 308 | 180 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 296 | 275 | 273 | 296 | 311 | 244 | 284 | 303 | 324 | 278 | 290 | 240 | 263 | 269 | 289 | 284 | 292 | 425 | 298 | 302 | 300 | 301 | 314 | 328 | 295 | 425 | 240 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 142 | 139 | 135 | 118 | 117 | 100 | 116 | 113 | 124 | 114 | 110 | 110 | 109 | 115 | 123 | 121 | 126 | 153 | 124 | 143 | 134 | 139 | 130 | 136 | 125 | 153 | 100 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 160 | 130 | 140 | 130 | 120 | 130 | 110 | 120 | 120 | 100 | 100 | 85 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | 220 | 130 | 130 | 120 | 130 | 120 | 140 | 130 | 220 | 85 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 89 | 87 | 72 | 73 | 76 | 65 | 64 | 80 | 77 | 70 | 79 | 65 | 67 | 77 | 80 | 77 | 76 | 98 | 95 | 100 | 85 | 90 | 86 | 100 | 80 | 100 | 64 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 32 | 29 | 34 | 29 | 28 | 28 | 23 | 30 | 28 | 26 | 31 | 24 | 30 | 31 | 35 | 32 | 28 | 35 | 34 | 31 | 29 | 32 | 29 | 29 | 30 | 35 | 23 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 11 | 7.9 | 14 | 12 | 9.9 | 11.9 | 8.9 | 13.9 | 11 | 12 | 14 | 13 | 16 | 13 | 16 | 10.9 | 8.9 | 13.9 | 7.9 | 15.9 | 3.9 | 8.6 | 11.9 | 13.9 | 12 | 16 | 3.9 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 20 | 21 | 20 | 17 | 18 | 16 | 14 | 16 | 17 | 14 | 17 | 11 | 14 | 18 | 19 | 21 | 19 | 21 | 26 | 15 | 25 | 23 | 17 | 15 | 18 | 26 | 11 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.025 | 0.018 | 0.016 | 0.02 | 0.018 | 0.024 | 0.019 | 0.015 | 0.02 | 0.018 | 0.017 | 0.013 | 0.016 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.018 | 0.02 | 0.022 | 0.019 | 0.018 | 0.13 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.13 | 0.012 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.26 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.26 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 8 | 8.4 | 8 | 6.9 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 6.8 | 5.6 | 6.8 | 4.4 | 5.6 | 7.2 | 7.6 | 8.4 | 7.6 | 8.4 | 10.4 | 6 | 10 | 9.5 | 6.8 | 6 | 7.3 | 10.4 | 4.4 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 0.74 | 0.77 | 0.7 | 0.68 | 0.73 | 0.76 | 0.64 | 0.77 | 0.8 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.64 | 0.7 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.88 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.69 | 0.74 | 0.88 | 0.64 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 66 | 70 | 63 | 61 | 70 | 56 | 65 | 65 | 75 | 67 | 64 | 55 | 56 | 62 | 58 | 63 | 60 | 93 | 64 | 64 | 65 | 69 | 59 | 82 | 66 | 93 | 55 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 28 | ― | 24 | ― | 29 | ― | 23 | ― | 30 | ― | 25 | ― | 20 | ― | 25 | ― | 27 | ― | 24 | ― | 23 | ― | 26 | ― | 25 | 30 | 20 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | 3.6 | ― | 4 | ― | 3.7 | ― | 2 | ― | 4.3 | ― | 4.6 | ― | 4.6 | ― | 4.8 | ― | 5 | ― | 5.4 | ― | 3.7 | ― | 2.9 | ― | 4.1 | 5.4 | 2 | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | 0.05 | ― | 0.06 | ― | 0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | 0.06 | ― | <0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.07 | ― | 0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | 0.07 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
29 | 有機燐 | mg／L | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | - | ― | ND | ― | - | ― | - | ― | ND | ― | - | ― | - | ― | ND | ― | - | ― | - | ― | ND | ― | - | ― | ND | ND | ND | PCB
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.05 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.02 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | 0.05 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.12 | ― | 0.1 | ― | 0.13 | ― | 0.11 | ― | 0.22 | ― | 0.07 | ― | 0.08 | ― | 0.09 | ― | 0.11 | ― | 0.11 | ― | 0.08 | ― | 0.09 | ― | 0.11 | 0.22 | 0.07 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.3 | ― | 0.3 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.3 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | 0.04 | 0.03 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.002 | ― | 0.002 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | 0.001 | 0.002 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
|  |  | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 98000 | 74000 | 140000 | 150000 | 110000 | 87000 | 100000 | 61000 | 100000 | 62000 | 210000 | 97000 | 96000 | 86000 | 130000 | 72000 | 91000 | 93000 | 140000 | 78000 | 58000 | 170000 | 84000 | 88000 | 100000 | 210000 | 58000 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 残留塩素（total） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## なわて放流水
1
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | なわて水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | なわて水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 2022-07-27 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-12-09 | 2022-12-20 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
|  | （22-59） | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 2022-07-27 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | 2022-09-14 | 2022-09-22 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-07 | 2022-11-16 | 2023-12-09 | 2023-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 21 | 24.1 | 24.2 | 24 | 25.5 | 25.8 | 28 | 30 | 29.5 | 30.1 | 30 | 29 | 26.1 | 26.5 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18.5 | 19 | 18.9 | 19.1 | 24.2 | 30.1 | 18.5 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
4 | pH |  | 6.6 | 7 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 236 | 230 | 253 | 230 | 232 | 152 | 229 | 207 | 246 | 218 | 222 | 184 | 206 | 234 | 255 | 230 | 248 | 210 | 208 | 248 | 262 | 242 | 262 | 232 | 228 | 262 | 152 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 188 | 194 | 178 | 172 | 174 | 112 | 167 | 173 | 186 | 144 | 182 | 142 | 134 | 189 | 195 | 182 | 176 | 174 | 156 | 172 | 180 | 124 | 189 | 186 | 170 | 195 | 112 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 48 | 36 | 75 | 58 | 58 | 40 | 62 | 34 | 60 | 74 | 40 | 42 | 72 | 45 | 60 | 48 | 72 | 36 | 52 | 76 | 82 | 118 | 73 | 46 | 59 | 118 | 34 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 236 | 230 | 253 | 230 | 232 | 152 | 229 | 207 | 246 | 218 | 222 | 184 | 206 | 234 | 255 | 230 | 248 | 210 | 208 | 248 | 262 | 242 | 262 | 232 | 228 | 262 | 152 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | 浮遊物質（SS） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.1 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1 | <1.0 | <1.0 | 1.1 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 8.7 | 8 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 7 | 7 | 6.2 | 6.1 | 6.9 | 6.5 | 7 | 7.4 | 7.4 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 8.7 | 8.6 | 7.5 | 8.7 | 6.1 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 6.3 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6 | 7.1 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 7 | 6 | 7.4 | 6.4 | 6.6 | 7.2 | 6.3 | 7 | 7.9 | 7.7 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 7.9 | 6 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 0.58 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.08 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.47 | 1.6 | 0.1 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.011 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.017 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.017 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 5.7 | 5.5 | 6.7 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 5.8 | 5 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 7.3 | 6.2 | 6.5 | 7 | 6 | 6.4 | 6.5 | 7.6 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 7.6 | 5 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 5.7 | 5.5 | 6.7 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 5.8 | 5 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 7.3 | 6.2 | 6.5 | 7 | 6 | 6.4 | 6.5 | 7.6 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 7.6 | 5 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 0.53 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.6 | 0.73 | 0.68 | 0.38 | 0.41 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.67 | 0.71 | 0.63 | 0.75 | 0.28 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.64 | 0.47 | 0.57 | 0.75 | 0.28 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.29 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.12 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.3 | 0.2 | 0.26 | 0.34 | 0.12 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 67 | 69 | 62 | 61 | 62 | 59 | 64 | 55 | 67 | 66 | 56 | 51 | 44 | 63 | 66 | 69 | 66 | 68 | 60 | 66 | 68 | 74 | 59 | 67 | 63 | 74 | 44 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
|  |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 3 | 29 | 6 | 7 | 27 | 1 | 24 | 32 | 7 | 10 | 21 | 13 | 8 | 6 | 1 | 5 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 5 | 4 | 34 | 13 | 34 | 1 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.06 | 残留塩素（total）
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素