## 川俣流入
1
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [12 empty] | 川俣水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | 川俣水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | 2022-07-08 | 2022-07-26 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | 2022-09-14 | 2022-09-22 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | 2022-11-07 | 2022-11-16 | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
|  | （22-59） | 2022-04-06 | - | 2022-05-18 | - | 2022-06-01 | - | 2022-07-08 | - | 2022-08-03 | - | 2022-09-14 | - | 2022-10-12 | - | 2022-11-07 | - | 2022-12-07 | - | 2023-01-11 | - | 2023-02-01 | - | 2023-03-01 | -
1 | 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 20 | 21.6 | 22.4 | 23.3 | 24 | 24.6 | 27.2 | 28 | 29.2 | 28.8 | 28 | 25.6 | 24 | 24 | 23 | 21.9 | 20.4 | 18 | 16.7 | 17.3 | 16.8 | 16 | 17.9 | 18 | 22.4 | 29.2 | 16 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 6 | 7.9 | 8.6 | 7 | 11 | 9.5 | 7.8 | 6 | 9 | 9.9 | 7.4 | 5.8 | 11 | 7.7 | 4 | 8 | 6.2 | 7 | 6.3 | 7.2 | 6.8 | 5.1 | 8.3 | 5.2 | 7.4 | 11 | 4 | 透視度
4 | pH |  | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 394 | 420 | 362 | 382 | 346 | 398 | 404 | 434 | 398 | 342 | 368 | 488 | 334 | 352 | 576 | 442 | 530 | 486 | 528 | 428 | 384 | 404 | 436 | 412 | 419 | 576 | 334 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 200 | 234 | 194 | 236 | 230 | 242 | 238 | 240 | 242 | 210 | 222 | 242 | 204 | 212 | 208 | 286 | 262 | 312 | 312 | 270 | 214 | 222 | 256 | 226 | 238 | 312 | 194 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 194 | 186 | 168 | 146 | 116 | 156 | 166 | 194 | 156 | 132 | 146 | 246 | 130 | 140 | 368 | 156 | 268 | 174 | 216 | 158 | 170 | 182 | 180 | 186 | 181 | 368 | 116 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 312 | 300 | 282 | 326 | 304 | 346 | 324 | 344 | 362 | 330 | 304 | 346 | 300 | 288 | 332 | 391 | 406 | 432 | 474 | 382 | 326 | 340 | 386 | 322 | 344 | 474 | 282 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 82 | 120 | 80 | 56 | 42 | 52 | 80 | 90 | 36 | 12 | 64 | 142 | 34 | 64 | 244 | 51 | 124 | 54 | 54 | 46 | 58 | 64 | 50 | 90 | 75 | 244 | 12 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 140 | 130 | 140 | 100 | 71 | 140 | 92 | 140 | 85 | 130 | 78 | 140 | 68 | 73 | 310 | 110 | 140 | 160 | 110 | 96 | 100 | 110 | 120 | 140 | 120 | 310 | 68 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 69 | 69 | 62 | 64 | 43 | 58 | 51 | 62 | 50 | 44 | 53 | 75 | 38 | 51 | 99 | 57 | 65 | 54 | 59 | 56 | 58 | 65 | 60 | 71 | 60 | 99 | 38 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 29 | 30 | 19 | 27 | 21 | 40 | 23 | 27 | 22 | 28 | 25 | 25 | 20 | 25 | 26 | 27 | 29 | 27 | 28 | 26 | 27 | 27 | 27 | 30 | 26 | 40 | 19 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 13 | 15 | 12 | 12 | 9 | 25 | 13 | 13 | 9 | 11 | 13 | 13 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 25 | 9 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 15 | 15 | 6.8 | 15 | 12 | 14 | 10 | 14 | 13 | 17 | 12 | 12 | 10 | 14 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 | 19 | 14 | 19 | 6.8 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.014 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.016 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.025 | 0.014 | <0.010 | <0.010 | 0.024 | 0.016 | <0.010 | <0.010 | 0.021 | <0.010 | 0.025 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 6 | 6 | 2.7 | 6 | 4.8 | 5.6 | 4 | 5.6 | 5.2 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 4 | 5.6 | 6.4 | 6 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 5.7 | 7.6 | 2.7 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 3.1 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.8 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.4 | 2.6 | 3.4 | 1.8 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 2 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.96 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 2 | 1.4 | 2 | 0.96 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 60 | 77 | 74 | 66 | 78 | 89 | 61 | 65 | 64 | 39 | 52 | 60 | 43 | 53 | 51 | 79 | 80 | 77 | 84 | 69 | 56 | 54 | 56 | 50 | 64 | 89 | 39 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 22 | - | 16 | - | 15 | - | 9 | - | 13 | - | 13 | - | 9 | - | 90 | - | 16 | - | 18 | - | 18 | - | 19 | - | 22 | 90 | 9 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | 2.1 | - | 1.9 | - | 1.5 | - | 1 | - | 2.1 | - | 1.9 | - | 2.1 | - | 2 | - | 2.6 | - | 2.9 | - | 2.3 | - | 2.4 | - | 2.1 | 2.9 | 1 | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | 0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | 0.07 | - | 0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | 0.07 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | - | 0.02 | - | <0.02 | - | 0.04 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | 0.03 | - | <0.02 | 0.04 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | 0.03 | - | 0.02 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.02 | 0.03 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.32 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.09 | - | 0.14 | - | 0.09 | - | 0.12 | - | 0.09 | - | 0.15 | 0.32 | 0.09 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.9 | - | 1 | - | 0.6 | - | 0.8 | - | 0.7 | - | 0.8 | - | 0.5 | - | 0.7 | - | 0.7 | - | 0.5 | - | 0.6 | - | 0.7 | - | 0.7 | 1 | 0.5 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.05 | - | 0.08 | - | 0.07 | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 0.05 | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 0.05 | - | 0.06 | 0.08 | 0.05 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | 0.073 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | 0.19 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | 0.003 | - | 0.022 | 0.19 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | 0.0005 | - | 0.0006 | - | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ﾆｯｹﾙ
|  |  | 灰黒色 | 灰黒色 | 灰黒色 | 灰黒色 | 灰黒色 | 灰黒色 | 灰黒色 | 灰黒色 | 灰黒色 | 灰黒色 | 灰黒色 | 灰黒色 | 灰黒色 | 灰黒色 | 灰黒色 | 灰黒色 | 灰黒色 | 灰黒色 | 灰黒色 | 灰黒色 | 灰黒色 | 灰黒色 | 灰黒色 | 灰黒色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 140000 | 180000 | 130000 | 200000 | 200000 | 150000 | 72000 | 170000 | 96000 | 160000 | 140000 | 170000 | 190000 | 160000 | 210000 | 260000 | 150000 | 450000 | 220000 | 250000 | 210000 | 120000 | 190000 | 200000 | 180000 | 450000 | 72000 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 残留塩素（total） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 川俣放流
1
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 川俣水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 川俣水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | 2022-07-08 | 2022-07-26 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | 2022-09-14 | 2022-09-22 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | 2022-11-07 | 2022-11-16 | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
|  | （22-59） | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | 2022-07-08 | 2022-07-27 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | 2022-09-14 | 2022-09-22 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | 2022-11-07 | 2022-11-16 | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
1 | 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 20 | 22.1 | 23.1 | 24.7 | 24.2 | 24.6 | 28.3 | 29.5 | 31.2 | 29.5 | 29.1 | 26.3 | 23.2 | 24.3 | 22.2 | 22.4 | 20.2 | 16.3 | 18.2 | 18.2 | 16.9 | 16 | 17.5 | 17.8 | 22.7 | 31.2 | 16 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74 | 100 | 100 | 97 | 100 | 74 | 透視度
4 | pH |  | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 350 | 366 | 364 | 352 | 264 | 326 | 330 | 368 | 396 | 332 | 302 | 352 | 340 | 308 | 422 | 380 | 388 | 434 | 396 | 440 | 342 | 370 | 372 | 396 | 362 | 440 | 264 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 276 | 298 | 264 | 272 | 198 | 270 | 240 | 260 | 246 | 200 | 216 | 264 | 202 | 210 | 310 | 286 | 294 | 332 | 284 | 324 | 248 | 266 | 274 | 306 | 264 | 332 | 198 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 74 | 68 | 100 | 80 | 66 | 56 | 90 | 108 | 150 | 132 | 86 | 88 | 138 | 98 | 112 | 94 | 94 | 102 | 112 | 116 | 94 | 104 | 98 | 90 | 98 | 150 | 56 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 347 | 362 | 363 | 349 | 262 | 324 | 328 | 366 | 394 | 331 | 301 | 349 | 338 | 306 | 414 | 377 | 384 | 428 | 392 | 437 | 337 | 362 | 369 | 393 | 359 | 437 | 262 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 2 | 3 | <1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | <1 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 3.9 | 9.6 | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 2.9 | 3.8 | 4.2 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 4.7 | 3.7 | 3.3 | 10 | 13 | 8.7 | 8.1 | 8.5 | 8 | 7.1 | 10 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 13 | 1.7 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 8.8 | 9.1 | 7.2 | 7.8 | 6.6 | 7.6 | 7 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 10 | 9 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 11 | 9.1 | 9.6 | 8.3 | 11 | 6.2 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 9.2 | 8.7 | 8.5 | 7.9 | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 8.4 | 8.8 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8.9 | 11 | 8.8 | 9.1 | 12 | 6.4 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 1.2 | 3.6 | 0.94 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 0.89 | 1.7 | 1.2 | 0.83 | 1 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 1.71 | 3.6 | 0.83 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 0.48 | 1.3 | 0.99 | 0.3 | <0.20 | 0.44 | 0.59 | 0.72 | <0.20 | 0.67 | 0.55 | 1.1 | 0.53 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.84 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 0.85 | 1.5 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.35 | 0.11 | 0.063 | 0.035 | 0.018 | 0.029 | 0.04 | 0.081 | 0.27 | 0.034 | 0.016 | 0.062 | 0.1 | 0.18 | 0.44 | 0.6 | 0.22 | 0.27 | 0.44 | 0.3 | 0.12 | 0.21 | 0.61 | 0.22 | 0.201 | 0.61 | 0.016 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 7.1 | 3.6 | 6.5 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 3.8 | 6.9 | 6.6 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 5.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7 | 6.4 | 5.3 | 7.6 | 6.3 | 6.3 | 7.6 | 3.6 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 7.6 | 4.2 | 6.9 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 4 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 6.5 | 8.6 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 7 | 5.9 | 8.6 | 6.9 | 6.8 | 8.6 | 4 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 0.65 | 0.6 | 1 | 0.33 | 0.85 | 0.29 | 0.58 | 0.21 | 0.21 | 0.34 | 0.12 | 0.54 | 1.4 | 0.64 | 0.5 | 1.1 | 0.76 | 1 | 0.38 | 0.79 | 0.61 | 0.51 | 1 | 0.31 | 0.61 | 1.4 | 0.12 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 0.52 | 0.24 | 0.95 | 0.23 | 0.81 | 0.16 | 0.53 | 0.17 | 0.14 | 0.29 | <0.10 | 0.48 | 1.3 | 0.56 | 0.33 | 0.95 | 0.61 | 0.65 | 0.26 | 0.7 | 0.4 | 0.27 | 1 | 0.19 | 0.49 | 1.3 | <0.10 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 100 | 100 | 130 | 100 | 82 | 98 | 74 | 98 | 67 | 56 | 68 | 66 | 54 | 68 | 86 | 88 | 82 | 97 | 94 | 89 | 76 | 97 | 81 | 92 | 85 | 130 | 54 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ﾆｯｹﾙ
|  |  | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 32 | 45 | 140 | 66 | 160 | 90 | 110 | 76 | 82 | 40 | 140 | 240 | 260 | 78 | 88 | 260 | 230 | 130 | 140 | 110 | 42 | 140 | 92 | 110 | 120 | 260 | 32 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 残留塩素（total）
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素