## 狭山-流入1
1
令和４年度
| 精密試験結果 |  | Ⅰ系流入水 | [12 empty] | 狭山水みらいセンター | [10 empty] | Ⅰ系流入水 |  |  |  | 狭山水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-13 | ― | 2022-05-11 | ― | 2022-06-01 | ― | 2022-07-06 | ― | 2022-08-03 | ― | 2022-09-07 | ― | 2022-10-06 | ― | 2022-11-09 | ― | 2022-12-07 | ― | 2023-01-11 | ― | 2023-02-01 | ― | 2023-03-01 | ―
|  | （22-59） | 2022-04-13 | ― | 2022-05-11 | ― | 2022-06-01 | ― | 2022-07-06 | ― | 2022-08-03 | ― | 2022-09-07 | ― | 2022-10-06 | ― | 2022-11-09 | ― | 2022-12-07 | ― | 2023-01-11 | ― | 2023-02-01 | ― | 2023-03-01 | ―
1 | 採水方法 |  | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 20.5 | ― | 21.5 | ― | 23 | ― | 26.5 | ― | 28.8 | ― | 28 | ― | 25 | ― | 21.5 | ― | 19.5 | ― | 16 | ― | 15 | ― | 17 | ― | 21.9 | 28.8 | 15 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 4 | ― | 4 | ― | 4 | ― | 4 | ― | 4 | ― | 5 | ― | 3 | ― | 3.5 | ― | 3.5 | ― | 4 | ― | 4 | ― | 4 | ― | 3.9 | 5 | 3 | 透視度
4 | pH |  | 8.1 | ― | 7.7 | ― | 7.8 | ― | 7.6 | ― | 7.3 | ― | 7.8 | ― | 7.7 | ― | 8.3 | ― | 8.2 | ― | 8.3 | ― | 8.1 | ― | 8.1 | ― | 7.9 | 8.3 | 7.3 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 645 | ― | 490 | ― | 483 | ― | 483 | ― | 470 | ― | 481 | ― | 534 | ― | 429 | ― | 535 | ― | 532 | ― | 475 | ― | 534 | ― | 508 | 645 | 429 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 161 | ― | 136 | ― | 137 | ― | 178 | ― | 83 | ― | 161 | ― | 160 | ― | 164 | ― | 156 | ― | 195 | ― | 170 | ― | 216 | ― | 160 | 216 | 83 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 484 | ― | 354 | ― | 346 | ― | 305 | ― | 387 | ― | 320 | ― | 374 | ― | 265 | ― | 379 | ― | 337 | ― | 305 | ― | 318 | ― | 348 | 484 | 265 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 345 | ― | 210 | ― | 243 | ― | 279 | ― | 282 | ― | 295 | ― | 296 | ― | 229 | ― | 329 | ― | 364 | ― | 269 | ― | 320 | ― | 288 | 364 | 210 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 300 | ― | 280 | ― | 240 | ― | 204 | ― | 188 | ― | 186 | ― | 238 | ― | 200 | ― | 206 | ― | 168 | ― | 206 | ― | 214 | ― | 219 | 300 | 168 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 300 | ― | 280 | ― | 230 | ― | 210 | ― | 200 | ― | 200 | ― | 250 | ― | 210 | ― | 230 | ― | 220 | ― | 210 | ― | 230 | ― | 230 | 300 | 200 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 160 | ― | 170 | ― | 160 | ― | 140 | ― | 150 | ― | 140 | ― | 150 | ― | 130 | ― | 160 | ― | 140 | ― | 160 | ― | 140 | ― | 150 | 170 | 130 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 61 | ― | 52 | ― | 49 | ― | 39 | ― | 42 | ― | 58 | ― | 46 | ― | 63 | ― | 52 | ― | 59 | ― | 50 | ― | 50 | ― | 52 | 63 | 39 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 7.3 | ― | 6.3 | ― | 5.3 | ― | 4.9 | ― | 4.8 | ― | 6.2 | ― | 5.9 | ― | 6.3 | ― | 6.7 | ― | 6.5 | ― | 5.5 | ― | 5.4 | ― | 5.9 | 7.3 | 4.8 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 4.1 | ― | 3.4 | ― | 2.7 | ― | 2.7 | ― | 2.3 | ― | 3.5 | ― | 2.9 | ― | 3.8 | ― | 3.1 | ― | 4 | ― | 3.1 | ― | 3.1 | ― | 3.23 | 4.1 | 2.3 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | 32 | ― | 22 | ― | 15 | ― | 23 | ― | 18 | ― | 19 | ― | 21 | ― | 17 | ― | 21 | ― | 21 | ― | 14 | ― | 14 | ― | 20 | 32 | 14 | よう素消費量
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 19 | ― | 18 | ― | 22 | ― | 20 | ― | 15 | ― | 18 | ― | 18 | ― | 22 | ― | 17 | ― | 16 | ― | 16 | ― | 19 | ― | 18 | 22 | 15 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀
29 | 有機燐 | mg／L | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | - | ― | ND | ― | - | ― | - | ― | ND | ― | - | ― | - | ― | ND | ― | - | ― | - | ― | ND | ― | - | ― | ND | ND | ND | PCB
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | 総水銀
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.05 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.05 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.14 | ― | 0.2 | ― | 0.12 | ― | 0.17 | ― | 0.15 | ― | 0.09 | ― | 0.18 | ― | 0.09 | ― | 0.13 | ― | 0.12 | ― | 0.16 | ― | 0.13 | ― | 0.14 | 0.2 | 0.09 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | <0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.3 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | 0.3 | <0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ﾆｯｹﾙ
|  |  | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ―
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 狭山-流入2
2
令和４年度
| 精密試験結果 |  | Ⅱ系流入水 | [12 empty] | 狭山水みらいセンター | [10 empty] | Ⅱ系流入水 |  |  |  | 狭山水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-13 | 1992-04-20 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-08-17 | 2022-09-07 | 2022-09-21 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
|  | （22-59） | 2022-04-13 | ― | 2022-05-11 | ― | 2022-06-01 | ― | 2022-07-06 | ― | 2022-08-03 | ― | 2022-09-07 | ― | 2022-10-06 | ― | 2022-11-09 | ― | 2022-12-07 | ― | 2023-01-11 | ― | 2023-02-01 | ― | 2023-03-01 | ―
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 20 | 20.5 | 21.8 | 21.5 | 23 | 23.5 | 26 | 26.5 | 28 | 28.5 | 27.5 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 | 19.5 | 17.2 | 17 | 17 | 15 | 15.5 | 16.2 | 17 | 21.7 | 28.5 | 15 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 4.4 | 5 | 3.5 | 透視度
4 | pH |  | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 7.3 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 403 | 406 | 418 | 425 | 372 | 400 | 399 | 392 | 446 | 334 | 361 | 303 | 380 | 340 | 600 | 414 | 447 | 423 | 463 | 455 | 420 | 459 | 440 | 412 | 413 | 600 | 303 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 159 | 131 | 139 | 140 | 142 | 140 | 182 | 112 | 131 | 126 | 142 | 144 | 186 | 155 | 170 | 164 | 134 | 94 | 192 | 218 | 201 | 199 | 174 | 162 | 156 | 218 | 94 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 244 | 275 | 279 | 285 | 230 | 260 | 217 | 280 | 315 | 208 | 219 | 159 | 194 | 185 | 430 | 250 | 313 | 329 | 271 | 237 | 219 | 260 | 266 | 250 | 257 | 430 | 159 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 243 | 192 | 226 | 233 | 202 | 230 | 233 | 228 | 238 | 172 | 211 | 163 | 208 | 194 | 292 | 204 | 261 | 219 | 263 | 245 | 226 | 243 | 236 | 222 | 224 | 292 | 163 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 160 | 214 | 192 | 192 | 170 | 170 | 166 | 164 | 208 | 162 | 150 | 140 | 172 | 146 | 308 | 210 | 186 | 204 | 200 | 210 | 194 | 216 | 204 | 190 | 189 | 308 | 140 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 150 | 150 | 180 | 170 | 140 | 150 | 130 | 130 | 160 | 140 | 120 | 110 | 180 | 170 | 280 | 190 | 180 | 200 | 200 | 180 | 190 | 200 | 210 | 190 | 170 | 280 | 110 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 100 | 100 | 130 | 110 | 110 | 110 | 84 | 94 | 100 | 94 | 92 | 86 | 100 | 100 | 160 | 120 | 120 | 110 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 160 | 84 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 32 | 34 | 38 | 35 | 29 | 31 | 36 | 31 | 34 | 26 | 30 | 27 | 32 | 30 | 40 | 32 | 33 | 32 | 35 | 31 | 35 | 34 | 36 | 36 | 33 | 40 | 26 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 11 | 11 | 17 | 16 | 13 | 11 | 21 | 9.3 | 12 | 6.1 | 12 | 8.8 | 10 | 9.3 | 17 | 10 | 12 | 10 | 9.7 | 9.9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 21 | 6.1 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 21 | 23 | 20 | 18 | 15 | 19 | 14 | 21 | 21 | 19 | 17 | 17 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 24 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 24 | 14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | <0.010 | 0.26 | 0.17 | 0.25 | 0.14 | 0.061 | 0.17 | 0.19 | 0.06 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.19 | 0.12 | 0.2 | 0.29 | 0.23 | 0.169 | 0.29 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | <0.10 | 0.67 | 0.65 | 0.52 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.35 | 0.81 | 0.64 | 0.95 | 0.42 | 0.51 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.62 | 1 | 0.87 | 0.78 | 0.65 | 1 | 0.75 | 0.61 | 1.1 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 8.4 | 9.2 | 8.9 | 8 | 6.7 | 8.1 | 6 | 9 | 8.9 | 8.4 | 7.5 | 7.9 | 8.9 | 8.6 | 9.6 | 9.3 | 8.6 | 9.2 | 10.8 | 9 | 10.1 | 9.2 | 10 | 9.7 | 8.8 | 10.8 | 6 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 2.8 | 3.4 | 2.5 | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 4.8 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 4.8 | 2.5 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.87 | 1.3 | 0.86 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.86 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 35 | 39 | 36 | 34 | 33 | 33 | 31 | 35 | 37 | 38 | 33 | 31 | 33 | 32 | 33 | 36 | 33 | 36 | 36 | 35 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 39 | 31 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | 13 | 12 | 20 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 20 | 8 | よう素消費量
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 20 | ― | 16 | ― | 15 | ― | 16 | ― | 20 | ― | 17 | ― | 17 | ― | 19 | ― | 20 | ― | 14 | ― | 20 | ― | 16 | ― | 18 | 20 | 14 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | - | - | - | - | - | ― | - | - | - | - | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀
29 | 有機燐 | mg／L | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | - | ― | ND | ― | - | ― | - | ― | ND | ― | - | ― | - | ― | ND | ― | - | ― | - | ― | ND | ― | - | ― | ND | ND | ND | PCB
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | 総水銀
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.05 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.11 | ― | 0.12 | ― | 0.11 | ― | 0.09 | ― | 0.12 | ― | 0.09 | ― | 0.11 | ― | 0.12 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.14 | ― | 0.1 | ― | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | 0.025 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | 0.002 | 0.025 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ﾆｯｹﾙ
|  |  | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰 | 黄灰 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰 | 黄灰 | 黄灰 | 黄灰 | 黄灰 | 黄灰
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 130000 | 120000 | 130000 | 120000 | 120000 | 150000 | 110000 | 170000 | 230000 | 180000 | 170000 | 270000 | 160000 | 150000 | 190000 | 130000 | 110000 | 120000 | 110000 | 110000 | 120000 | 100000 | 98000 | 100000 | 140000 | 270000 | 98000 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 狭山-放流2
2
令和４年度
| 精密試験結果 |  | Ⅱ系放流水 | [12 empty] | 狭山水みらいセンター | [10 empty] | Ⅱ系放流水 |  |  |  | 狭山水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-13 | 1992-04-20 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-08-17 | 2022-09-07 | 2022-09-21 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
|  | （22-59） | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-08-17 | 2022-09-07 | 2022-09-21 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 21.8 | 21.8 | 22.2 | 22.3 | 24.5 | 25.2 | 27 | 27.5 | 29.3 | 30 | 28.2 | 27.8 | 26.5 | 25.2 | 23.9 | 23.3 | 20.5 | 19 | 18.2 | 17.8 | 16.5 | 16.8 | 17.5 | 18.5 | 23 | 30 | 16.5 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
4 | pH |  | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 209 | 209 | 215 | 196 | 111 | 237 | 185 | 232 | 180 | 181 | 160 | 173 | 183 | 162 | 188 | 204 | 213 | 136 | 209 | 206 | 205 | 232 | 179 | 215 | 193 | 237 | 111 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 129 | 119 | 127 | 132 | 94 | 152 | 166 | 88 | 128 | 104 | 122 | 133 | 166 | 142 | 141 | 148 | 128 | 51 | 140 | 144 | 166 | 177 | 146 | 170 | 134 | 177 | 51 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 80 | 90 | 88 | 64 | 17 | 85 | 19 | 144 | 52 | 77 | 38 | 40 | 17 | 20 | 47 | 56 | 85 | 85 | 69 | 62 | 39 | 55 | 33 | 45 | 59 | 144 | 17 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 208 | 208 | 215 | 196 | 111 | 237 | 185 | 232 | 180 | 181 | 160 | 173 | 183 | 162 | 188 | 204 | 213 | 136 | 209 | 206 | 205 | 232 | 179 | 214 | 192 | 237 | 111 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | [24 empty] | <1 | 1 | <1 | 浮遊物質（SS） | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 4.2 | 2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | <1.0 | 1.5 | <1.0 | 1.1 | 2 | <1.0 | 1.2 | <1.0 | <1.0 | 1 | <1.0 | 1 | 1.4 | 1.4 | <1.0 | 1.1 | 5 | 1.7 | 4.7 | 1.4 | 5 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 9.3 | 9.1 | 8.3 | 7 | 6.8 | 7.2 | 6.1 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 6.7 | 6.3 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 6 | 8 | 6.2 | 7.5 | 7.8 | 8.9 | 9.1 | 7.3 | 9.3 | 5.8 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 8 | 9.2 | 7.9 | 6.4 | 6.5 | 8.2 | 6.4 | 7.5 | 8.5 | 8 | 10 | 8.3 | 9.5 | 9.6 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 9.7 | 9.1 | 7.9 | 8.6 | 8.5 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 10 | 6.4 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 0.76 | 1.39 | 0.82 | 0.28 | 0.14 | 1.02 | 0.38 | 0.357 | 1.4 | 0.471 | 0.23 | 0.297 | 0.91 | 1.33 | 0.48 | 0.759 | 0.5 | 1.09 | 0.39 | 0.67 | 0.27 | 0.51 | 1.6 | 0.6 | 0.69 | 1.6 | 0.14 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 0.92 | 0.29 | 0.38 | 0.52 | 0.43 | 0.36 | 0.56 | 0.43 | 0.42 | 0.58 | 0.25 | 0.55 | <0.20 | 0.27 | 0.32 | 0.24 | <0.20 | 0.25 | 0.4 | 0.23 | 0.23 | 3.2 | <0.20 | 1.9 | 0.53 | 3.2 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.22 | 0.014 | <0.010 | <0.010 | 0.024 | 0.013 | 0.052 | 0.013 | <0.010 | 0.048 | 0.013 | 0.053 | 0.01 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.053 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.19 | <0.010 | 0.3 | 0.042 | 0.3 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 6.1 | 7.5 | 6.7 | 5.6 | 5.9 | 6.8 | 5.4 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 9.5 | 7.4 | 8.4 | 8 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 7 | 8.1 | 4.6 | 7.5 | 5.9 | 7.1 | 9.5 | 4.6 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 5.8 | 6 | 6.9 | 5.6 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 9.6 | 7.6 | 8.4 | 8.1 | 8 | 7.4 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 7 | 8.1 | 6 | 7.5 | 6.9 | 7.3 | 9.6 | 5.6 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.38 | 0.54 | 0.74 | 0.78 | 0.24 | 0.72 | 0.54 | 0.39 | 0.46 | 0.84 | 0.92 | 0.81 | 0.75 | 0.19 | 0.51 | 0.65 | 0.46 | 0.38 | 0.34 | 1 | 0.32 | 0.53 | 1 | 0.19 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.32 | 0.49 | 0.65 | 0.71 | 0.2 | 0.63 | 0.46 | 0.35 | 0.42 | 0.74 | 0.91 | 0.74 | 0.69 | 0.14 | 0.44 | 0.58 | 0.41 | 0.32 | 0.26 | 0.96 | 0.21 | 0.47 | 0.96 | 0.14 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 36 | 38 | 38 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 34 | 33 | 32 | 34 | 34 | 35 | 32 | 32 | 36 | 37 | 34 | 35 | 34 | 34 | 35 | 41 | 32 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | よう素消費量
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | - | - | - | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.04 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | - | - | - | ﾆｯｹﾙ | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
|  |  | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰 | 微黄灰 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰 | 微黄灰 | 微黄灰 | 微黄灰 | 微黄灰 | 微黄灰
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 15 | 29 | 9 | 12 | 10 | 8 | 34 | 37 | 10 | 57 | 10 | 50 | 30 | 15 | 28 | 13 | 5 | 10 | 12 | 2 | 5 | 4 | 19 | 4 | 18 | 57 | 2 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | <0.05 | 0.08 | <0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.1 | 0.16 | <0.05 | 残留塩素（total）
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素