## 南部流入
1
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [12 empty] | 南部水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | 南部水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-08-17 | 2022-09-07 | 2022-09-21 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2023-12-07 | 2023-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
|  | （22-59） | 2022-04-13 | ― | 2022-05-11 | ― | 2022-06-01 | ― | 2013-07-03 | ― | 2022-08-03 | 2022-08-17 | 2022-09-07 | ― | 2022-10-06 | ― | 2022-11-09 | ― | 2023-12-07 | ― | 2023-01-11 | ― | 2023-02-01 | ― | 2023-03-01 | ―
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 23-60はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 20.1 | 20.2 | 21.3 | 21.2 | 22.5 | 23.3 | 25.6 | 26.2 | 27.6 | 28.1 | 27.5 | 26.9 | 25.7 | 24.2 | 22.6 | 21.8 | 20.6 | 18.6 | 17.3 | 17.6 | 16.3 | 15.7 | 16.9 | 17.4 | 21.9 | 28.1 | 15.7 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 透視度
4 | pH |  | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 558 | 528 | 420 | 336 | 430 | 500 | 440 | 546 | 562 | 560 | 608 | 586 | 474 | 454 | 484 | 418 | 478 | 318 | 558 | 514 | 526 | 514 | 544 | 600 | 498 | 608 | 318 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 100 | 98 | 110 | 48 | 66 | 116 | 248 | 158 | 182 | 168 | 272 | 362 | 154 | 86 | 78 | 122 | 180 | 112 | 140 | 146 | 212 | 192 | 60 | 354 | 157 | 362 | 48 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 458 | 430 | 310 | 288 | 364 | 384 | 192 | 388 | 380 | 392 | 336 | 224 | 320 | 368 | 406 | 296 | 298 | 206 | 418 | 368 | 314 | 322 | 484 | 246 | 341 | 484 | 192 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 417 | 396 | 330 | 228 | 337 | 364 | 349 | 422 | 388 | 416 | 484 | 477 | 346 | 334 | 350 | 304 | 356 | 210 | 414 | 394 | 432 | 396 | 416 | 464 | 376 | 484 | 210 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 141 | 132 | 90 | 108 | 93 | 136 | 91 | 124 | 174 | 144 | 124 | 109 | 128 | 120 | 134 | 114 | 122 | 108 | 144 | 120 | 94 | 118 | 128 | 136 | 122 | 174 | 90 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 130 | 130 | 99 | 100 | 88 | 100 | 79 | 100 | 130 | 120 | 100 | 87 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 120 | 150 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 110 | 150 | 79 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 99 | 90 | 73 | 67 | 63 | 75 | 58 | 78 | 100 | 84 | 70 | 63 | 76 | 82 | 79 | 80 | 87 | 86 | 95 | 90 | 81 | 93 | 91 | 90 | 81 | 100 | 58 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 33 | 29 | 25 | 25 | 23 | 28 | 20 | 26 | 30 | 28 | 30 | 26 | 33 | 29 | 27 | 23 | 26 | 28 | 30 | 27 | 29 | 27 | 25 | 27 | 27 | 33 | 20 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 5.5 | 0.48 | 0.68 | 3.6 | 2.7 | 2.6 | 4.2 | 2.6 | 8.7 | 5.7 | 4.8 | 3.7 | 6.5 | 2.2 | 4.5 | 2.5 | 0.68 | 10 | 8.8 | 7.6 | 9.9 | 4.1 | 1.8 | 4.4 | 4.5 | 10 | 0.48 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 27 | 28 | 24 | 21 | 20 | 25 | 15 | 23 | 21 | 22 | 25 | 22 | 26 | 26 | 22 | 20 | 25 | 17 | 20 | 19 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 15 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.13 | 0.12 | 0.089 | 0.074 | 0.06 | 0.063 | 0.14 | 0.089 | 0.083 | 0.06 | 0.038 | 0.048 | 0.076 | 0.14 | 0.065 | 0.065 | 0.042 | 0.13 | 0.2 | 0.1 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.1 | 0.099 | 0.2 | 0.038 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 0.35 | 0.4 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.65 | 0.29 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.33 | 0.66 | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.77 | 0.98 | 0.25 | 0.87 | 0.77 | 1 | 0.41 | 0.43 | 1 | 0.16 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 11 | 11 | 9.9 | 8.7 | 8.2 | 10 | 6.7 | 9.5 | 8.6 | 9 | 10.1 | 9 | 10 | 11 | 9.2 | 8.4 | 10 | 7.7 | 9.1 | 7.9 | 8.2 | 9.6 | 9.9 | 9.3 | 9.3 | 11 | 6.7 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 2.5 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 110 | 130 | 140 | 100 | 140 | 170 | 86 | 86 | 120 | 140 | 96 | 100 | 100 | 100 | 150 | 93 | 110 | 96 | 110 | 120 | 170 | 210 | 170 | 150 | 120 | 210 | 86 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | 21 | 17 | 17 | 16 | 19 | 14 | 12 | 17 | 23 | 20 | 17 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 23 | 10 | よう素消費量
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 15 | ― | 14 | ― | 13 | ― | 11 | ― | 14 | ― | 14 | ― | 16 | ― | 19 | ― | 15 | ― | 16 | ― | 14 | ― | 12 | ― | 14 | 19 | 11 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | 15 | ― | 14 | ― | 13 | ― | 11 | ― | 14 | ― | 14 | ― | 16 | ― | 19 | ― | 15 | ― | 16 | ― | 14 | ― | 12 | ― | 14 | 19 | 11 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | 2.1 | ― | ― | ― | ― | ― | 1.9 | ― | ― | ― | ― | ― | 2.2 | ― | ― | ― | ― | ― | 2.5 | ― | ― | ― | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀
29 | 有機燐 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ND | ND | ND | PCB
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | 総水銀
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | 0.04 | ― | 0.09 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.06 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.13 | ― | 0.17 | ― | 0.07 | ― | 0.05 | ― | 0.08 | ― | 0.07 | 0.17 | 0.03 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.14 | ― | 0.14 | ― | 0.09 | ― | 0.15 | ― | 0.13 | ― | 0.15 | ― | 0.08 | ― | 0.15 | ― | 0.14 | ― | 0.11 | ― | 0.1 | ― | 0.11 | ― | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.1 | ― | 0.3 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.3 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.4 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | 0.4 | <0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.77 | ― | 1.2 | ― | 0.44 | ― | 1.6 | ― | 0.45 | ― | 0.67 | ― | 0.39 | ― | 0.38 | ― | 0.77 | ― | 0.37 | ― | 0.64 | ― | 0.23 | ― | 0.66 | 1.6 | 0.23 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | 0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | 0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ
|  |  | 灰褐色 | 灰褐色 | 灰褐色 | 灰褐色 | 灰褐色 | 灰褐色 | 灰褐色 | 灰褐色 | 灰褐色 | 灰褐色 | 灰褐色 | 灰褐色 | 灰褐色 | 灰褐色 | 灰褐色 | 灰褐色 | 灰褐色 | 灰褐色 | 灰褐色 | 灰褐色 | 灰褐色 | 灰褐色 | 灰褐色 | 灰褐色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 240000 | 820000 | 360000 | 250000 | 340000 | 320000 | 320000 | 340000 | 2100000 | 540000 | 410000 | 640000 | 320000 | 300000 | 220000 | 320000 | 180000 | 210000 | 220000 | 350000 | 170000 | 150000 | 130000 | 15000 | 390000 | 2100000 | 15000 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 南部放流
1
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 南部水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 南部水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-08-17 | 2022-09-07 | 2022-09-21 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2023-12-07 | 2023-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
|  | （22-59） | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-08-17 | 2022-09-07 | 2022-09-21 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2023-12-07 | 2023-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 23-60はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 21.2 | 21.5 | 22.5 | 22.2 | 23.8 | 24.6 | 26.6 | 27.2 | 28.6 | 29.2 | 28.7 | 27.5 | 27.2 | 25.6 | 24.2 | 23.6 | 21.9 | 20.2 | 19.5 | 19.4 | 18 | 18.2 | 18.5 | 18.9 | 23.3 | 29.2 | 18 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 90 | 70 | 100 | 100 | 80 | 75 | 96 | 100 | 70 | 透視度
4 | pH |  | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 6.4 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 367 | 317 | 291 | 251 | 306 | 329 | 310 | 354 | 315 | 355 | 349 | 409 | 315 | 288 | 307 | 311 | 306 | 222 | 340 | 303 | 345 | 300 | 322 | 358 | 320 | 409 | 222 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 222 | 155 | 171 | 139 | 153 | 220 | 248 | 218 | 225 | 264 | 283 | 315 | 190 | 149 | 176 | 159 | 228 | 179 | 227 | 175 | 263 | 230 | 211 | 313 | 213 | 315 | 139 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 145 | 162 | 120 | 112 | 153 | 109 | 62 | 136 | 90 | 91 | 66 | 94 | 125 | 139 | 131 | 152 | 78 | 43 | 113 | 128 | 82 | 70 | 111 | 45 | 107 | 162 | 43 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 365 | 315 | 290 | 249 | 304 | 326 | 308 | 353 | 314 | 354 | 348 | 408 | 314 | 287 | 305 | 309 | 305 | 220 | 338 | 300 | 343 | 298 | 319 | 355 | 318 | 408 | 220 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 4.2 | 3.1 | 1.9 | 2.9 | 3.4 | 4 | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 2 | 2 | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 5.3 | 4.1 | 5.7 | 6.1 | 4.4 | 4.9 | 5.8 | 5.7 | 3.8 | 6.1 | 1.9 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 9.7 | 9.1 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | 7.7 | 7.6 | 8.6 | 8.1 | 7.6 | 5.9 | 8.2 | 10 | 8.6 | 8 | 11 | 9.1 | 10 | 10 | 8.7 | 10 | 10 | 10 | 8.8 | 11 | 5.9 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 6.2 | 6.7 | 6 | 5.8 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 7.4 | 9.5 | 7.2 | 5.6 | 6.6 | 6.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 8.7 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 7 | 9.5 | 5.1 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 0.7 | 0.6 | 0.62 | 0.73 | 0.32 | 0.52 | 0.75 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.36 | 0.24 | 0.52 | 0.28 | 0.68 | 0.34 | 0.52 | 0.8 | 0.52 | 0.67 | 0.66 | 0.2 | 0.79 | 0.53 | 0.8 | 0.2 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.26 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.26 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.099 | 0.096 | 0.074 | 0.063 | 0.076 | 0.077 | 0.083 | 0.079 | 0.079 | 0.12 | 0.082 | 0.035 | 0.059 | 0.079 | 0.11 | 0.12 | 0.051 | 0.071 | 0.1 | 0.077 | 0.03 | 0.039 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 5.4 | 6 | 5.3 | 5 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 5.8 | 6.9 | 8.9 | 6.6 | 5.2 | 6.3 | 6.2 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7 | 6.4 | 8.9 | 4.6 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 5.4 | 6 | 5.3 | 5 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 5.8 | 6.9 | 9 | 6.6 | 5.2 | 6.3 | 6.2 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6.4 | 9 | 4.7 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 0.71 | 0.64 | 0.27 | 0.66 | 0.47 | 0.55 | 0.47 | 0.24 | 0.38 | 0.95 | 0.76 | 0.26 | 0.91 | 0.85 | 0.5 | 0.7 | 0.58 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.24 | 0.4 | 0.35 | 0.51 | 0.95 | 0.24 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 0.57 | 0.5 | 0.17 | 0.55 | 0.31 | 0.39 | 0.32 | 0.14 | 0.23 | 0.85 | 0.62 | 0.1 | 0.77 | 0.68 | 0.31 | 0.56 | 0.32 | <0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | <0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.33 | 0.85 | <0.10 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 110 | 110 | 100 | 88 | 88 | 110 | 74 | 95 | 100 | 110 | 93 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 100 | 83 | 110 | 100 | 100 | 130 | 110 | 100 | 102 | 130 | 74 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | よう素消費量
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | <0.08 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.08 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.08 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.08 | ― | ― | ― | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀
29 | 有機燐 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ND | ND | ND | PCB
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 総水銀
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.1 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.03 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.32 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.07 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.22 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.32 | 0.07 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ
|  |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 24 | 110 | 86 | 140 | 290 | 150 | 140 | 180 | 350 | 7 | 91 | 23 | 56 | 11 | 100 | 150 | 180 | 62 | 86 | 62 | 64 | 140 | 240 | 120 | 119 | 350 | 7 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.1 | 0.08 | 0.18 | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | <0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | <0.05 | 残留塩素（total）
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素