要求水準書　別紙

目　次

別紙１ 事業範囲区分表	62

別紙２ 処理フロー	63

別紙３ 既設主要機器一覧表	65

別紙４ 処理対象汚泥及び供給用水（参考データ）	70

別紙５ 既存土質調査	77

別紙６ 既存設備との取り合い	82

別紙７ 新炉建設予定地　残置杭図（参考図）	101

- 事業範囲区分表

処理フロー

注１）本事業で設計建設する各設備等の構成・仕様・配置等は、事業者の提案によるものとする。

既設主要機器一覧表

１．対象設備

（１）脱水設備

表　主要機器一覧表（脱水設備1/2）

| 番号 | 機器名称 | 形式 | 仕様 | 電動機 | 数量 (予備) | 更新 | 撤去 | 注記 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No.1 | 汚泥貯留槽撹拌機(1) | 2段パドル式撹拌機 | φ2,100mm | 7.5kW | 2 |  |  |  |
| No.2 | 汚泥貯留槽撹拌機(2) | 立形ミキサ式撹拌機 | φ1,460mm | 11kW | 2 |  |  |  |
| No.3 | 汚泥供給ポンプ(1) (ベルトプレス用) | 一軸ねじ式ポンプ | φ125×5～30㎥/h×20m | 11kW(VS) | 5(1) | 〇 | 〇 |  |
| No.4 | 汚泥供給ポンプ(2) (スクリュープレス用) | 一軸ねじ式ポンプ | φ125×13.1～39.3㎥/h×24m | 11kW(VVVF) | 2(1) |  |  |  |
| No.5 | 汚泥脱水機(1) | 高効率型ベルトプレス式脱水機 | 3.0m | 3.7kW+0.4kW +1.5kW+0.75kW | 4 | 〇 | 〇 |  |
| No.6 | No.1-1ケーキ搬送コンベヤ | トラフ形水平ベルトコンベヤ | 600W×30,900L | 1.5kW | 1 | 〇 | 〇 |  |
| No.7 | No.1-2ケーキ搬送コンベヤ | トラフ形水平ベルトコンベヤ | 600W×17,000L | 1.5kW | 1 | 〇 | 〇 |  |
| No.8 | No.2ケーキ搬送コンベヤ | トラフ形水平ベルトコンベヤ | 600W×20,000L | 2.2kW+0.2kW | 1 | 〇 | 〇 |  |
| No.9 | No.3ケーキ搬送コンベヤ | トラフ形水平ベルトコンベヤ | 600W×15,000L | 1.5kW | 1 | 〇 | 〇 |  |
| No.10 | 分離液貯留槽撹拌機 | 立形ミキサ式撹拌機 | φ1,850mm | 11kW | 2 |  |  |  |
| No.11 | 分離液移送ポンプ | 吸込スクリュー付汚泥ポンプ | φ150×2.6㎥/min×5m | 5.5kW | 2(1) |  |  |  |
| No.12 | 分離液返送ポンプ | 吸込スクリュー付汚泥ポンプ | φ250×5.0㎥/min×6m | 11kW | 1 |  |  |  |
| No.13 | 工水自動給水装置 | 圧力タンク式自動給水装置 | 1,100L/min×4kg/㎠ | 7.5kW×2 | 1 |  |  |  |
| No.14 | 薬品溶解水ポンプ(1) | 横軸渦巻ポンプ | φ125×φ100×2.5㎥/min×11m | 7.5kW | 1 |  |  |  |
| No.15 | 薬品溶解水ポンプ(2) | 片吸込渦巻ポンプ | φ100×φ80×2.0㎥/min×10m | 5.5kW | 1 |  |  |  |
| No.16 | 給水ユニット | 圧力タンク式自動給水ユニット(単独交互) | φ40×0.05㎥/min×41m | 3.7kW×2 | 1 |  |  |  |
| No.17 | ろ布洗浄水ポンプ (ベルトプレス用) | 片吸込多段渦巻ポンプ | φ100×1.2㎥/min×70m | 30kW | 3(1) | 〇 | 〇 |  |
| No.18 | No.1薬品溶解タンク (ベルトプレス用) | ステンレス製円筒槽 | 25㎥ | 15kW | 2 | ※ | 〇 |  |
| No.19 | No.1薬品供給機 (ベルトプレス用) | 連続定量供給機 | 0.25～0.5㎥/h | 0.4kW | 2 | ※ | 〇 |  |
| No.20 | No.1薬品供給ポンプ (ベルトプレス用) | 一軸ねじ式ポンプ | φ50×0.5～5㎥/h×20m | 2.2kW(VS) | 5(1) | 〇 | 〇 |  |
| No.21 | 薬品溶解タンク(2) (スクリュープレス用) | ステンレス製立形撹拌機 | 20.8㎥ | 11kW | 2 |  |  |  |
| No.22 | 薬品供給機(2) (スクリュープレス用) | 可変速連続定量供給機 | 5.3L/min | 0.4kW | 2 |  |  |  |
| No.23 | 薬品供給ポンプ(2) (スクリュープレス用) | 一軸ねじ式ポンプ | φ65×37～114㎥/h×22m | 2.2kW(VVVF) | 2(1) |  |  |  |

表　主要機器一覧表（脱水設備2/2）

| 番号 | 機器名称 | 形式 | 仕様 | 電動機 | 数量 (予備) | 更新 | 撤去 | 注記 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No.24 | 薬品コンテナ(1) | 据置式アルミ製コンテナ | 1㎥ | － | 6 | ※ | 〇 |  |
| No.25 | 薬品コンテナ(2) | 据置式アルミ製コンテナ | 1㎥ | － | 8 |  |  |  |
| No.26 | 空気圧縮機 | 固定式 | 0.9㎥/min×0.69MPa | 7.5kW | 2(1) |  |  |  |
| No.27 | 除湿器 | 冷凍式 | 0.9㎥/min×0.69MPa | 0.5kW | 1 |  |  |  |
| No.28 | 空気槽 | 円筒立形 | 1㎥ | － | 1 |  |  |  |
| No.29 | 脱水機点検クレーン(1) | 天井走行クレーン | 2.8t | 3.4kW | 2 |  |  |  |
| No.30 | 脱水機点検クレーン(2) | 電動式天井クレーン | 1.5t | 3.7kW | 1 |  |  |  |
| No.31 | 汚泥脱水機(2) | 高効率圧入式スクリュープレス脱水機 | φ900 | 7.5kW+3.7kW +0.04kW | 2(1) |  |  |  |
| No.32 | ケーキ圧送ポンプ | フィーダ付一軸ねじ式 | φ200×最大5.6㎥/min×4.8MPa | 39kW | 2(1) |  |  |  |
| No.33 | 滑剤注入ユニット | － | タンク容量0.5㎥×5.0MPa×最大230L/h×2台 | 3.7kW×2 | 1 |  |  |  |
| No.34 | 脱水ケーキ切替弁(1) | 電動ボール弁 | 350A×4.8MPa | 1.5kW | 4 |  |  |  |
| No.35 | 床排水ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ(着脱式排水用) | φ100×1.0㎥/min×8m | 5.5kW | 2(1) |  |  |  |
| No.36 | 脱水機洗浄水ポンプ | 多段渦巻ポンプ | φ50×0.23㎥/min×60m | 5.5kW | 2(1) |  |  |  |
| No.37 | 脱水ケーキ切替弁(2) | 電動ボール弁 | 250A×4.8MPa | 1.5kW | 4 |  |  |  |

※No.21薬品溶解タンク(2)、No.22薬品供給機(2)、No.25薬品コンテナ(2)を利用することも可能とするが、提案により既設容量不足又は別途薬剤注入が必要となる場合は更新とする。

（２）外部汚泥受入設備

表　主要機器一覧表（外部汚泥受入設備）

| 番号 | 機器名称 | 形式 | 仕様 | 電動機 | 数量 (予備) | 更新 | 撤去 | 注記 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No.1 | A系ケーキ受入ホッパ | 鋼板製角錘槽 | 有効12㎥ |  | 1 |  |  |  |
| No.2 | A系ケーキ移送ポンプ | 一軸偏心ポンプ | 口径φ200mm 8㎥/h×0.8MPa | 11kW＋15kW | 1 |  |  |  |
| No.3 | B系ケーキ受入ホッパ | 鋼板製角錘槽 | 有効12㎥ |  | 1 | ※ | ※ |  |
| No.4 | B系ケーキ移送ポンプ | 一軸偏心ポンプ | 口径φ200mm 8㎥/h | 11kW＋15kW | 1 | ※ | ※ |  |
| No.5 | 受入ホッパピット排水ポンプ | 水中ポンプ | 口径φ65mm 0.2㎥/min×18mH | 1.5kW | 1 |  |  |  |

※外部受入貯留設備及び外部受入移送設備を、外部汚泥受入施設内に設置する場合は、撤去・更新とする。

２．関連設備（既設1号焼却炉）

表　主要機器一覧表（既設１号焼却設備1/3）（参考）

| 番号 | 機器名称 | 形式 | 仕様 | 電動機 | 数量 (予備) | 更新 | 撤去 | 注記 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No.1 | 定量フィーダ | 角型下部排出形 | 50㎥ | 11kW×2 | 1 | － | － | 注1 |
| No.2 | ケーキ供給ポンプ | 一軸ねじ式ポンプ | 5.5t/h×2.4MPa | 18.5kW+5.5kW | 2(1) | － | － |  |
| No.3 | 流動焼却炉 | 過給式流動焼却炉 | 100t/日 | － | 1 | － | － |  |
| No.4 | 補助燃焼装置(始動用バーナ) | 砂上バーナ | 約7,000MJ/h | － | 1 | － | － |  |
| No.5 | 補助燃焼装置 (ガスガン) | 砂中ガン | 約1,500MJ/h | － | 4 | － | － |  |
| No.6 | 砂冷却コンベヤ | 水冷ジャケット式スクリューコンベヤ | 0.4t/h(冷却) 1.0t/h(搬送のみ) | 2.2kW | 1式 | － | － |  |
| No.7 | 砂抜出上部遮断機 | 無摺動エア作動ボール弁 | － | － | 1 | － | － |  |
| No.8 | 砂抜出コンベヤ | スクリューコンベヤ | 0.4t/h(冷却) 1.0t/h(搬送のみ) | 1.5kW | 1 | － | － |  |
| No.9 | 砂抜出シールタンク用集塵機 | バルスエアー式 | － | － | 1 | － | － |  |
| No.10 | 砂抜出下部遮断機 | 無摺動エア作動ボール弁 | － | － | 1 | － | － |  |
| No.11 | 砂選別機 | 振動式 | 1.0t/h | 1.5kW | 1 | － | － |  |
| No.12 | 砂搬送コンベヤ | ケースコンベヤ | 1.0t/h | 2.2kW | 1 | － | － |  |
| No.13 | 砂投入上部遮断機 | 無摺動エア作動ボール弁 | － | － | 1 | － | － |  |
| No.14 | 砂投入コンベヤ | スクリューコンベヤ | 1.0t/h | 0.75kW | 1 | － | － |  |
| No.15 | 砂投入シールタンク用集塵機 | バルスエアー式 | － | － | 1 | － | － |  |
| No.16 | 砂投入下部遮断機 | 無摺動エア作動ボール弁 | － | － | 1 | － | － |  |
| No.17 | 砂ホッパ | 丸型槽下部コーン式 | 10㎥,1.0t/h | 0.75kW | 1 | － | － |  |
| No.18 | 砂搬入用ホイスト | 電動ホイスト | 2.0t,13mH | 3.5kW+0.75kW | 1 | － | － |  |
| No.19 | 空気予熱器 | 多管式 | 4,112MJ/h | － | 1 | － | － |  |
| No.20 | バグフィルタ | バルスエアー式 | 約10,900N㎥/h | － | 1 | － | － |  |
| No.21 | 灰抜出コンベヤ | スクリューコンベヤ | 1.2t/h | 2.2kW | 1 | － | － |  |
| No.22 | 灰抜出上部遮断機 | 無摺動エア作動ボール弁 | 1.2t/h | － | 2(1) | － | － |  |
| No.23 | 灰切出コンベヤ | 水冷ジャケット式スクリューコンベヤ | 1.2t/h | 1.5kW | 2(1) | － | － |  |
| No.24 | 灰切出シールタンク用集塵機 | バルスエアー式 | － | － | 2(1) | － | － |  |
| No.25 | 灰抜出下部遮断機 | 無摺動エア作動ボール弁 | － | － | 2(1) | － | － |  |
| No.26 | 白煙防止予熱器 | 多管式 | 1,919MJ/h | － | 1 | － | － |  |
| No.27 | 白煙防止ファン | ターボファン | 107㎥/min×6.0kPa | 18.5kW(VVVF) | 1 | － | － |  |
| No.28 | 灰移送コンベヤ | バケット式ケースコンベヤ | 1.2t/h | 2.2kW | 1 | － | － |  |
| No.29 | 灰投入コンベヤ | 水冷式パドルスクリューコンベヤ | 1.2t/h | 2.2kW | 1 | － | － |  |
| No.30 | 灰ホッパ | 鋼板製丸型槽下部コーン式 | 60㎥ | 1.5kW | 1 | － | － |  |
| No.31 | 灰加湿機 | パドル式 | 20t/h | 15kW | 1 | － | － |  |
| No.32 | 環境集塵機 | バルスエアー式 | 15㎥/min | 0.75kW | 1 | － | － |  |

注1) 既設1号焼却炉定量フィーダの投入部改造等は、本事業で実施すること。

表　主要機器一覧表（既設１号焼却設備2/3）（参考）

| 番号 | 機器名称 | 形式 | 仕様 | 電動機 | 数量 (予備) | 更新 | 撤去 | 注記 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No.33 | 環境集塵ファン | ターボファン | 15㎥/min×5.0kPa | 3.7kW | 1 | － | － |  |
| No.34 | エアシャワー | ユニット型エアシャワー | 効率99.9％以上 | － | 1 | － | － |  |
| No.35 | 過給機 | ターボチャージャー | 2.1㎥/sec | － | 2(1) | － | － |  |
| No.36 | 潤滑油タンク | 角型タンク | 350L | － | 1 | － | － |  |
| No.37 | 潤滑油循環ポンプ | トロコイドポンプ | 40L/min×0.6MPa | 1.5kW | 2(1) | － | － |  |
| No.38 | 潤滑油冷却交換器 | プレート式 | 約97MJ/h | － | 1 | － | － |  |
| No.39 | アキュームレータタンク | 円筒立型タンク | 0.22㎥ | － | 1 | － | － |  |
| No.40 | 過給機冷却水受槽 | 円筒縦形 | 60L(40L以上) | － | 1 | － | － |  |
| No.41 | 上水タンク | 円筒立型タンク | 200L | － | 1 | － | － |  |
| No.42 | 上水ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ | 0.06㎥/min | 0.75kW | 2(1) | － | － |  |
| No.43 | 上水冷却熱交換器 | プレート式 | 約151MJ/h | － | 1 | － | － |  |
| No.44 | 過給機用ホイスト | 電動ホイスト | 1.0t×6mH | 2.4kW+0.2kW | 1 | － | － |  |
| No.45 | 起動用ブロワ | 多段ターボブロワ | 130㎥/min×45kPa | 150kW(VVVF) | 1 | － | － |  |
| No.46 | 排煙処理塔 | 立型円筒形スプレー塔式 | 約12,000N㎥/h | － | 1 | － | － |  |
| No.47 | 排煙処理塔循環ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ | 3.0㎥/min | 30kW | 2(1) | － | － |  |
| No.48 | 煙突 | 鋼製自立形煙突 | 約12,300N㎥/h | － | 1 | － | － |  |
| No.49 | 苛性ソーダタンク | 立形定置式 | 12㎥ | － | 1 | － | － |  |
| No.50 | 苛性ソーダ供給ポンプ | ダイヤフラムポンプ | 60L/h | 0.4kW(VVVF) | 2(1) | － | － |  |
| No.51 | 空気圧縮機 | 固定式(スクリュー式) | 7.0㎥/min×0.7MPa | 55kW | 2(1) | － | － |  |
| No.52 | 除湿器 | 冷凍式 | 7.0㎥/min | 2.2kW | 1 | － | － |  |
| No.53 | 操作用空気槽 | 円筒立型タンク | 4.0㎥ | － | 1 | － | － |  |
| No.54 | 計装用空気槽 | 円筒立型タンク | 1.0㎥ | － | 1 | － | － |  |
| No.55 | 噴霧水供給ポンプ | 多段式渦巻ポンプ | 20L/min | 1.1kW | 2(1) | － | － |  |
| No.56 | バンカ棟床排水ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ | 0.2㎥/min×0.18MPa | 1.5kW | 1 | － | － |  |
| No.57 | 非常用給水タンク | 円筒立型タンク | 1.0㎥ | － | 1 | － | － |  |
| No.58 | 定量フィーダ棟用ホイスト | 電動ホイスト | 1.0t×12mH | 2.4kW+0.2kW | 1 | － | － |  |
| No.59 | 維持管理用ホイスト | 電動ホイスト | 1.0t×20mH | 3.5kW+0.75kW | 1 | － | － |  |
| No.60 | 脱臭塔 | 活性炭吸着塔(立形) | 19㎥/min | － | 1 | － | － | 注2 |
| No.61 | 脱臭ファン | ターボファン | 19㎥/min×3.0kPa | 3.7kW | 1 | － | － |  |
| No.62 | ミストセパレータ | 慣性衝突式 | 19㎥/min | － | 1 | － | － |  |
| No.63 | ケーキ供給弁 | 電動ボール弁 | 350A | 0.4kW | 1 | － | － |  |
| No.64 | ケーキ供給ポンプ切替弁 | 電動ボール弁 | 200A | 0.4kW | 2(1) | － | － |  |
| No.65 | ケーキリターン弁 | 電動ボール弁 | 100A | 0.4kW | 1 | － | － |  |
| No.66 | 排煙処理塔給水弁 | 電動仕切弁 | 150A | 0.2kW | 1 | － | － |  |
| No.67 | No.1～4処理水ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ | 3.0㎥/min×45.0mH | 37.0kW | 4 | － | － |  |

注２）本事業で建設する焼却炉停止時は既設1号焼却炉脱臭装置（活性炭吸着）へ接続して脱臭処理とする。

表　主要機器一覧表（既設１号焼却設備3/3）（参考）

| 番号 | 機器名称 | 形式 | 仕様 | 電動機 | 数量 (予備) | 更新 | 撤去 | 注記 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No.68 | 起動用ブロワ遮断弁 | バタフライ弁 | φ350 空気操作式 複作動型 | － | 1 | － | － |  |
| No.69 | 過給機大気吸込調節弁 | バタフライ弁（偏心回転ディスク） | 300A 空気式コントロール弁 | － | 1 | － | － |  |
| No.70 | 過給機空気バイパス弁 | バタフライ弁（偏心回転ディスク） | 350A 空気式コントロール弁 | － | 1 | － | － |  |
| No.71 | 起動時過給機排ガスバイパス流量調節弁 | バタフライ弁 | 250A 空気式コントロール弁 | － | 1 | － | － |  |
| No.72 | 常用時過給機排ガスバイパス流量調節弁 | バタフライ弁 | 125A 空気式コントロール弁 | － | 1 | － | － |  |
| No.73 | 灰搬出室換気弁 | バタフライダンパ（ウエハ式） | φ200 エア作動式 | － | 1 | － | － |  |
| No.74 | 定量フィーダ臭気切替ダンパ | バタフライダンパ（ウエハ式） | φ125 エア作動式 | － | 1 | － | － |  |
| No.75 | 臭気切替ダンパ（焼却炉側） | バタフライダンパ（ウエハ式） | φ300 エア作動式 | － | 1 | － | － |  |
| No.76 | 臭気切替ダンパ（脱臭装置側） | バタフライダンパ（ウエハ式） | φ300 エア作動式 | － | 1 | － | － |  |

処理対象汚泥及び供給用水（参考データ）

１．汚泥処理量実績

（１）濃縮汚泥（混合汚泥）

（２）脱水汚泥

２．汚泥性状

（１）濃縮汚泥（混合汚泥）

（２）脱水汚泥（固形物量）

（３）脱水汚泥（成分分析）

（４）再利用水（砂ろ過水）水質

※砂ろ過水の塩素イオン濃度は、以下の放流水測定値を参考とすること

既存土質調査

【土質調査位置図】

【土質柱状図】No.49（調査年・位置：不明）

【土質柱状図】H2_No.2

【土質柱状図】H2_No.3

【土質柱状図】H7_No.1

既存設備との取り合い

既設施設

既設機器

事業用地

全体位置図（既設配置）

定量フィーダ室

1号焼却炉定量フィーダ

B系ケーキ受入れホッパ

B系ケーキ移送ポンプ

外部汚泥受入施設

脱水機施設

脱臭設備（1F）

2号焼却炉施設

事業用地

汚泥貯留施設事業用地

ブロワ棟

定量フィーダ棟

乾燥機棟

１号焼却炉脱臭設備

2号焼却炉電気室

処理水槽

汚泥処理施設監視室

汚泥処理施設電気室、高圧電気室

既設汚泥処理受変電設備設置場所

脱水施設

（脱水機棟内）

1号焼却炉施設

SP脱水機

- 濃縮汚泥の取合い（脱水機棟B1F）

濃縮汚泥の取り合い

既設汚泥引抜管

既存濃縮汚泥貯留槽

- 脱水ケーキの取り合い点①（脱水施設周り）

既設No.1脱水ケーキ圧送管

既設No.2脱水ケーキ圧送管

新設脱水ケーキ移送ルート

更新脱水機より

a

No.2脱水ケーキ圧送管へ

No.1脱水ケーキ圧送管へ

No.1脱水ケーキ圧送管より

No.2脱水ケーキ圧送管より

a

b

c

d

b

c

d

汚泥貯留施設へ

No.2脱水ケーキ圧送管へ

新設脱水ケーキ圧送管へ

No.2脱水ケーキ圧送管へ

No.1脱水ケーキ圧送管へ

No.1脱水ケーキ圧送管へ

新設脱水ケーキ圧送管へ

汚泥貯留施設より

汚泥貯留施設より

焼却炉施設へ

脱水施設（脱水機棟内）

汚泥貯留施設事業用地

既設No.1脱水ケーキ圧送管

新設脱水ケーキ移送ルート

脱水ケーキ取り合い点②（焼却炉施設周り）

e

e

外部受入設備より

e

1号炉定量フィーダ

2号炉定量フィーダヘ

e

更新脱水機より

既設No.2脱水ケーキ圧送管

既設脱水機

（SP）より

- ユーティリティ取り合い①（脱水施設B1F：工水、再利用水、薬品）

薬品（凝集剤）配管

薬品（凝集剤）引抜管

処理水配管

工水配管

薬品（凝集剤）の取り合い

処理水引抜管

工水管

工水の取り合い

再利用水の取り合い

脱水分離液等排水の取合い点

- ユーティリティ取り合い②（脱水施設2F：空気源、プラント排水）

脱離液配管

B1Fへ

空気配管

脱離液配管

空気管

空気源の取り合い

脱水分離液等プラント排水の取り合い

- ユーティリティ取り合い③（焼却炉施設周り：上水、再利用水、プラント排水、都市ガス）

排水桝

都市ガス配管

処理水配管

既設都市ガス管

排水桝

排水取り合い

上水配管

排水桝

処理水引抜管

処理水槽

上水取り合い

都市ガス取り合い

既設上水管

排水り取合い

再利用水の取り合い（B1F）

上水取り合い

既設ダクト

臭気ガスの取り合い①（脱水施設周り）

臭気ガス取り合い

脱臭ダクト

上水取り合い

既設ダクト

臭気ガスの取り合い②（脱水施設1F）

脱水施設活性炭吸着塔

脱水施設脱臭ファン

脱臭ダクト

脱水施設生物脱臭装置

上水取り合い

既設ダクト

臭気ガスの取り合い③（脱水施設2F）

脱臭ダクト

上水取り合い

臭気ガスの取り合い④（焼却炉施設周り）

既設ダクト

臭気ガス取り合い

脱臭ダクト

- 受変電設備

中央水みらいセンター焼却炉棟１階電気室の既設動力配電盤より、低圧配電を行う。焼却炉棟１階、２階電気室に低圧配電盤等を新設し、必要となる設備への配電を行う。

図　焼却炉棟　単線結線図

図　焼却炉棟１階電気室配置図

図　焼却炉棟２階電気室配置図

図　脱水機棟単線結線図

図　脱水機棟１階電気室配置図

図　脱水機棟２階中央監視室配置図

- 自家発電設備

自家発電設備は、既設自家発電設備より施設内の最低限の保安電力、焼却炉等を安全に停止するための必要な負荷に電力を供給できることを確認すること。

新炉建設予定地　残置杭図（参考図）