## 資料２
検討部会（第１回）における委員からのご意見とその整理について
１ 被害想定の追加等に係る事項
⇒ 第１回部会資料５－１「石油コンビナート地域における地震・津波により想定される事象」を修正
№ | 議事録ページ | 分類 | 意 見 | 備 考
1 | 10 | 被害想定 | 港湾の場合、航路が海底の地形変化や津波による堆積によって埋没する危険性がある。想定被害に「航路埋没」を追加すべき。
2 | 12 | 被害想定 | 二次的事象「その他」のエネルギー供給への支障に、「通信」を入れるべき。
3 | 13 | 被害想定 | スロッシングによる浮き屋根式タンクの「溢流」を加えるべき。 | ■溢流モデルによる定量化の検討（部会意見）
4 | 13 | 被害想定 | スロッシングによる「内部浮き蓋式タンク（インナーフロートタンク）の破損」を加えるべき。
5 | 13 | 被害想定 | 車などの漂流物が危険物施設や高圧ガス施設に衝突した場合、どのような被害が発生するかを考えるべき。
6 | 13 | 被害想定 | 津波波力による破損だけでなく、水に浸かった段階で使えなくなる防災資機材等の被害も考えておくべき。
7 | ― | 被害想定 | 以下の項目について追加すべき。 ○高圧ガス容器・劇物等のドラム缶・屋外貯蔵物の浮遊・漂流・その他施設への衝突 ○ユーティリティ施設（窒素、蒸気等）の機能不全 ○高圧ガス施設の緊急停止後は、安全装置も使用不可となる。
8 | 13 | 被害想定 | 道路・橋梁等の亀裂破損は、「その他施設」でなく「防災施設」に入れるべき。
9 | 12 | 被害想定 | 地震動により、石油コンビナート地域とその周辺を含む地域において、道路等の物理的なネットワークが機能するのか否かの被害想定をすべき。 また、地震・津波が大阪だけでなく西日本全体で起こっていることと捉えた場合、どの様な障害が発生するのかを想定すべき。
２ 「連鎖と複合」を考慮した災害想定シナリオに係る事項
⇒ 被害想定を事象ごとに時系列により整理し、「連鎖と複合」を考慮したシナリオ案を検討
№ | 議事録ページ | 分類 | 意 見 | 備 考
1 | 15 | 被害想定 | 巨大災害への対応では、きちんとシナリオを準備する必要がある。各機関が計画を策定する場合、その他の機関の防災性能が最高に発揮されることを前提とするが、実際は連携・分担して対応することは困難である。 | 第２回部会で議論
2 | 16 | 被害想定 | 想定を超える災害をイメージしておく必要がある。 シビアアクシデントをイメージし、アクシデントマネージメントをしっかりと考えておくべき。
3 | 18 | 被害想定 | 地震による地盤変位や津波による物質の移動などによって誘発される被害の特徴や違いをきちんと評価・把握し、可能な対策や、どう対応すべきかを考えていくべき。
4 | 20 | 被害想定 | 被害想定を行う上で、項目の列挙だけでなく、さらにその次に何が起こるかという連鎖的シナリオに沿った整理をすべき。
5 | 22 | 被害想定 | コンビナート予測において、個々の現象だけをとらえるのではなく、連鎖や複合化を持った問題点をしっかり調べるべき。
6 | 23 | 被害想定 | 漂流物による被害、複合化と人に対する影響について検討し、どこまでの事が起きるのかをイメージを持って備えることが必要。
7 | 15 | 被害想定 ・対策 | 被害想定は対策する上での基準値に過ぎず、これらが複合的に重なった時に社会的にどのような現象が起こり、災害対応する上でどのような障害が起こるのかを踏まえて避難・消火・対応計画を持つ必要がある。
３ 被害想定と対策における留意点等に係る事項
⇒ 被害想定と対策を検討する際の留意事項として整理
№ | 議事録ページ | 分類 | 意 見 | 備 考
1 | 11 | データ収集 | タンク等構造物の情報収集について、基礎構造、地盤改良の実施状況、周辺施設や配管など、被害の規模・形態に複雑に関わる詳細情報を集めるべき。 | ■事業者に対するアンケート調査により、以下の情報を収集 ①石油タンク等の耐震補強 ②地震の液状化対策 ③地盤改良の実施状況 ④周辺施設や配管等の情報 ⑤タンクの大きさ・剛性・内容物 等 ■府保有データ、関西圏地盤情報データベースなどから、以下の情報を収集（現在、調査中） ①耐震補強 ②液状化防止に係る工事の有無 ③埋め立て時の状況 等
2 | 11 | データ収集 | コンビナート地域の地盤改良・地質データは、液状化や基礎の問題を考える上で重要。コンビナート施設の老朽化の度合、施設の工法などのデータも必要となる場合がある。
3 | 18 | データ収集 | 大阪湾は厚い堆積層が存在し、地震時は揺れが長時間続く。この様な地盤上に設置するタンクの大きさ・剛性・内容物などの情報は、全て入手することが望ましい。
4 | 24 | データ収集 | 屋外タンクのシミュレーションを行う場合の貯蔵率は、どこに設定するのか。 | ■貯蔵率として、以下の３段階を設定 ①最低油量管理値 ②貯蔵率５０％ ③最高油量管理値 （部会意見）
5 | 7 | 被害想定 | 被害想定は、地域ごとの様々な条件を付加すべき。 | ■各地域の特性を踏まえた被害想定
6 | 21 | 被害想定 | 巨大地震に焦点を当て、我々が見落とし、対応できない事態とはどういう事かをおさえるべき。 東日本大震災で起こった事象を丹念に調べること。 | ■海外の震災や津波、東日本大震災等による被害事例を整理
7 | 22 | 被害想定 | 東日本大震災で起きていない事象はどういうことかを諸外国の事象も含めて整理すべき。 施設規模の違い、地層・地盤構造が持つ弱点、大都市と近接など、東日本とは異なるところが悪く働いた場合にどういうことが起こるかなどの違いをおさえるべき。
8 | 23 | 被害想定 | コンビナートがどのくらいの津波に対して耐えられるのかをイメージしておくことが必要。 | ■「屋外貯蔵タンクの津波被害シミュレーションツール」（消防庁）によるタンクの挙動把握手法の活用 ■「石油コンビナートの防災アセスメント指針」（消防庁が24年度中に改正予定）による被害想定の活用
№ | 議事録ページ | 分類 | 意 見 | 備 考
9 | 25 | 被害想定 | 液状化で構内道路が使えない、あるいは火災で取り囲まれるなど、いろんな問題点を引き出して避難対策を考えるべき。 | ■避難活動に支障を及ぼす被害想定と避難対策
10 | 17 | 被害想定 ・対策 | 被害状況が分からないと次の手が打てず、被害が拡大する原因となる。 被害情報を府、国が一括して迅速に把握する手段を用意し、事業者へ迅速に情報提供できるようにすべき。 | ■災害発生時の情報伝達体制
11 | 11 | 対策 | 避難場所への避難者は孤立化し、情報を遮断される。避難者への情報提供方法を検討すべき。 | ■避難者（避難場所）への情報提供体制
12 | 15 | 対策 | 消防法・石油コンビナート等災害防止法に基づき作成する防災計画と、実際使用する計画とのギャップをどう埋めるのか。 海上火災では市町村境界が関係なくなるため、県の計画では実際に市町村側が対応できない状況が起こり得る。 | ■石油コンビナート等防災計画が想定する所管区域・対応体制を越える災害対策
13 | 14 | 対策 | アミューズメント施設など不特定多数の外来者の避難誘導も考えるべき。 | ■各地域の特性を踏まえた被害想定の検討 （外来者対策）
14 | 19 | 対策 | 被害想定し対策を検討する上で、コンビナート地域の機能維持や周辺住民などの安全性の目標をどこまで設定するのかを考える必要がある。 | ■地震・津波の規模（発生頻度）のレベルに応じた目標設定 ■住民や事業者のコンセンサス形成
15 | 22 | 対策 | 東日本を教訓として、万一のことが起きた時に、人的被害がどういう形で起こるのか、どの時点で周辺住民に対し避難指示をしなければならないか等、人的被害に対する検討が必要。 | ■（施設の被害だけでなく、）人的な被害の想定と対策
16 | 24 | 対策 | 災害時の車両・人の動きをシミュレーションするのか。 | ■石油コンビナート区域内の車両利用状況 ■避難経路に集中する避難者、車両のシミュレーション
17 | 25 | 被害想定 | プラント従業員が保安行動に従事する上で、どの時点で施設を見切って避難を開始するのか。 | ■事業者別の退避活動（施設の安全確保と従業員等の避難）
18 | - | 対策 | 津波浸水では、コンビナート地域が一体となって護岸整備等の対策を取る必要があるが、中小事業所には負担が大きいため、行政を含め地域全体としての取り組みを考える必要がある。 | ■災害対策の推進
資料２