## 資料５
石油コンビナート地域における個別事象の検討について
※ 「初期事象」：災害の発端となる事象。 「分岐事象」：火災や爆発などの現象の有無によって災害が拡大する分岐点となる事象。
現 象 |  | № | 被災施設 | 発生する一次的な事象 |  |  | 委員名 | 一般的な 防災対策
[5 empty] | 検討方法 | 被害想定における考え方等
地 震 | ■ 強振動 ■長周期振動 ■地盤液状化 ■地盤沈下 | 1 | 危険物施設及び 高圧ガス施設等 | ○屋外貯蔵石油タンク、高圧ガスの製造施設及び貯蔵タンク等の破損等【初期事象】 | 定量化 【アセス指針】 | 石油コンビナートの防災アセスメント指針による評価 | － | 耐震化 保安管理
|  | 2 | 危険物施設及び 高圧ガス施設等 | ○劇物・毒物貯蔵タンク等の破損等 【初期事象】 | 定量化 【アセス指針】 | 石油コンビナートの防災アセスメント指針による評価 | － | 耐震化
|  | 3 | 危険物施設及び 高圧ガス施設等 | ○配管類の破断、破損等 【初期事象】 | 定量化 【アセス指針】 | 石油コンビナートの防災アセスメント指針による評価 | － | 耐震化 保安管理
|  | 4 | 危険物施設及び 高圧ガス施設等 | ○防油堤、防液堤の破損等 【分岐事象】 | 定量化 【アセス指針】 | 石油コンビナートの防災アセスメント指針による評価 | － | 耐震化
|  | 5 | 危険物施設及び 高圧ガス施設等 | ○緊急遮断弁等の破損 【分岐事象】 | 定量化 【アセス指針】 | 石油コンビナートの防災アセスメント指針による評価 | － | 機能強化
|  | 6 | 危険物施設及び 高圧ガス施設等 | ○保安電力・計装設備の不能 【分岐事象】 | 定量化 【アセス指針】 | 石油コンビナートの防災アセスメント指針による評価 | － | 保安管理
|  | 7 | 特定防災施設及び 防災資機材等 | ○防災設備等の破損等 【分岐事象】 | 定量化 【アセス指針】 | 石油コンビナートの防災アセスメント指針による評価 | － | 耐震化 保安管理
|  | 8 | 危険物施設及び 高圧ガス施設等 | ○スロッシングによる浮き屋根式・内部浮き蓋付貯蔵タンクのポンツーン破損・溢流 【初期事象】 | 定量化 【アセス指針】 | 石油コンビナートの防災アセスメント指針による評価 | － | 耐震化
|  | 9 | 防災関係インフラ | 〇防潮堤、護岸の亀裂、破損等 【分岐事象】 | 他部会での検討結果を把握 | 【発生危険度】 ・「南海トラフ巨大地震土木構造物耐震対策検討部会」で検討 | － | 耐震化
|  | 10 | 防災関係インフラ | 〇道路・橋梁等の亀裂、破損 【分岐事象】 | 他部会での検討結果を把握 | 【発生危険度】 ・「南海トラフ巨大地震土木構造物耐震対策検討部会」で検討 | － | 耐震化
|  | 11 | 特定防災施設及び 防災資機材等 | ○非常通報設備の破損 【分岐事象】 | 事業所ヒアリングにより把握 | 消防庁「特定防災施設等の地震による影響評価方法」に基づき事業所が評価 | － | 耐震化 保安管理
|  | 12 | 特定防災施設及び 防災資機材等 | ○流出油等防止堤の亀裂等 【分岐事象】 | 事業所ヒアリングにより把握 | 消防庁「特定防災施設等の地震による影響評価方法」に基づき事業所が評価 | － | 保安管理
|  | 13 | その他施設 | 〇建物、設備、工作物等の破損 【分岐事象】 | 過去事例により把握 | 【発生危険度】 ・過去事例の被災割合（破損件数／全施設数）による評価 | － | 耐震化・ 保安管理
|  | 14 | 危険物施設及び 高圧ガス施設等 | ★桟橋・タンカーバース等の破損 【初期事象】 | 要検討 | 【影響度】影響範囲の評価方法が不明⇒配管と同様の評価で良いか ⇒過去の地震により起こる破損事例の整理 ⇒東日本大震災その他の事例の存在 | 畑山 | 耐震化
現 象 |  | № | 被災施設 | 発生する一次的な事象 |  |  | 委員名 | 一般的な 防災対策
[5 empty] | 検討方法 | 被害想定における考え方等
津 波 | ■津波 ■浸水 ■漂流 （船舶、 所内自動車等） | 15 | 危険物施設及び 高圧ガス施設等 | ○屋外貯蔵石油タンクの倒壊・滑動等 【初期事象】 | 定量化 【アセス指針】 | 石油コンビナートの防災アセスメントによる評価 | － | 機能強化 保安管理
|  | 16 | 危険物施設及び 高圧ガス施設等 | ○配管類の破断、破損等 【初期事象】 | 定量化 【アセス指針】 | 石油コンビナートの防災アセスメントによる評価 | － | 機能強化
|  | 17 | その他施設 | ○防潮堤及び護岸の破損等 【分岐事象】 | 他部会での検討結果を把握 | 【発生危険度】 ・「南海トラフ巨大地震土木構造物耐震対策検討部会」で検討 | － | 機能強化・ 浸水防止
|  | 18 | その他施設 | 〇航路の埋没 【分岐事象】 | 国の検討結果を把握 | 【発生危険度】 ※災害時の航路の安全確保に関する対策等に係る検討（近畿地整） | － | ――――
|  | 19 | 危険物施設及び 高圧ガス施設等 | 〇防油堤、防液堤の損傷等 【分岐事象】 | 過去事例により把握 | 【発生危険度】過去事例の被災割合（破損事業所数／全事業所数）による評価 | － | 機能強化
|  | 20 | 危険物施設及び 高圧ガス施設等 | 〇保安電力・計装設備の不能 【分岐事象】 | 浸水の有無で 評価 | 【発生危険度】浸水に対する耐性判断方法・基準が不明 ⇒特に浸水対策が施されていない限り、浸水すれば使用不能と考える | － | 浸水防止
|  | 21 | 危険物施設及び 高圧ガス施設等 | 〇高圧ガス・劇物等に係る容器・タンクローリー・屋外貯蔵物の浮遊・漂流によるその他施設への衝突 【分岐事象】 | 過去事例により把握 | 【発生危険度】高圧ガス容器・設備、ローリーの流出割合（流出事業所数／全事業所数）による評価 | － | 浸水防止・ 保安管理
|  | 22 | 特定防災施設及び 防災資機材等 | ○非常通報設備の破損 【分岐事象】 | 過去事例により把握 | 【発生危険度】過去事例の被災割合（破損事業所数／全事業所数）による評価 | － | 浸水防止
|  | 23 | 特定防災施設及び 防災資機材等 | ○オイルフェンスの流出、破損等 【分岐事象】 | 過去事例により把握 | 【発生危険度】過去事例の被災割合（破損事業所数／全事業所数）による評価 | － | 浸水防止 保安管理
|  | 24 | その他施設 | ○建築物、設備、工作物等の破損等 【分岐事象】 | 過去事例により把握 | 【発生危険度】過去事例の被災割合（破損件数／全施設数）による評価 | － | 機能強化
|  | 25 | その他施設 | ○船舶・車両等の漂流による危険物施設等の破損 【分岐事象】 | 過去事例により把握 | 【発生危険度】過去事例の被災割合（破損件数／全施設数）による評価 | － | 保安管理
|  | 26 | 特定防災施設及び 防災資機材等 | ○浸水による防災施設・資機材等の破損 【分岐事象】 | 過去事例により把握 | 【発生危険度】過去事例の被災割合（破損件数／全施設数）による評価 | － | 浸水防止
現 象 |  | № | 被災施設 | 発生する一次的な事象 |  |  | 委員名 | 一般的な 防災対策
[5 empty] | 検討方法 | 被害想定における考え方等
津 波 | ■津波 ■浸水 ■漂流 （船舶、 所内自動車等） | 27 | その他施設 | ○発電機等電気設備の破損 【分岐事象】 | 浸水の有無で 評価 | 【発生危険度】浸水に対する耐性判断方法・基準が不明 ⇒特に浸水対策が施されていない限り、浸水すれば使用不能と考える | 鈴木 | 浸水防止
|  | 28 | 特定防災施設及び 防災資機材等 | ○自衛消防車、大容量泡放射システム等の破損等 【分岐事象】 | 浸水の有無で 評価 | 【発生危険度】浸水に対する耐性判断方法・基準が不明 ⇒特に浸水対策が施されていない限り、浸水すれば使用不能と考える | 畑山 | 浸水防止 保安管理
|  | 29 | 危険物施設及び 高圧ガス施設等 | ○劇物・毒物貯蔵タンク等の破損等 【初期事象】 | 要検討 | 【影響度】影響範囲を評価する手法が不明 ⇒過去の津波（東日本大震災等）による被害事例を整理 ⇒影響度を示す被害事例の存在は | 畑山 | 機能強化
|  | 30 | その他施設 | ○桟橋・タンカーバース等の破損 【初期事象】 | 要検討 | 【影響度】影響範囲の評価方法が不明 ⇒過去の地震により起こる破損事例の整理 ⇒影響度を示す被害事例の存在は | 畑山 高橋 | 機能強化
|  | 31 | その他施設 | ○車両等からの出火 【分岐事象】 | 要検討 | 【発生危険度】出火のメカニズム等が不明 ⇒過去の津波（東日本大震災等）による被害事例を整理 | 畑山 | 保安管理
発生する二次的な事象 | [6 empty] | 委員名 | 一般的な 防災対策
[5 empty] | 検討方法 | 被害想定における考え方等
○事業所内における石油類、高圧ガス、有毒物の漏洩、火災、爆発の影響等 ・ 他の危険物施設への災害の拡大等 ○石油コンビナート区域内（当該事業所外）における石油類、高圧ガス、有毒物の漏洩、火災、 爆発の影響等 ○石油コンビナート区域外への石油類、高圧ガス、有毒物の漏洩、火災、爆発の影響等 |  |  |  |  | 定量化 【アセス指針】 ／ 要検討 | ・単独被害については、石油コンビナートの防災アセスメント指針による評価 ・複合的な被害による一般地域への被害及び津波による被害想定（石油タンク倒壊等を除く）のは困難 ・どのような頻度、規模で起こるのか、想定が困難 ・事象の危険物施設等への影響範囲をどう評価するのか | 畑山 | 危険物施設 ・ 防災施設の 耐震化等
○その他 ・ 他の危険物施設等への災害の拡大 ・ 海洋への油流出 ・ 浮遊物の漂流による家屋等の破壊等 ・ 避難場所への火災等の影響、避難経路の遮断 ・ 自衛消防組織・共同防災組織による災害応急活動の不能 ・ ガス、電気、燃料等のエネルギー供給、通信への支障 → 生活産業基盤への影響 |  |  |  |  | 要検討 要検討 要検討 要検討 | ・過去の地震（東日本大震災等）による被害事例を整理 ⇒定性的把握のみか ・石油コンビナートの防災アセスメント指針による評価、避難シミュレーション結果により判断 ・事象の危険物施設等へ与える影響はどのようなものか ・地域防災計画（ライフライン）への反映 | 鈴木 畑山 高橋 高橋 越山 越山・畑山 畑山
その他想定を考慮すべき事象 | [6 empty] | 委員名 | 一般的な 防災対策
[5 empty] | 検討方法 | 被害想定における考え方
・ 公設消防の活動、応援の限界 ・ コンビナート内他事業所からの支援の限界 ・ 企業内支援の限界（他地域の同一企業事業所からの支援） ・ 道路等の物理的ネットワークの支障 ・ 化学プラントにおける緊急停止から一定時間経過後の爆発等の発生 |  |  |  |  | 要検討 | 事象が危険物施設等災害へ与える影響はどのようなものか | 畑山・越山 | 保安管理
【地震による発生事象】
【津波による発生事象】
【その他の事象】
【津波による発生事象】
資料５