## 鴻池-流入1
1
令和6年度
| 精密試験結果 |  | 流入水１ | [11 empty] | 鴻池水みらいセンター | 鴻池水みらいセンター | [10 empty] | 流入水１ |  |  |  | 鴻池水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-11 | ― | 2024-05-15 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-04 | ― | 2024-08-14 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2024-12-12 | ― | 2025-01-15 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-07 | ―
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-12 | ― | 2024-05-15 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-04 | ― | 2024-08-08 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2025-12-04 | ― | 2025-01-09 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-12 | ―
| 採水方法 |  | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― |  |  |  | 採水方法 | 24-62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 20 | ― | 22.6 | ― | 23.7 | ― | 25.7 | ― | 30.1 | ― | 28.4 | ― | 28.4 | ― | 24.9 | ― | 20.9 | ― | 19.3 | ― | 18 | ― | 17.2 | ― | 23.3 | 30.1 | 17.2 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 8.5 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 7 | ― | 8.5 | ― | 7 | ― | 7.5 | ― | 5.5 | ― | 5.5 | ― | 6 | ― | 6 | ― | 7.5 | 10 | 5.5 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7 | ― | 7 | ― | 7.1 | ― | 7.2 | ― | 7 | ― | 7.2 | ― | 7.1 | ― | 7.2 | ― | 7 | ― | 7.1 | ― | 7.3 | ― | 7.3 | ― | 7.1 | 7.3 | 7 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 318 | ― | 374 | ― | 368 | ― | 355 | ― | 372 | ― | 376 | ― | 433 | ― | 370 | ― | 448 | ― | 442 | ― | 454 | ― | 422 | ― | 394 | 454 | 318 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 164 | ― | 212 | ― | 216 | ― | 182 | ― | 154 | ― | 186 | ― | 223 | ― | 214 | ― | 244 | ― | 226 | ― | 266 | ― | 222 | ― | 209 | 266 | 154 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 154 | ― | 162 | ― | 152 | ― | 173 | ― | 218 | ― | 190 | ― | 210 | ― | 156 | ― | 204 | ― | 216 | ― | 188 | ― | 200 | ― | 185 | 218 | 152 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 264 | ― | 327 | ― | 318 | ― | 317 | ― | 310 | ― | 321 | ― | 365 | ― | 320 | ― | 362 | ― | 337 | ― | 380 | ― | 348 | ― | 331 | 380 | 264 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 54 | ― | 47 | ― | 50 | ― | 38 | ― | 62 | ― | 55 | ― | 68 | ― | 50 | ― | 86 | ― | 105 | ― | 74 | ― | 74 | ― | 64 | 105 | 38 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 100 | ― | 73 | ― | 76 | ― | 70 | ― | 84 | ― | 61 | ― | 87 | ― | 84 | ― | 130 | ― | 180 | ― | 120 | ― | 100 | ― | 100 | 180 | 61 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 57 | ― | 53 | ― | 58 | ― | 48 | ― | 64 | ― | 51 | ― | 73 | ― | 51 | ― | 91 | ― | 95 | ― | 75 | ― | 73 | ― | 66 | 95 | 48 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 18 | ― | 19 | ― | 25 | ― | 19 | ― | 24 | ― | 19 | ― | 24 | ― | 28 | ― | 29 | ― | 29 | ― | 27 | ― | 26 | ― | 24 | 29 | 18 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 4.8 | ― | 5.8 | ― | 11 | ― | 7.9 | ― | 5.8 | ― | 5.9 | ― | 6.7 | ― | 15 | ― | 12 | ― | 7.8 | ― | 11 | ― | 18 | ― | 9 | 18 | 4.8 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 13 | ― | 13 | ― | 14 | ― | 11 | ― | 18 | ― | 13 | ― | 17 | ― | 13 | ― | 17 | ― | 21 | ― | 16 | ― | 7.4 | ― | 14 | 21 | 7.4 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.022 | ― | 0.018 | ― | 0.023 | ― | 0.024 | ― | 0.023 | ― | 0.021 | ― | 0.03 | ― | 0.016 | ― | 0.025 | ― | 0.027 | ― | 0.028 | ― | 0.021 | ― | 0.02 | 0.03 | 0.016 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 0.12 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.10 | ― | 0.12 | ― | <0.10 | ― | 0.2 | ― | <0.10 | ― | 0.1 | ― | 0.14 | ― | 0.1 | ― | 0.13 | ― | <0.10 | 0.2 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 5.3 | ― | 5.3 | ― | 5.7 | ― | 4.4 | ― | 7.3 | ― | 5.2 | ― | 7 | ― | 5.2 | ― | 6.9 | ― | 8.5 | ― | 6.5 | ― | 3.1 | ― | 5.9 | 8.5 | 3.1 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 2 | ― | 1.9 | ― | 2.3 | ― | 1.9 | ― | 2.3 | ― | 2.1 | ― | 2.8 | ― | 2.2 | ― | 3 | ― | 3.2 | ― | 2.9 | ― | 2.5 | ― | 2.4 | 3.2 | 1.9 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 0.47 | ― | 0.56 | ― | 0.62 | ― | 0.54 | ― | 0.68 | ― | 0.61 | ― | 0.76 | ― | 0.62 | ― | 0.81 | ― | 1 | ― | 0.77 | ― | 0.77 | ― | 0.68 | 1 | 0.47 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 59 | ― | 62 | ― | 85 | ― | 65 | ― | 48 | ― | 83 | ― | 88 | ― | 76 | ― | 94 | ― | 110 | ― | 91 | ― | 79 | ― | 78 | 110 | 48 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 15 | ― | 12 | ― | 15 | ― | 12 | ― | 22 | ― | 13 | ― | 20 | ― | 18 | ― | 16 | ― | 17 | ― | 21 | ― | 16 | ― | 16 | 22 | 12 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | 1.6 | ― | 0.65 | ― | 1.4 | ― | 1.5 | ― | 0.69 | ― | 0.76 | ― | 0.92 | ― | 0.49 | ― | 0.86 | ― | 0.56 | ― | 1 | ― | 1.2 | ― | 0.97 | 1.6 | 0.49 | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | 0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | 0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | 0.03 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.04 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.05 | ― | 0.06 | ― | 0.04 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.6 | ― | 0.7 | ― | 0.7 | ― | 0.6 | ― | 0.6 | ― | 0.6 | ― | 0.6 | ― | 0.7 | ― | 0.7 | ― | 0.5 | ― | 0.4 | ― | 0.5 | ― | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.06 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.06 | ― | 0.06 | ― | 0.03 | ― | 0.05 | ― | 0.03 | ― | 0.05 | 0.06 | 0.03 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | 0.006 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | 0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | 0.034 | ― | <0.001 | ― | 0.009 | ― | 0.004 | 0.034 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ニッケル
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 190000 | ― | 180000 | ― | 88000 | ― | 140000 | ― | 110000 | ― | 88000 | ― | 100000 | ― | 76000 | ― | 120000 | ― | 110000 | ― | 210000 | ― | 240000 | ― | 140000 | 240000 | 76000 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [6 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [9 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [9 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 鴻池-流入２
1
令和6年度
| 精密試験結果 |  | 流入水２ | [11 empty] | 鴻池水みらいセンター | [11 empty] | 流入水２ |  |  |  | 鴻池水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-11 | ― | 2024-05-15 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-04 | ― | 2024-08-14 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2024-12-12 | ― | 2025-01-15 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-07 | ―
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-12 | ― | 2024-05-15 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-04 | ― | 2024-08-08 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2025-12-04 | ― | 2025-01-09 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-12 | ―
| 採水方法 |  | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― |  |  |  | 採水方法 | 24-62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 19 | ― | 22.4 | ― | 24 | ― | 25.9 | ― | 29.9 | ― | 28.5 | ― | 28 | ― | 25 | ― | 21 | ― | 19 | ― | 17 | ― | 16.6 | ― | 23 | 29.9 | 16.6 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 7 | ― | 9 | ― | 7 | ― | 9 | ― | 7 | ― | 7.5 | ― | 6.5 | ― | 7.5 | ― | 4.5 | ― | 4.5 | ― | 5 | ― | 5 | ― | 6.6 | 9 | 4.5 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | 微灰色 | ― | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.1 | ― | 7 | ― | 7.1 | ― | 7.2 | ― | 7 | ― | 7.2 | ― | 7.1 | ― | 7.3 | ― | 7 | ― | 7 | ― | 7.3 | ― | 7.3 | ― | 7.1 | 7.3 | 7 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 383 | ― | 380 | ― | 409 | ― | 324 | ― | 407 | ― | 389 | ― | 443 | ― | 342 | ― | 456 | ― | 454 | ― | 480 | ― | 442 | ― | 409 | 480 | 324 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 169 | ― | 194 | ― | 202 | ― | 158 | ― | 173 | ― | 157 | ― | 206 | ― | 204 | ― | 190 | ― | 184 | ― | 238 | ― | 206 | ― | 190 | 238 | 157 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 214 | ― | 186 | ― | 207 | ― | 166 | ― | 234 | ― | 232 | ― | 237 | ― | 138 | ― | 266 | ― | 270 | ― | 242 | ― | 236 | ― | 219 | 270 | 138 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 283 | ― | 301 | ― | 309 | ― | 269 | ― | 329 | ― | 302 | ― | 325 | ― | 287 | ― | 298 | ― | 279 | ― | 325 | ― | 321 | ― | 302 | 329 | 269 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 100 | ― | 79 | ― | 100 | ― | 55 | ― | 78 | ― | 87 | ― | 118 | ― | 55 | ― | 158 | ― | 175 | ― | 155 | ― | 121 | ― | 107 | 175 | 55 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 160 | ― | 100 | ― | 100 | ― | 69 | ― | 100 | ― | 89 | ― | 100 | ― | 84 | ― | 160 | ― | 210 | ― | 180 | ― | 150 | ― | 130 | 210 | 69 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 76 | ― | 70 | ― | 71 | ― | 51 | ― | 71 | ― | 69 | ― | 87 | ― | 52 | ― | 100 | ― | 120 | ― | 97 | ― | 92 | ― | 80 | 120 | 51 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 30 | ― | 30 | ― | 26 | ― | 18 | ― | 25 | ― | 22 | ― | 25 | ― | 25 | ― | 31 | ― | 31 | ― | 32 | ― | 28 | ― | 27 | 32 | 18 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 8.1 | ― | 5.9 | ― | 12 | ― | 7.9 | ― | 6.9 | ― | 8.9 | ― | 8.8 | ― | 13 | ― | 15 | ― | 9.8 | ― | 15 | ― | 20 | ― | 11 | 20 | 5.9 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 15 | ― | 17 | ― | 14 | ― | 10 | ― | 18 | ― | 13 | ― | 16 | ― | 12 | ― | 16 | ― | 21 | ― | 17 | ― | 7.6 | ― | 15 | 21 | 7.6 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.81 | ― | 1.3 | ― | 0.021 | ― | 0.013 | ― | 0.02 | ― | 0.016 | ― | 0.028 | ― | 0.015 | ― | 0.082 | ― | 0.025 | ― | 0.021 | ― | 0.031 | ― | 0.2 | 1.3 | 0.013 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 6 | ― | 5.8 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | 0.11 | ― | <0.10 | ― | 0.11 | ― | 0.11 | ― | <0.10 | ― | 0.15 | ― | 1.02 | 6 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 13 | ― | 14 | ― | 5.6 | ― | 4 | ― | 7.2 | ― | 5.2 | ― | 6.5 | ― | 4.8 | ― | 6.5 | ― | 8.5 | ― | 6.8 | ― | 3.2 | ― | 7.1 | 14 | 3.2 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 2.6 | ― | 2.5 | ― | 3 | ― | 2.1 | ― | 2.5 | ― | 2.5 | ― | 3.2 | ― | 2.3 | ― | 3.5 | ― | 3.8 | ― | 3.7 | ― | 3 | ― | 2.9 | 3.8 | 2.1 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 0.69 | ― | 0.74 | ― | 0.88 | ― | 0.58 | ― | 0.65 | ― | 0.65 | ― | 0.97 | ― | 0.59 | ― | 0.93 | ― | 1.1 | ― | 0.98 | ― | 0.79 | ― | 0.8 | 1.1 | 0.58 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 47 | ― | 50 | ― | 60 | ― | 47 | ― | 48 | ― | 52 | ― | 81 | ― | 58 | ― | 63 | ― | 100 | ― | 71 | ― | 67 | ― | 62 | 100 | 47 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 20 | ― | 14 | ― | 22 | ― | 17 | ― | 15 | ― | 18 | ― | 27 | ― | 17 | ― | 26 | ― | 24 | ― | 21 | ― | 22 | ― | 20 | 27 | 14 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | 1.5 | ― | 1.2 | ― | 1.9 | ― | 1.2 | ― | 0.84 | ― | 0.63 | ― | 0.96 | ― | 0.74 | ― | 0.77 | ― | 1.1 | ― | 1.6 | ― | 1.7 | ― | 1.2 | 1.9 | 0.63 | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | 0.06 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | 0.03 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | 0.03 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | 0.06 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.04 | ― | 0.02 | ― | <0.02 | ― | 0.02 | ― | <0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | <0.02 | ― | 0.05 | ― | 0.06 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | 0.06 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.17 | ― | 0.06 | ― | 0.03 | ― | 0.15 | ― | 0.07 | ― | 0.09 | ― | 0.17 | ― | 0.15 | ― | 0.11 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.11 | ― | 0.11 | 0.17 | 0.03 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.7 | ― | 0.6 | ― | 0.7 | ― | 0.7 | ― | 0.6 | ― | 0.8 | ― | 0.5 | ― | 0.6 | ― | 0.6 | ― | 0.5 | ― | 0.5 | ― | 0.5 | ― | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | 0.2 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.07 | ― | 0.06 | ― | 0.04 | ― | 0.05 | ― | 0.06 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.07 | ― | 0.04 | ― | 0.05 | 0.07 | 0.04 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | 0.001 | ― | <0.001 | ― | 0.002 | ― | <0.001 | ― | 0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | 0.012 | ― | <0.001 | ― | 0.004 | ― | 0.002 | 0.012 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ニッケル
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 180000 | ― | 160000 | ― | 130000 | ― | 110000 | ― | 160000 | ― | 130000 | ― | 100000 | ― | 340000 | ― | 94000 | ― | 80000 | ― | 280000 | ― | 120000 | ― | 160000 | 340000 | 80000 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [6 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [9 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素
0

## 鴻池-放流１
2
令和6年度
| 精密試験結果 |  | 放流水１（ＡＢＣ系放流水） | [12 empty] | 鴻池水みらいセンター | [10 empty] | 放流水１（ＡＢＣ系放流水） |  |  |  | 鴻池水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-20 | 2024-07-04 | 2024-07-24 | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2024-12-12 | 2024-12-18 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-26 | 2025-03-07 | 2025-03-13
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-12 | 2024-04-18 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-20 | 2024-07-04 | 2024-07-17 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2025-12-04 | 2025-12-18 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 2025-03-12
| 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  | 採水方法 | 24-62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 19.3 | 21 | 22.5 | 23.2 | 24 | 25.3 | 26.5 | 29 | 30.2 | 29 | 29.3 | 31 | 29.6 | 28.1 | 24.5 | 23.8 | 21.5 | 21.2 | 19.5 | 19 | 18.4 | 18.1 | 18.2 | 18.6 | 23.8 | 31 | 18.1 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 68 | 72 | 75 | 83 | 80 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 64 | 86 | 85 | 88 | 73 | 55 | 72 | 76 | 70 | 51 | 82 | 100 | 51 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 6.9 | 7 | 6.9 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | [24 empty] | ― | ― | ― | 電気伝導率 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 240 | 202 | 254 | 300 | 260 | 235 | 296 | 312 | 284 | 168 | 292 | 346 | 326 | 269 | 291 | 332 | 312 | 337 | 286 | 310 | 310 | 274 | 264 | 287 | 283 | 346 | 168 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 154 | 128 | 142 | 184 | 196 | 141 | 194 | 207 | 204 | 92 | 152 | 240 | 210 | 187 | 209 | 220 | 226 | 196 | 196 | 206 | 232 | 222 | 188 | 203 | 189 | 240 | 92 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 86 | 74 | 112 | 116 | 64 | 94 | 102 | 105 | 80 | 76 | 140 | 106 | 116 | 82 | 82 | 112 | 86 | 141 | 90 | 104 | 78 | 52 | 76 | 84 | 94 | 141 | 52 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 233 | 194 | 250 | 297 | 256 | 231 | 294 | 310 | 283 | 166 | 291 | 344 | 325 | 266 | 286 | 329 | 309 | 333 | 281 | 304 | 305 | 271 | 259 | 278 | 279 | 344 | 166 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 9 | 1 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 6.8 | 4.4 | 2.4 | 3.1 | 4.8 | 2.4 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 2 | 5.4 | 3.5 | 9.6 | 5.3 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 5.7 | 14 | 1.2 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 11 | 10 | 9 | 9.8 | 11 | 7.8 | 9.2 | 9.2 | 8.6 | 7 | 9 | 8.8 | 9.9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 11 | 15 | 7 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 10 | 8.5 | 9.4 | 10 | 10 | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 10 | 5.6 | 9.3 | 10 | 9.6 | 11 | 11 | 9.4 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 5.6 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0.36 | 0.76 | 1 | 0.18 | 1.1 | 0.16 | 1.1 | 0.66 | 0.19 | 0.53 | 0.5 | 0.19 | 0.55 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.85 | 1.6 | 0.16 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 0.61 | <0.20 | <0.20 | 0.2 | 0.54 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.38 | 0.3 | 1.5 | 0.57 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 0.45 | 1 | 0.68 | 3.2 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 1 | 0.18 | 0.13 | 0.28 | 0.34 | 0.098 | 0.24 | 0.035 | 0.036 | <0.010 | 0.019 | 0.075 | 0.032 | 0.025 | 0.56 | 0.1 | 0.57 | 0.43 | 0.61 | 0.75 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0.47 | 1.6 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 7.2 | 6.9 | 7.9 | 8.4 | 8.1 | 6.5 | 7 | 9.2 | 9.2 | 4.6 | 9.1 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 9.4 | 8.8 | 8.4 | 9.5 | 9.5 | 8.6 | 7.6 | 6.9 | 6.4 | 7.2 | 8.1 | 9.9 | 4.6 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 8.4 | 7 | 8 | 8 | 8.6 | 6 | 7.2 | 9 | 9.2 | 4 | 9.1 | 8 | 9.4 | 9 | 10.1 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8.1 | 8 | 8.6 | 11 | 4 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 0.77 | 0.53 | 0.6 | 0.31 | 0.29 | 0.48 | 1.2 | 0.19 | 0.19 | 0.35 | 0.69 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.6 | 0.27 | 0.28 | 0.46 | 0.51 | 0.42 | 0.64 | 0.36 | 0.98 | 0.91 | 0.49 | 1.2 | 0.19 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 0.26 | 0.11 | 0.24 | <0.10 | <0.10 | 0.15 | 0.55 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.28 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.21 | <0.10 | <0.10 | 0.11 | 0.14 | <0.10 | 0.16 | <0.10 | 0.37 | 0.28 | 0.12 | 0.55 | <0.10 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 46 | 42 | 49 | 74 | 70 | 43 | 51 | 74 | 51 | 34 | 66 | 81 | 75 | 71 | 60 | 82 | 73 | 82 | 92 | 89 | 82 | 91 | 71 | 76 | 68 | 92 | 34 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | シアン化合物 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.5 | <0.1 | <0.1 | 0.5 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | <0.06 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | ニッケル
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 21 | 100 | 120 | 36 | 29 | 65 | 110 | 84 | 51 | 40 | 26 | 68 | 24 | 80 | 91 | 12 | 5 | 11 | 3 | 9 | 14 | 47 | 290 | 10 | 56 | 290 | 3 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  | 2024-05-22: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素; 2024-11-06: ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）; 2025-03-07: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 鴻池-放流2
2
令和6年度
| 精密試験結果 |  | 放流水２（ＤＥ系放流水） | [12 empty] | 鴻池水みらいセンター | [10 empty] | 放流水２（ＤＥ系放流水） |  |  |  | 鴻池水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-20 | 2024-07-04 | 2024-07-24 | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2024-12-12 | 2024-12-18 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-26 | 2025-03-07 | 2025-03-13
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-12 | 2024-04-18 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-20 | 2024-07-04 | 2024-07-17 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2025-12-04 | 2025-12-18 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 2025-03-12
| 採水方法 |  | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット |  |  |  | 採水方法 | 24-62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 20 | 21 | 23.1 | 23.6 | 24.2 | 26.1 | 26.8 | 29.1 | 30.9 | 30.3 | 29.5 | 31 | 29.3 | 27.4 | 25.2 | 23.2 | 20.4 | 20.6 | 18.7 | 18.9 | 18.2 | 18 | 17.8 | 18.9 | 23.8 | 31 | 17.8 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | 無 臭 | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | [24 empty] | ― | ― | ― | 電気伝導率 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 238 | 203 | 217 | 268 | 269 | 214 | 242 | 308 | 284 | 188 | 266 | 328 | 322 | 284 | 321 | 338 | 323 | 360 | 294 | 226 | 337 | 288 | 254 | 244 | 276 | 360 | 188 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 132 | 128 | 133 | 164 | 175 | 131 | 156 | 204 | 190 | 98 | 144 | 222 | 198 | 176 | 201 | 210 | 214 | 212 | 188 | 144 | 234 | 220 | 164 | 196 | 176 | 234 | 98 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 106 | 75 | 84 | 104 | 94 | 83 | 86 | 104 | 94 | 90 | 122 | 106 | 124 | 108 | 120 | 128 | 109 | 148 | 106 | 82 | 103 | 68 | 90 | 48 | 99 | 148 | 48 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 237 | 202 | 216 | 267 | 269 | 214 | 242 | 308 | 284 | 188 | 266 | 327 | 322 | 284 | 320 | 338 | 322 | 359 | 293 | 226 | 336 | 286 | 252 | 243 | 275 | 359 | 188 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 2 | 2 | 1 | <1 | 2 | <1 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | <1.0 | <1.0 | 1.2 | 2.8 | <1.0 | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 3.6 | 4.4 | 4.6 | 3.7 | 3.1 | 11 | 5.2 | 4.7 | 2.6 | 11 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 8.2 | 7.6 | 6.7 | 8.5 | 8 | 6.1 | 6.5 | 7.7 | 8.5 | 5.9 | 7.5 | 7.6 | 8.7 | 9.7 | 7.5 | 9.3 | 10 | 9.8 | 11 | 10 | 10 | 13 | 10 | 11 | 8.7 | 13 | 5.9 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 9.9 | 8.6 | 7.8 | 10 | 11 | 7.4 | 8.4 | 11 | 10 | 5.9 | 9.8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 14 | 10 | 10 | 10 | 14 | 5.9 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 0.9 | 0.28 | 0.2 | 0.27 | 0.92 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 0.18 | 0.65 | 0.13 | 0.58 | 0.93 | 0.97 | 0.32 | 0.4 | 1.3 | 0.46 | 0.46 | 0.7 | 0.27 | 0.04 | 0.54 | 1.4 | 0.04 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.42 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.39 | 0.34 | <0.20 | <0.20 | 0.56 | 0.47 | 0.52 | 0.4 | 0.26 | 2.3 | 0.26 | 0.59 | 0.27 | 2.3 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.093 | 0.014 | <0.010 | 0.029 | 0.077 | <0.010 | <0.010 | 0.037 | 0.098 | <0.010 | 0.018 | 0.046 | 0.072 | 0.079 | 0.062 | 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.28 | 1.1 | 0.97 | 0.97 | 0.19 | 1.1 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 8.9 | 8.3 | 7.6 | 9.7 | 10 | 7.2 | 7 | 9.9 | 9.4 | 5.8 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9.9 | 8.5 | 8.4 | 9.3 | 11 | 5.8 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 8.9 | 8.3 | 7.6 | 9.7 | 10 | 7.2 | 7 | 9.9 | 9.6 | 5.8 | 9.6 | 9.3 | 9.6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 12 | 5.8 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.19 | 0.12 | <0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.4 | 0.16 | 0.2 | 0.14 | 0.31 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.17 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.4 | <0.10 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.16 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.16 | <0.10 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 40 | 39 | 42 | 66 | 68 | 39 | 41 | 69 | 53 | 34 | 58 | 78 | 73 | 75 | 55 | 79 | 73 | 82 | 90 | 92 | 80 | 88 | 66 | 75 | 65 | 92 | 34 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | シアン化合物 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-13
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ニッケル
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 45 | 170 | 55 | 66 | 45 | 200 | 230 | 10 | 16 | 220 | 69 | 100 | 50 | 79 | 94 | 33 | 27 | 59 | 18 | 68 | 31 | 79 | 190 | 41 | 83 | 230 | 10 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.14 | 0.07 | <0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | <0.05 | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  | 2024-06-20: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素; 2024-11-06: ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）; 2025-03-07: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素
0