## 川俣流入
1
令和６年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [12 empty] | 川俣水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | 川俣水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-11 | - | 2024-05-02 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-05 | ― | 2024-08-09 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2024-12-04 | ― | 2025-01-15 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-07 | ―
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-11 | - | 2024-05-02 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-05 | ― | 2024-08-09 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2024-12-04 | ― | 2025-01-15 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-07 | ―
| 採水方法 |  | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― |  |  |  | 採水方法
1 | 水温 | ℃ | 19.8 | ― | 22.1 | ― | 24.8 | ― | 27.8 | ― | 28.7 | ― | 30.1 | ― | 28.8 | ― | 23.7 | ― | 21.4 | ― | 17.1 | ― | 17.3 | ― | 16.1 | ― | 23.1 | 30.1 | 16.1 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 16 | ― | 16 | ― | 20 | ― | 19 | ― | 12 | ― | 15 | ― | 15 | ― | 23 | ― | 8 | ― | 8 | ― | 11 | ― | 11 | ― | 14.5 | 23 | 8 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.4 | ― | 7.4 | ― | 7.4 | ― | 7.3 | ― | 7.2 | ― | 7.3 | ― | 7.1 | ― | 7.3 | ― | 7.3 | ― | 7.3 | ― | 7.4 | ― | 7.5 | ― | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 473 | ― | 579 | ― | 489 | ― | 500 | ― | 439 | ― | 428 | ― | 595 | ― | 590 | ― | 434 | ― | 552 | ― | 550 | ― | 455 | ― | 507 | 595 | 428 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 278 | ― | 330 | ― | 240 | ― | 382 | ― | 258 | ― | 288 | ― | 377 | ― | 408 | ― | 360 | ― | 388 | ― | 355 | ― | 299 | ― | 330 | 408 | 240 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 126 | ― | 210 | ― | 154 | ― | 318 | ― | 156 | ― | 176 | ― | 222 | ― | 190 | ― | 238 | ― | 183 | ― | 178 | ― | 153 | ― | 192 | 318 | 126 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 152 | ― | 120 | ― | 86 | ― | 64 | ― | 102 | ― | 112 | ― | 155 | ― | 218 | ― | 122 | ― | 205 | ― | 177 | ― | 146 | ― | 138 | 218 | 64 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 242 | ― | 303 | ― | 183 | ― | 354 | ― | 234 | ― | 272 | ― | 313 | ― | 389 | ― | 320 | ― | 337 | ― | 308 | ― | 265 | ― | 293 | 389 | 183 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 36 | ― | 27 | ― | 57 | ― | 28 | ― | 24 | ― | 16 | ― | 64 | ― | 19 | ― | 40 | ― | 51 | ― | 47 | ― | 34 | ― | 37 | 64 | 16 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 83 | ― | 70 | ― | 72 | ― | 71 | ― | 72 | ― | 57 | ― | 110 | ― | 54 | ― | 140 | ― | 110 | ― | 96 | ― | 81 | ― | 85 | 140 | 54 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 43 | ― | 46 | ― | 45 | ― | 35 | ― | 40 | ― | 42 | ― | 72 | ― | 42 | ― | 52 | ― | 56 | ― | 61 | ― | 49 | ― | 49 | 72 | 35 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 21 | ― | 20 | ― | 22 | ― | 17 | ― | 19 | ― | 19 | ― | 28 | ― | 21 | ― | 30 | ― | 29 | ― | 29 | ― | 27 | ― | 24 | 30 | 17 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 4 | ― | 3 | ― | 6 | ― | 3.8 | ― | 4.9 | ― | 5 | ― | 9 | ― | 5 | ― | 12 | ― | 9 | ― | 9 | ― | 7 | ― | 6.5 | 12 | 3 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 17 | ― | 17 | ― | 16 | ― | 13 | ― | 14 | ― | 14 | ― | 19 | ― | 16 | ― | 18 | ― | 20 | ― | 20 | ― | 20 | ― | 17 | 20 | 13 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | 0.012 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | 0.012 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | 0.13 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | 0.13 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 6.8 | ― | 6.8 | ― | 6.4 | ― | 5.3 | ― | 5.6 | ― | 5.6 | ― | 7.6 | ― | 6.4 | ― | 7.2 | ― | 8 | ― | 8 | ― | 8 | ― | 6.8 | 8 | 5.3 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 2.1 | ― | 1.9 | ― | 2.1 | ― | 2 | ― | 2.1 | ― | 2 | ― | 2.9 | ― | 1.8 | ― | 2.7 | ― | 2.9 | ― | 2.9 | ― | 2.5 | ― | 2.3 | 2.9 | 1.8 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 1 | ― | 0.79 | ― | 1 | ― | 1 | ― | 1 | ― | 1 | ― | 1.2 | ― | 1 | ― | 1.5 | ― | 1.4 | ― | 1.3 | ― | 1.3 | ― | 1.1 | 1.5 | 0.79 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 39 | ― | 99 | ― | 47 | ― | 59 | ― | 35 | ― | 41 | ― | 89 | ― | 83 | ― | 60 | ― | 65 | ― | 69 | ― | 44 | ― | 61 | 99 | 35 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 7 | ― | 5 | ― | 3 | ― | 5 | ― | 2 | ― | 2 | ― | 9 | ― | 4 | ― | 4 | ― | 3 | ― | 4 | ― | 2 | ― | 4 | 9 | 2 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 16 | ― | 6 | ― | 10 | ― | 6 | ― | 10 | ― | 9 | ― | 12 | ― | 58 | ― | 12 | ― | 15 | ― | 22 | ― | 5 | ― | 15 | 58 | 5 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | 0.06 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | 0.06 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | 0.001 | ― | <0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | <0.001 | ― | 0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | 0.001 | ― | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | <0.0005 | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.02 | ― | <0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | <0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | 0.04 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.11 | ― | 0.15 | ― | 0.26 | ― | 0.08 | ― | 0.16 | ― | 0.21 | ― | 0.29 | ― | 0.17 | ― | 0.26 | ― | 0.16 | ― | 0.28 | ― | 0.14 | ― | 0.19 | 0.29 | 0.08 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.6 | ― | 0.3 | ― | 0.9 | ― | 0.9 | ― | 0.9 | ― | 0.9 | ― | 0.8 | ― | 0.5 | ― | 0.7 | ― | 0.5 | ― | 0.6 | ― | 0.9 | ― | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.04 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.05 | ― | 0.07 | ― | 0.04 | ― | 0.06 | ― | 0.06 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.04 | 0.07 | 0.02 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | 0.048 | ― | 0.003 | ― | 0.016 | ― | 0.003 | ― | 0.003 | ― | 0.001 | ― | 0.025 | ― | 0.024 | ― | 0.004 | ― | 0.022 | ― | 0.01 | ― | 0.02 | ― | 0.015 | 0.048 | 0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | ― | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ニッケル
62 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 150000 | ― | 69000 | ― | 95000 | ― | 70000 | ― | 400000 | ― | 150000 | ― | 190000 | ― | 100000 | ― | 120000 | ― | 160000 | ― | 360000 | ― | 170000 | ― | 170000 | 400000 | 69000 | 大腸菌群数
63 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [5 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [10 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [6 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 川俣放流
1
令和６年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 川俣水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 川俣水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 2024-05-15 | 2024-06-05 | 2024-06-20 | 2024-07-05 | 2024-07-18 | 2024-08-09 | 2024-08-22 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-03-07 | 2025-03-14
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 2024-05-15 | 2024-06-05 | 2024-06-20 | 2024-07-05 | 2024-07-18 | 2024-08-09 | 2024-08-22 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-03-07 | 2025-03-14
| 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  | 採水方法
1 | 水温 | ℃ | 20.1 | 21.2 | 21.6 | 23.3 | 24.3 | 25.5 | 27.7 | 28 | 29.9 | 30.6 | 29.6 | 31.2 | 29.7 | 28 | 24 | 23.3 | 21 | 20.6 | 17.9 | 17.4 | 18.1 | 18 | 17.2 | 18.7 | 23.6 | 31.2 | 17.2 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 | [25 empty] | ― | ― | ― | 臭気 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-14
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 483 | 471 | 353 | 474 | 455 | 420 | 439 | 440 | 405 | 449 | 437 | 482 | 516 | 499 | 460 | 544 | 465 | 530 | 498 | 549 | 531 | 540 | 508 | 548 | 479 | 549 | 353 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 318 | 252 | 164 | 274 | 242 | 200 | 362 | 308 | 322 | 302 | 316 | 330 | 352 | 415 | 355 | 394 | 396 | 333 | 365 | 401 | 394 | 397 | 361 | 326 | 328 | 415 | 164 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 172 | 179 | 116 | 242 | 192 | 168 | 330 | 230 | 188 | 192 | 216 | 239 | 237 | 251 | 220 | 259 | 284 | 262 | 254 | 263 | 273 | 255 | 242 | 234 | 229 | 330 | 116 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 146 | 73 | 48 | 32 | 50 | 32 | 32 | 78 | 134 | 110 | 100 | 91 | 115 | 164 | 135 | 135 | 112 | 71 | 111 | 138 | 121 | 142 | 119 | 92 | 99 | 164 | 32 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 316 | 250 | 160 | 270 | 242 | 199 | 362 | 307 | 322 | 302 | 316 | 329 | 351 | 415 | 355 | 392 | 393 | 331 | 362 | 398 | 391 | 395 | 358 | 324 | 327 | 415 | 160 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 2 | 2 | 4 | 4 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | <1 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 4.3 | 3.4 | 4.6 | 6.2 | 2.1 | 2.5 | 3 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | 2.1 | 3.4 | 2.4 | 4.8 | 8.2 | 8 | 7.1 | 9.8 | 3.9 | 8.2 | 7.7 | 5.9 | 4.7 | 9.8 | 2.1 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 9.5 | 8.6 | 7.7 | 8.4 | 7.4 | 6.9 | 6 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 7 | 7.7 | 7.6 | 8.8 | 7.1 | 8.4 | 9.2 | 9 | 9.8 | 10 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 10 | 8.3 | 10 | 6 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 8.9 | 7.7 | 5.6 | 8.9 | 6.7 | 5.1 | 5.6 | 6.5 | 6.6 | 7.5 | 6.9 | 6.6 | 8.3 | 8.9 | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8.6 | 13 | 5.1 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 1.2 | 1.4 | 0.74 | 1.4 | 1.1 | 0.59 | 0.58 | 1.3 | 1 | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 3.2 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 0.97 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 0.58 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 0.53 | 0.43 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.99 | <0.20 | 0.28 | 0.76 | 1.7 | 0.23 | 0.24 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.44 | 0.88 | 2.1 | 1.9 | 0.65 | 2.1 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 1.2 | 0.69 | 0.56 | 0.96 | 0.46 | 0.21 | 0.015 | 0.037 | 0.017 | 0.18 | 0.042 | 0.098 | 0.15 | 0.18 | 0.075 | 0.22 | 0.39 | 0.56 | 0.29 | 0.37 | 0.086 | 0.32 | 0.66 | 0.46 | 0.343 | 1.2 | 0.015 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 6 | 5.2 | 4.3 | 6.5 | 5.1 | 4.3 | 5 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 6.2 | 4.9 | 7.3 | 8.6 | 8.3 | 7.9 | 6.6 | 6.8 | 8.5 | 7.5 | 6 | 6.4 | 6.1 | 8.6 | 4.3 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 7.4 | 5.9 | 4.8 | 7.4 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 5 | 6.6 | 5.7 | 7.4 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 7.4 | 7.7 | 8.7 | 8.1 | 7.5 | 7.6 | 6.7 | 9.1 | 4.5 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 0.95 | 0.62 | 0.55 | 0.75 | 0.69 | 0.93 | 0.52 | 0.79 | 1.1 | 0.65 | 1.1 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 1 | 0.82 | 0.87 | 0.42 | 0.8 | 0.92 | 0.69 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.74 | 1.1 | 0.28 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 0.81 | 0.53 | 0.45 | 0.71 | 0.49 | 0.82 | 0.47 | 0.72 | 1 | 0.62 | 0.97 | 0.26 | 0.17 | 0.2 | 0.86 | 0.64 | 0.74 | 0.28 | 0.61 | 0.7 | 0.44 | 0.74 | 0.71 | 0.79 | 0.61 | 1 | 0.17 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 66 | 71 | 58 | 77 | 69 | 51 | 71 | 66 | 51 | 67 | 61 | 81 | 87 | 71 | 60 | 87 | 95 | 83 | 78 | 90 | 95 | 87 | 81 | 84 | 74 | 95 | 51 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 1 | 2 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 3 | 1 | <1 | 1 | <1 | 2 | 2 | <1 | 9 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 9 | <1 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2024-04-11 to 2025-03-14
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2024-04-11 to 2025-03-14
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2024-04-11 to 2025-03-14
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-14
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | シアン化合物 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-14
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-14
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | bar: 2024-04-11 to 2025-03-14
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-14
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.03 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ニッケル
62 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 290 | 50 | 1200 | 510 | 96 | 650 | 71 | 480 | 390 | 220 | 600 | 810 | 84 | 160 | 140 | 47 | 77 | 96 | 62 | 98 | 60 | 87 | 110 | 25 | 270 | 1200 | 25 | 大腸菌群数
63 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.18 | 0.27 | 0.12 | 0.11 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.16 | 0.13 | 0.27 | 0.08 | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  | 2024-06-20: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素; 2024-11-06: ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）; 2025-03-07: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素
0