## 竜華流入
1
令和6年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [12 empty] | 竜華水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | 竜華水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-11 | ― | 2024-05-02 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-05 | ― | 2024-08-09 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2025-12-04 | ― | 2025-01-15 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-07 | ―
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-11 | ― | 2024-05-02 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-05 | ― | 2024-08-09 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2025-12-04 | ― | 2025-01-15 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-07 | ―
| 採水方法 |  | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― |  |  |  | 採水方法
1 | 水温 | ℃ | 19.9 | ― | 21.3 | ― | 24 | ― | 26.1 | ― | 28.2 | ― | 28.2 | ― | 28.1 | ― | 24.2 | ― | 21.5 | ― | 18.4 | ― | 17.3 | ― | 17.8 | ― | 22.9 | 28.2 | 17.3 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 8.2 | ― | 4.7 | ― | 5 | ― | 11 | ― | 3.8 | ― | 6.2 | ― | 7 | ― | 6 | ― | 4 | ― | 3 | ― | 2 | ― | 5.4 | ― | 5.5 | 11 | 2 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.2 | ― | 7.3 | ― | 7.1 | ― | 7.3 | ― | 7 | ― | 7.1 | ― | 7.3 | ― | 7.2 | ― | 7.2 | ― | 7.3 | ― | 7.4 | ― | 7.3 | ― | 7.2 | 7.4 | 7 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 982 | ― | 751 | ― | 782 | ― | 854 | ― | 625 | ― | 794 | ― | 824 | ― | 833 | ― | 772 | ― | 833 | ― | 821 | ― | 988 | ― | 822 | 988 | 625 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 554 | ― | 472 | ― | 568 | ― | 678 | ― | 604 | ― | 640 | ― | 576 | ― | 676 | ― | 630 | ― | 752 | ― | 599 | ― | 829 | ― | 632 | 829 | 472 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 289 | ― | 270 | ― | 286 | ― | 480 | ― | 280 | ― | 350 | ― | 365 | ― | 370 | ― | 366 | ― | 330 | ― | 354 | ― | 478 | ― | 352 | 480 | 270 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 265 | ― | 202 | ― | 282 | ― | 198 | ― | 324 | ― | 290 | ― | 211 | ― | 306 | ― | 264 | ― | 422 | ― | 245 | ― | 351 | ― | 280 | 422 | 198 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 468 | ― | 407 | ― | 448 | ― | 642 | ― | 484 | ― | 586 | ― | 464 | ― | 604 | ― | 559 | ― | 642 | ― | 469 | ― | 699 | ― | 539 | 699 | 407 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 86 | ― | 65 | ― | 120 | ― | 36 | ― | 120 | ― | 54 | ― | 112 | ― | 72 | ― | 71 | ― | 110 | ― | 130 | ― | 130 | ― | 92 | 130 | 36 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 100 | ― | 110 | ― | 180 | ― | 97 | ― | 190 | ― | 120 | ― | 110 | ― | 110 | ― | 130 | ― | 180 | ― | 150 | ― | 180 | ― | 140 | 190 | 97 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 80 | ― | 88 | ― | 99 | ― | 62 | ― | 120 | ― | 120 | ― | 94 | ― | 100 | ― | 78 | ― | 100 | ― | 110 | ― | 110 | ― | 97 | 120 | 62 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 36 | ― | 34 | ― | 39 | ― | 33 | ― | 38 | ― | 35 | ― | 38 | ― | 38 | ― | 47 | ― | 39 | ― | 47 | ― | 38 | ― | 39 | 47 | 33 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 10 | ― | 7 | ― | 12 | ― | 8 | ― | 13 | ― | 11 | ― | 10 | ― | 10 | ― | 18 | ― | 12 | ― | 15 | ― | 12 | ― | 11.5 | 18 | 7 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 26 | ― | 27 | ― | 27 | ― | 25 | ― | 25 | ― | 24 | ― | 28 | ― | 28 | ― | 29 | ― | 26 | ― | 31 | ― | 26 | ― | 27 | 31 | 24 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | 0.12 | ― | 0.1 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | 0.12 | 0.1 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 10 | ― | 10 | ― | 10 | ― | 10 | ― | 10 | ― |  | ― | 11 | ― | 11 | ― | 11 | ― | 10 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 10 | 12 | 10 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 3.1 | ― | 3.4 | ― | 3.4 | ― | 2.7 | ― | 4.3 | ― | 3.6 | ― | 3.7 | ― | 3.3 | ― | 3.9 | ― | 4.2 | ― | 4.3 | ― | 4 | ― | 3.7 | 4.3 | 2.7 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 1.2 | ― | 1.6 | ― | 1.3 | ― | 1.6 | ― | 1.5 | ― | 1.4 | ― | 1.6 | ― | 1.7 | ― | 2 | ― | 2.2 | ― | 2.2 | ― | 1.9 | ― | 1.7 | 2.2 | 1.2 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 170 | ― | 110 | ― | 93 | ― | 120 | ― | 48 | ― | 110 | ― | 110 | ― | 120 | ― | 140 | ― | 110 | ― | 100 | ― | 190 | ― | 120 | 190 | 48 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 17 | ― | 12 | ― | 6 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 5 | ― | 7 | ― | 8 | ― | 7 | ― | 5 | ― | 8 | ― | 5 | ― | 8 | 17 | 5 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 13 | ― | 12 | ― | 21 | ― | 8 | ― | 19 | ― | 14 | ― | 13 | ― | 11 | ― | 15 | ― | 27 | ― | 20 | ― | 12 | ― | 15 | 27 | 8 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | ― | 0.07 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | 0.23 | ― | 0.14 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | 0.23 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | <0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | 0.02 | ― | 0.3 | ― | 0.02 | ― | <0.02 | ― | 0.06 | ― | 0.18 | ― | 0.09 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.06 | 0.3 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.04 | ― | 0.08 | ― | 0.04 | ― | <0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.02 | ― | 0.06 | ― | 0.04 | 0.08 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.12 | ― | 0.26 | ― | 0.14 | ― | 0.06 | ― | 0.2 | ― | 0.15 | ― | 0.13 | ― | 0.07 | ― | 0.08 | ― | 0.19 | ― | 0.18 | ― | 0.11 | ― | 0.14 | 0.26 | 0.06 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.9 | ― | 0.7 | ― | 1.5 | ― | 0.9 | ― | 0.6 | ― | 1.5 | ― | 1.4 | ― | 0.8 | ― | <0.1 | ― | 0.7 | ― | 0.3 | ― | 1.1 | ― | 0.9 | 1.5 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | <0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.3 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | 0.3 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.06 | ― | 0.05 | ― | 0.07 | ― | 0.06 | ― | 0.07 | ― | 0.07 | ― | 0.1 | ― | 0.08 | ― | 0.06 | ― | 0.06 | ― | 0.06 | ― | 0.04 | ― | 0.07 | 0.1 | 0.04 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | 0.023 | ― | <0.001 | ― | 0.02 | ― | <0.001 | ― | 0.039 | ― | 0.006 | ― | 0.018 | ― | 0.009 | ― | 0.026 | ― | <0.001 | ― | 0.021 | ― | 0.013 | ― | 0.015 | 0.039 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ニッケル
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 270000 | ― | 97000 | ― | 240000 | ― | 180000 | ― | 730000 | ― | 520000 | ― | 480000 | ― | 150000 | ― | 62000 | ― | 130000 | ― | 170000 | ― | 190000 | ― | 270000 | 730000 | 62000 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [5 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [10 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [6 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 竜華放流
1
令和6年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 竜華水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 竜華水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 2024-05-15 | 2024-06-05 | 2024-06-20 | 2024-07-05 | 2024-07-18 | 2024-08-09 | 2024-08-22 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2025-12-04 | 2024-12-18 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-03-07 | 2025-03-14
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 2024-05-15 | 2024-06-05 | 2024-06-20 | 2024-07-05 | 2024-07-18 | 2024-08-09 | 2024-08-22 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2025-12-04 | 2024-12-18 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-03-07 | 2025-03-14
| 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  | 採水方法
1 | 水温 | ℃ | 20.5 | 22.1 | 21.7 | 22.6 | 24.7 | 25.6 | 26.9 | 27.3 | 29.2 | 29.9 | 29.1 | 30.4 | 29 | 27.7 | 25.3 | 23.6 | 22.4 | 21 | 20.1 | 20.1 | 19.1 | 18.6 | 19.2 | 20.3 | 24 | 30.4 | 18.6 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 6.4 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 689 | 708 | 569 | 666 | 759 | 547 | 740 | 651 | 508 | 655 | 734 | 783 | 742 | 686 | 700 | 867 | 699 | 829 | 842 | 933 | 834 | 809 | 802 | 887 | 735 | 933 | 508 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 496 | 500 | 392 | 520 | 678 | 398 | 672 | 590 | 434 | 558 | 668 | 761 | 700 | 713 | 645 | 571 | 691 | 629 | 821 | 838 | 743 | 709 | 669 | 723 | 630 | 838 | 392 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 284 | 310 | 192 | 338 | 330 | 278 | 476 | 360 | 258 | 360 | 378 | 399 | 366 | 376 | 376 | 436 | 397 | 424 | 433 | 480 | 449 | 420 | 424 | 439 | 374 | 480 | 192 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 212 | 190 | 200 | 182 | 348 | 120 | 196 | 230 | 176 | 198 | 290 | 362 | 334 | 337 | 269 | 135 | 294 | 205 | 388 | 358 | 294 | 289 | 245 | 284 | 256 | 388 | 120 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 495 | 500 | 392 | 520 | 677 | 398 | 672 | 590 | 434 | 558 | 668 | 761 | 700 | 713 | 645 | 571 | 691 | 629 | 821 | 838 | 743 | 709 | 669 | 723 | 630 | 838 | 392 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.7 | 1 | 1.2 | 1.7 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 2 | 1.4 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 2 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 6.1 | 6.5 | 5 | 5.9 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 8.3 | 8.7 | 7.2 | 7.8 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 9.5 | 9.1 | 11 | 7.3 | 11 | 5 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 5.4 | 6.5 | 4.8 | 5.9 | 6.7 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 6.9 | 9.4 | 7.8 | 8 | 4.8 | 7.3 | 6 | 7.4 | 8.2 | 9.7 | 8.7 | 9.8 | 10 | 11 | 9.1 | 10 | 7.5 | 11 | 4.8 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 1.1 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 0.77 | 1 | 0.48 | 1.4 | 2.4 | 0.48 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 1.4 | 0.46 | 0.39 | <0.20 | 1.4 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.016 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.022 | 0.057 | 0.13 | <0.010 | 0.13 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 5.3 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 4 | 5.3 | 8.2 | 6.9 | 5.6 | 4.3 | 5.4 | 4.2 | 6.3 | 6.4 | 8.7 | 6.5 | 7.4 | 8.3 | 8.8 | 7.5 | 9 | 6 | 9 | 3.8 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 5.3 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 4 | 5.3 | 8.2 | 6.9 | 5.6 | 4.3 | 5.4 | 4.2 | 6.3 | 6.4 | 8.7 | 6.5 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 7.7 | 9.2 | 6 | 9.3 | 3.8 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.14 | <0.10 | 0.1 | <0.10 | 0.14 | <0.10 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 130 | 120 | 120 | 130 | 130 | 80 | 110 | 94 | 57 | 120 | 150 | 150 | 170 | 130 | 110 | 190 | 170 | 190 | 190 | 210 | 180 | 170 | 180 | 200 | 145 | 210 | 57 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.03 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ニッケル
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 2 | 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 24 | 9 | 4 | 11 | 6 | 4 | 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 38 | 0 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.2 | 0.16 | 0.19 | 0.28 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.22 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.1 | 0.27 | 0.22 | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.16 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.28 | 0.1 | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [8 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素
0