## 大井流入
1
令和5年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [12 empty] | 大井水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | 大井水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目 |  | 平均 | 最大 | 最小 | [7 empty] | 定量下限値
|  | (1-21,60,61） | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-06-07 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 2023-09-20 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-20 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-01 | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 2024-03-07 | [8 empty] | MINA | MIN | 検出回数 | 測定回数 | 平均 | 最大 | 最小
|  | （22-59） | 2023-04-12 | ― | 2023-05-10 | ― | 2023-06-07 | ― | 2023-07-05 | ― | 2023-08-02 | ― | 2023-09-06 | ― | 2023-10-05 | ― | 2023-11-01 | ― | 2023-12-06 | ― | 2024-01-10 | ― | 2024-02-01 | ― | 2024-03-01 | ―
1 | 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水 | [10 empty] | 21-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 21.2 | 21.2 | 21.5 | 22.4 | 21.9 | 23.9 | 25.1 | 26.4 | 28.2 | 28.4 | 28.8 | 28.6 | 27.1 | 25.8 | 24.1 | 23.5 | 21.1 | 21 | 19.3 | 18.7 | 18.8 | 18.6 | 18.4 | 18.5 | 23 | 28.8 | 18.4 | 水温 |  | 23 | 28.8 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 24 | 24 | 23 | 28.8 | 18.4 | 0 | 小数１位
3 | 透視度 | 度 | 3.9 | 4 | 5 | 4.9 | 5.9 | 4.8 | 5 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 5.2 | 5 | 5.2 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5 | 4.7 | 4.5 | 5 | 5.2 | 4.9 | 5.9 | 3.9 | 透視度 |  | 4.9 | 5.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 24 | 24 | 4.9 | 5.9 | 3.9 | 0 | ２桁
4 | pH |  | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.1 | pH |  | 7.6 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 24 | 24 | 7.6 | 7.9 | 7.1 | 0 | 小数１位
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 564 | 586 | 584 | 490 | 430 | 470 | 570 | 600 | 488 | 538 | 568 | 584 | 566 | 500 | 534 | 590 | 562 | 530 | 572 | 658 | 550 | 560 | 492 | 546 | 547 | 658 | 430 | 蒸発残留物 |  | 547 | 658 | 430 | 430 | 430 | 24 | 24 | 547 | 658 | 430 | 1
6 | 強熱残留物 | mg／L | 212 | 254 | 260 | 212 | 174 | 192 | 262 | 242 | 208 | 252 | 252 | 268 | 236 | 218 | 224 | 262 | 228 | 236 | 254 | 232 | 194 | 252 | 206 | 210 | 231 | 268 | 174 | 強熱残留物 |  | 231 | 268 | 174 | 174 | 174 | 24 | 24 | 231 | 268 | 174 | 1
7 | 強熱減量 | mg／L | 352 | 332 | 324 | 278 | 256 | 278 | 308 | 358 | 280 | 286 | 316 | 316 | 330 | 282 | 310 | 328 | 334 | 294 | 318 | 426 | 356 | 308 | 286 | 336 | 316 | 426 | 256 | 強熱減量 |  | 316 | 426 | 256 | 256 | 256 | 24 | 24 | 316 | 426 | 256 | 1
8 | 溶解性物質 | mg／L | 376 | 398 | 390 | 346 | 306 | 316 | 362 | 418 | 342 | 394 | 382 | 394 | 388 | 342 | 372 | 380 | 380 | 366 | 386 | 512 | 364 | 356 | 372 | 424 | 378 | 512 | 306 | 溶解性物質 |  | 378 | 512 | 306 | 306 | 306 | 24 | 24 | 378 | 512 | 306 | 1
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 188 | 188 | 194 | 144 | 124 | 154 | 208 | 182 | 146 | 144 | 186 | 190 | 178 | 158 | 162 | 210 | 182 | 164 | 186 | 146 | 186 | 204 | 120 | 122 | 169 | 210 | 120 | 浮遊物質（SS） |  | 169 | 210 | 120 | 120 | 120 | 24 | 24 | 169 | 210 | 120 | 1
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 230 | 200 | 150 | 220 | 150 | 170 | 140 | 200 | 140 | 170 | 160 | 170 | 170 | 150 | 160 | 170 | 170 | 190 | 190 | 160 | 180 | 210 | 130 | 130 | 170 | 230 | 130 | 生物化学的酸素要求量（BOD） |  | 170 | 230 | 130 | 130 | 130 | 24 | 24 | 170 | 230 | 130 | 1 | 1.0
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 140 | 130 | 120 | 110 | 94 | 100 | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 110 | 110 | 120 | 110 | 120 | 130 | 110 | 110 | 120 | 140 | 94 | 化学的酸素要求量（COD） |  | 120 | 140 | 94 | 94 | 94 | 24 | 24 | 120 | 140 | 94 | 1 | 1.0
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 50 | 49 | 45 | 42 | 36 | 41 | 44 | 44 | 41 | 40 | 43 | 47 | 43 | 41 | 44 | 46 | 49 | 45 | 58 | 49 | 45 | 48 | 40 | 40 | 45 | 58 | 36 | 全窒素（T-N） |  | 45 | 58 | 36 | 36 | 36 | 24 | 24 | 45 | 58 | 36 | 0.2 | 0.20
13 | 有機性窒素 | mg／L | 13 | 15 | 20 | 17 | 18 | 13 | 15 | 18 | 13 | 16 | 13 | 18 | 13 | 18 | 23 | 11 | 14 | 13 | 19 | 10 | 8.7 | 14 | 10 | 9.5 | 15 | 23 | 8.7 | 有機性窒素 | ※１ | 15 | 23 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 24 | 24 | 15 | 23 | 8.7 | 0
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 37 | 34 | 25 | 25 | 17 | 28 | 29 | 26 | 28 | 24 | 30 | 29 | 30 | 22 | 21 | 34 | 34 | 31 | 38 | 38 | 36 | 33 | 29 | 30 | 30 | 38 | 17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） |  | 30 | 38 | 17 | 17 | 17 | 24 | 24 | 30 | 38 | 17 | 0.2 | 0.20
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.072 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.14 | 0.024 | 0.078 | 0.18 | 0.2 | 0.074 | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.05 | 0.2 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） |  | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 | 0.024 | 10 | 24 | 0.05 | 0.2 | <0.010 | 0.01 | 0.010
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.1 | 0.18 | 0.3 | 0.42 | 0.32 | <0.10 | 0.42 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N） |  | 0.06 | 0.42 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 24 | <0.10 | 0.42 | <0.10 | 0.1 | 0.10
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 14 | 13 | 10 | 10 | 6.8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9.6 | 12 | 11 | 12 | 8.9 | 8.4 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 6.8 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２ | 12 | 15 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 24 | 24 | 12 | 15 | 6.8 | 0.01
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 3.4 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 5.5 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.2 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 5.6 | 3.4 | 全燐（T－P） |  | 4.8 | 5.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 24 | 24 | 4.8 | 5.6 | 3.4 | 0.1 | 0.10
19 | りん酸態りん | mg／L | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2 | 2.6 | 2.9 | 3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 3 | 3 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 3 | 2.6 | 2.8 | 2.89 | 3.8 | 2 | りん酸態りん |  | 2.89 | 3.8 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | 2.89 | 3.8 | 2 | 0.1 | 0.10
20 | 塩化物イオン | mg／L | 60 | 60 | 55 | 45 | 35 | 35 | 50 | 40 | 60 | 60 | 60 | 50 | 45 | 45 | 40 | 50 | 60 | 50 | 45 | 50 | 50 | 65 | 40 | 50 | 50 | 65 | 35 | 塩化物イオン |  | 50 | 65 | 35 | 35 | 35 | 24 | 24 | 50 | 65 | 35 | 0.1
21 | よう素消費量 | mg／L | 19 | 14 | 15 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 18 | 21 | 20 | 19 | 16 | 12 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 21 | 11 | よう素消費量 |  | 16 | 21 | 11 | 11 | 11 | 24 | 24 | 16 | 21 | 11 | 1
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 12 | ― | 15 | ― | 15 | ― | 14 | ― | 15 | ― | 16 | ― | 15 | ― | 18 | ― | 17 | ― | 17 | ― | 18 | ― | 19 | ― | 16 | 19 | 12 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） |  | 16 | 19 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 16 | 19 | 12 | 1
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 1 | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 1 | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 0.08 | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | 0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | 0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類 |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | 12 | <0.05 | 0.05 | <0.05 | 0.05
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ND | ND | ND | 0.05 | ＮＤ | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ND | ND | ND | 0.0005 | ＮＤ | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
29 | 有機燐 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ND | ND | ND | 0.0005 | ＮＤ | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.04
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ND | ND | ND | 0.0005 | ＮＤ | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02
37 | 銅 | mg／L | 0.05 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.02 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.05 | ― | 0.03 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 銅 |  | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.02 | 12 | 12 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.21 | ― | 0.17 | ― | 0.21 | ― | 0.22 | ― | 0.12 | ― | 0.22 | ― | 0.1 | ― | 0.19 | ― | 0.22 | ― | 0.17 | ― | 0.08 | ― | 0.24 | ― | 0.18 | 0.24 | 0.08 | 亜鉛 |  | 0.18 | 0.24 | 0.08 | 0 | 0.08 | 12 | 12 | 0.18 | 0.24 | 0.08 | 0.01
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.3 | ― | 0.3 | ― | 0.4 | ― | 0.4 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.4 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 鉄（溶解性） |  | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 12 | 12 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 12 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ﾌｯ素 |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 12 | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.07 | ― | 0.08 | ― | 0.06 | ― | 0.08 | ― | 0.07 | ― | 0.08 | ― | 0.08 | ― | 0.07 | ― | 0.07 | ― | 0.08 | ― | 0.07 | ― | 0.06 | ― | 0.07 | 0.08 | 0.06 | ﾎｳ素 |  | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0.06 | 12 | 12 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.02
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 0.06 | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
|  |  | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 170000 | 260000 | 150000 | 30000 | 90000 | 40000 | 350000 | 90000 | 390000 | 290000 | 320000 | 350000 | 370000 | 100000 | 150000 | 250000 | 170000 | 130000 | 120000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100000 | 90000 | 180000 | 390000 | 30000 | 大腸菌群数 |  | 180000 | 390000 | 30000 | 30000 | 30000 | 24 | 24 | 180000 | 390000 | 30000 | 1
61 | 残留塩素（total） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 残留塩素（total） |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | <0.05 | <0.05 | 0.05 | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 大井放流
1
令和5年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 大井水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 大井水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目 |  | 平均 | 最大 | 最小 | [7 empty] | 定量下限値
|  | (1-21,60,61） | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-06-07 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 2023-09-20 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-20 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-01 | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 2024-03-07 | [8 empty] | MINA | MIN | 検出回数 | 測定回数 | 平均 | 最大 | 最小
|  | （22-59） | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-06-07 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 2023-09-20 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-20 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-01 | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 2024-03-07
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水 | [10 empty] | 21-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 22.3 | 21.9 | 22.8 | 23.9 | 23.1 | 24.7 | 26.3 | 27.2 | 30 | 29 | 30.6 | 30.3 | 28.6 | 26.5 | 25.7 | 24.7 | 23.2 | 22.7 | 21.2 | 20.5 | 20.9 | 20.5 | 20.7 | 20.4 | 24.5 | 30.6 | 20.4 | 水温 |  | 24.5 | 30.6 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 24 | 24 | 24.5 | 30.6 | 20.4 | 0 | 小数１位
3 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | 0 | ２桁
4 | pH |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.2 | 7 | 7.2 | 6.7 | pH |  | 7 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 24 | 24 | 7 | 7.2 | 6.7 | 0 | 小数１位
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 300 | 336 | 268 | 282 | 256 | 270 | 282 | 286 | 286 | 254 | 268 | 282 | 300 | 252 | 296 | 290 | 288 | 292 | 284 | 288 | 288 | 296 | 308 | 264 | 284 | 336 | 252 | 蒸発残留物 |  | 284 | 336 | 252 | 252 | 252 | 24 | 24 | 284 | 336 | 252 | 1
6 | 強熱残留物 | mg／L | 206 | 222 | 190 | 202 | 186 | 198 | 210 | 194 | 200 | 198 | 220 | 232 | 206 | 188 | 204 | 210 | 212 | 200 | 218 | 206 | 188 | 222 | 236 | 188 | 206 | 236 | 186 | 強熱残留物 |  | 206 | 236 | 186 | 186 | 186 | 24 | 24 | 206 | 236 | 186 | 1
7 | 強熱減量 | mg／L | 94 | 114 | 78 | 80 | 70 | 72 | 72 | 92 | 86 | 56 | 48 | 50 | 94 | 64 | 92 | 80 | 76 | 92 | 66 | 82 | 100 | 74 | 72 | 76 | 78 | 114 | 48 | 強熱減量 |  | 78 | 114 | 48 | 48 | 48 | 24 | 24 | 78 | 114 | 48 | 1
8 | 溶解性物質 | mg／L | 300 | 336 | 267 | 282 | 256 | 270 | 282 | 286 | 286 | 254 | 268 | 282 | 300 | 252 | 296 | 290 | 288 | 292 | 284 | 288 | 288 | 296 | 308 | 264 | 284 | 336 | 252 | 溶解性物質 |  | 284 | 336 | 252 | 252 | 252 | 24 | 24 | 284 | 336 | 252 | 1
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | [24 empty] | <1 | 1 | <1 | 浮遊物質（SS） |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | <1 | 1 | <1 | 1 | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 1.3 | 1.1 | 3 | 2.2 | 3.2 | 4.7 | 3.8 | <1.0 | <1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 4.7 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD） |  | 1.7 | 4.7 | 0 | 0 | 1.1 | 22 | 24 | 1.7 | 4.7 | <1.0 | 1 | 1.0
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 8.8 | 8.9 | 7.5 | 7.2 | 5.9 | 7.6 | 7.1 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 8.1 | 6.5 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 8.2 | 7.2 | 7.3 | 8 | 6.9 | 6.7 | 7.5 | 8.9 | 5.9 | 化学的酸素要求量（COD） |  | 7.5 | 8.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 24 | 24 | 7.5 | 8.9 | 5.9 | 1 | 1.0
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 7.1 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 6.6 | 7.6 | 8.9 | 7.8 | 8.1 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 7.5 | 8.3 | 7.7 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 7.5 | 9.1 | 6.5 | 全窒素（T-N） |  | 7.5 | 9.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 24 | 24 | 7.5 | 9.1 | 6.5 | 0.2 | 0.20
13 | 有機性窒素 | mg／L | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 0.5 | 0.39 | 0.69 | 0.89 | 0.48 | 1.3 | 0.79 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.58 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 0.2 | 有機性窒素 | ※１ | 1.3 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 24 | 24 | 1.3 | 2.6 | 0.2 | 0
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.22 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.65 | <0.20 | <0.20 | 0.24 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.65 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） |  | 0.05 | 0.65 | 0 | 0 | 0.22 | 3 | 24 | <0.20 | 0.65 | <0.20 | 0.2 | 0.20
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | <0.010 | 0.028 | <0.010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.010 | <0.010 | 0.01 | <0.010 | 0.047 | <0.010 | <0.010 | 0.029 | <0.010 | <0.010 | 0.01 | 0.012 | <0.010 | 0.01 | 0.016 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.047 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） |  | 0.008 | 0.047 | 0 | 0 | 0.01 | 11 | 24 | <0.010 | 0.047 | <0.010 | 0.01 | 0.010
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 4.8 | 6.1 | 4.6 | 6.9 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 6 | 5.8 | 5.2 | 6.1 | 5.2 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.1 | 6.6 | 6.4 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.9 | 4.6 | 硝酸性窒素（NO3－N） |  | 6.1 | 6.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 24 | 24 | 6.1 | 6.9 | 4.6 | 0.1 | 0.10
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 4.8 | 6.1 | 4.6 | 6.9 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 6 | 5.8 | 5.2 | 6.4 | 5.2 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.1 | 6.6 | 6.4 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.9 | 4.6 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２ | 6.1 | 6.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 24 | 24 | 6.1 | 6.9 | 4.6 | 0.01
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 0.79 | 0.7 | 0.91 | 1 | 0.77 | 0.23 | 0.74 | 0.55 | 0.98 | 0.31 | 0.66 | 0.48 | 0.57 | 0.89 | 0.84 | 0.92 | 0.69 | 0.64 | 0.57 | 0.86 | 0.62 | 0.31 | 0.62 | 0.79 | 0.69 | 1 | 0.23 | 全燐（T－P） |  | 0.69 | 1 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 24 | 24 | 0.69 | 1 | 0.23 | 0.1 | 0.10
19 | りん酸態りん | mg／L | 0.79 | 0.7 | 0.85 | 1 | 0.77 | 0.18 | 0.72 | 0.52 | 0.95 | 0.28 | 0.63 | 0.42 | 0.51 | 0.85 | 0.8 | 0.91 | 0.65 | 0.6 | 0.52 | 0.78 | 0.57 | 0.26 | 0.59 | 0.75 | 0.65 | 1 | 0.18 | りん酸態りん |  | 0.65 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 24 | 24 | 0.65 | 1 | 0.18 | 0.1 | 0.10
20 | 塩化物イオン | mg／L | 70 | 70 | 65 | 50 | 45 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 55 | 50 | 45 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 60 | 56 | 70 | 40 | 塩化物イオン |  | 56 | 70 | 40 | 40 | 40 | 24 | 24 | 56 | 70 | 40 | 0.1
21 | よう素消費量 | mg／L | 1 | <1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | <1 | <1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 6 | <1 | よう素消費量 |  | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 24 | 1 | 6 | <1 | 1
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <1 | <1 | <1 | 1 | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 1 | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 1 | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 0.08 | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ND | ND | ND | 0.05 | ＮＤ | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ND | ND | ND | 0.0005 | ＮＤ | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
29 | 有機燐 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ND | ND | ND | 0.0005 | ＮＤ | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.04
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ND | ND | ND | 0.0005 | ＮＤ | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02
37 | 銅 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.04 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.04 | <0.02 | 銅 |  | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 1 | 24 | <0.02 | 0.04 | <0.02 | 0.02
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.03 | 亜鉛 |  | 0.07 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 24 | 24 | 0.07 | 0.12 | 0.03 | 0.01
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 鉄（溶解性） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾌｯ素 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 22 | 24 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | ﾎｳ素 |  | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 24 | 24 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.02
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 0.06 | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
|  |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 3 | 1 | 28 | 6 | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 28 | 0 | 大腸菌群数 |  | 4 | 28 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 | 4 | 28 | 0 | 1
61 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.1 | 0.14 | 0.06 | 残留塩素（total） |  | 0.1 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 24 | 24 | 0.1 | 0.14 | 0.06 | 0.05
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素