## 大井流入
1
令和6年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [12 empty] | 大井水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | 大井水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-11 | ― | 2024-05-08 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-03 | ― | 2024-08-08 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2024-12-04 | ― | 2025-01-15 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-05 | ―
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-10 | ― | 2024-05-08 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-03 | ― | 2024-08-08 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2024-12-04 | ― | 2025-01-15 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-05 | ―
| 採水方法 |  | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― |  |  |  | 採水方法 | 24-62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 20.2 | ― | 22.6 | ― | 23.9 | ― | 25.5 | ― | 29.2 | ― | 28.7 | ― | 28.3 | ― | 25 | ― | 22.6 | ― | 19 | ― | 18.6 | ― | 18.7 | ― | 23.5 | 29.2 | 18.6 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 5.6 | ― | 4.4 | ― | 4.4 | ― | 3.8 | ― | 4.2 | ― | 4.4 | ― | 4.2 | ― | 4.3 | ― | 4.1 | ― | 3.4 | ― | 4.2 | ― | 3.8 | ― | 4.2 | 5.6 | 3.4 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | - | - | - | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | - | - | - | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.7 | ― | 7.6 | ― | 7.6 | ― | 7.4 | ― | 7.5 | ― | 7.5 | ― | 7.6 | ― | 7.7 | ― | 7.8 | ― | 7.7 | ― | 7.8 | ― | 7.9 | ― | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 684 | ― | 788 | ― | 756 | ― | 693 | ― | 790 | ― | 822 | ― | 868 | ― | 715 | ― | 744 | ― | 838 | ― | 748 | ― | 814 | ― | 772 | 868 | 684 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 448 | ― | 526 | ― | 534 | ― | 496 | ― | 554 | ― | 556 | ― | 572 | ― | 512 | ― | 498 | ― | 616 | ― | 512 | ― | 570 | ― | 533 | 616 | 448 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 140 | ― | 224 | ― | 180 | ― | 208 | ― | 226 | ― | 268 | ― | 232 | ― | 208 | ― | 198 | ― | 226 | ― | 162 | ― | 222 | ― | 208 | 268 | 140 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 308 | ― | 302 | ― | 354 | ― | 288 | ― | 328 | ― | 288 | ― | 340 | ― | 304 | ― | 300 | ― | 390 | ― | 350 | ― | 348 | ― | 325 | 390 | 288 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 326 | ― | 362 | ― | 324 | ― | 328 | ― | 364 | ― | 400 | ― | 368 | ― | 332 | ― | 314 | ― | 380 | ― | 340 | ― | 394 | ― | 353 | 400 | 314 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 122 | ― | 164 | ― | 210 | ― | 168 | ― | 190 | ― | 156 | ― | 204 | ― | 180 | ― | 184 | ― | 236 | ― | 172 | ― | 176 | ― | 180 | 236 | 122 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 170 | ― | 190 | ― | 220 | ― | 160 | ― | 160 | ― | 170 | ― | 190 | ― | 170 | ― | 200 | ― | 210 | ― | 190 | ― | 170 | ― | 180 | 220 | 160 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 110 | ― | 110 | ― | 130 | ― | 110 | ― | 120 | ― | 120 | ― | 130 | ― | 130 | ― | 130 | ― | 140 | ― | 130 | ― | 130 | ― | 120 | 140 | 110 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 39 | ― | 45 | ― | 47 | ― | 35 | ― | 47 | ― | 38 | ― | 41 | ― | 41 | ― | 42 | ― | 49 | ― | 43 | ― | 50 | ― | 43 | 50 | 35 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 19 | ― | 15 | ― | 15 | ― | 12 | ― | 17 | ― | 10 | ― | 10 | ― | 12 | ― | 11 | ― | 11 | ― | 8.6 | ― | 15 | ― | 13 | 19 | 8.6 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 19 | ― | 30 | ― | 32 | ― | 23 | ― | 30 | ― | 27 | ― | 31 | ― | 29 | ― | 30 | ― | 38 | ― | 34 | ― | 34 | ― | 30 | 38 | 19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.31 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | 0.087 | ― | <0.010 | ― | 0.2 | ― | 0.35 | ― | 0.079 | 0.35 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 0.38 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | 0.1 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | 0.14 | ― | 0.11 | ― | <0.10 | 0.38 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 8.2 | ― | 12 | ― | 12 | ― | 9.2 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 12 | ― | 11 | ― | 12 | ― | 15 | ― | 13 | ― | 14 | ― | 12 | 15 | 8.2 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 4.2 | ― | 4.5 | ― | 5.2 | ― | 4.2 | ― | 4.9 | ― | 4.5 | ― | 5.1 | ― | 4.8 | ― | 4.5 | ― | 5.2 | ― | 4.4 | ― | 4.8 | ― | 4.7 | 5.2 | 4.2 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 2.6 | ― | 2.1 | ― | 2.8 | ― | 2.2 | ― | 2.5 | ― | 2.5 | ― | 2.9 | ― | 2.5 | ― | 2.3 | ― | 3 | ― | 2.7 | ― | 2.8 | ― | 2.6 | 3 | 2.1 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 50 | ― | 50 | ― | 40 | ― | 50 | ― | 60 | ― | 65 | ― | 55 | ― | 35 | ― | 45 | ― | 65 | ― | 45 | ― | 40 | ― | 50 | 65 | 35 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 18 | ― | 17 | ― | 20 | ― | 17 | ― | 14 | ― | 17 | ― | 21 | ― | 20 | ― | 17 | ― | 17 | ― | 14 | ― | 15 | ― | 17 | 21 | 14 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 15 | - | 19 | - | 20 | - | 17 | - | 21 | - | 18 | - | 17 | - | 19 | - | 14 | - | 15 | - | 15 | - | 14 | - | 17 | 21 | 14 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | - | <0.1 | - | ― | - | ― | - | <0.1 | - | ― | - | ― | - | <0.1 | - | ― | - | ― | - | <0.1 | - | ― | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | ― | - | ND | - | ― | - | ― | - | ND | - | ― | - | ― | - | ND | - | ― | - | ― | - | ND | - | ― | - | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.03 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.07 | - | 0.07 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.1 | - | 0.09 | - | 0.08 | - | 0.19 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.09 | - | 0.13 | - | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.12 | 0.19 | 0.08 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.4 | - | 0.3 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.4 | - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.05 | - | 0.06 | - | 0.07 | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 0.07 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.06 | - | 0.07 | - | 0.06 | - | 0.06 | 0.07 | 0.05 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | - | <0.0006 | - | ― | - | ― | - | <0.0006 | - | ― | - | ― | - | <0.0006 | - | ― | - | ― | - | <0.0006 | - | ― | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | - | <0.0005 | - | ― | - | ― | - | <0.0005 | - | ― | - | ― | - | <0.0005 | - | ― | - | ― | - | <0.0005 | - | ― | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | - | <0.0003 | - | ― | - | ― | - | <0.0003 | - | ― | - | ― | - | <0.0003 | - | ― | - | ― | - | <0.0003 | - | ― | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | ― | ― | ニッケル
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 72000 | ― | 110000 | ― | 170000 | ― | 120000 | ― | 240000 | ― | 220000 | ― | 97000 | ― | 160000 | ― | 130000 | ― | 190000 | ― | 130000 | ― | 150000 | ― | 150000 | 240000 | 72000 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [5 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [9 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [6 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 |  |  | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 大井放流
1
令和6年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 大井水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 大井水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-11 | 2024-04-17 | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-26 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 2025-03-12
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-26 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 2025-03-12
| 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  | 採水方法 | 24-63はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 22 | 23.6 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.7 | 26.7 | 28 | 30.5 | 30.6 | 30.3 | 30 | 30.1 | 28.2 | 26.6 | 25.7 | 24.1 | 22.9 | 20.5 | 20.6 | 19.6 | 20.3 | 20.2 | 20.8 | 25.1 | 30.6 | 19.6 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | - | - | - | 色相（外観）
4 | 臭気 | [25 empty] | - | - | - | 臭気 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7 | 7 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 6.8 | 6.7 | 7 | 7 | 7 | 7.3 | 6.7 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 473 | 514 | 494 | 504 | 535 | 494 | 439 | 442 | 588 | 544 | 500 | 574 | 538 | 529 | 497 | 544 | 521 | 571 | 541 | 547 | 557 | 557 | 521 | 541 | 524 | 588 | 439 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 242 | 242 | 260 | 240 | 258 | 258 | 240 | 286 | 270 | 280 | 270 | 282 | 268 | 274 | 252 | 274 | 272 | 298 | 256 | 258 | 242 | 274 | 268 | 296 | 265 | 298 | 240 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 170 | 182 | 188 | 190 | 182 | 182 | 144 | 184 | 214 | 194 | 206 | 202 | 218 | 196 | 190 | 206 | 210 | 198 | 212 | 192 | 172 | 206 | 174 | 210 | 193 | 218 | 144 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 72 | 60 | 72 | 50 | 76 | 76 | 96 | 102 | 56 | 86 | 64 | 80 | 50 | 78 | 62 | 68 | 62 | 100 | 44 | 66 | 70 | 68 | 94 | 86 | 72 | 102 | 44 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 242 | 242 | 260 | 239 | 258 | 258 | 239 | 286 | 270 | 280 | 270 | 282 | 268 | 274 | 252 | 274 | 272 | 298 | 256 | 258 | 242 | 274 | 268 | 296 | 265 | 298 | 239 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | [24 empty] | <1 | 1 | <1 | 浮遊物質量（SS） | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 1.3 | 2 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | <1.0 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.6 | 2.8 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 6.1 | 7.3 | 6.8 | 7 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 6.9 | 6.8 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 8.2 | 6.1 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 6.2 | 6.3 | 7.5 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 6.3 | 6.6 | 7.7 | 7.5 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | 8 | 7 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 8 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 8 | 5.5 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 0 | 0.08 | 0.8 | 1 | 0.38 | 0.06 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 0.78 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 0.71 | 1.4 | 0 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.24 | 0.76 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.3 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.76 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | 0.016 | <0.010 | <0.010 | 0.012 | <0.010 | 0.031 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.014 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.031 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 5.8 | 6.1 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 6.6 | 6.7 | 5.9 | 6.5 | 7 | 7.1 | 6.4 | 6.2 | 6.9 | 6.5 | 7.6 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 7.6 | 5.2 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 5.8 | 6.1 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 6.7 | 5.9 | 6.5 | 7 | 7.1 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 6.5 | 7.6 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 7.6 | 5.2 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 0.78 | 0.46 | 0.37 | 0.78 | 0.59 | 0.81 | 0.95 | 0.44 | 0.94 | 0.97 | 0.52 | 0.79 | 1.2 | 0.69 | 0.52 | 0.66 | 0.59 | 0.62 | 0.72 | 0.54 | 0.47 | 0.63 | 0.8 | 0.68 | 0.69 | 1.2 | 0.37 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 0.73 | 0.4 | 0.33 | 0.72 | 0.56 | 0.8 | 0.89 | 0.41 | 0.87 | 0.92 | 0.49 | 0.73 | 1.1 | 0.61 | 0.45 | 0.58 | 0.51 | 0.58 | 0.66 | 0.49 | 0.43 | 0.57 | 0.77 | 0.63 | 0.63 | 1.1 | 0.33 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 55 | 60 | 50 | 50 | 55 | 75 | 70 | 95 | 35 | 60 | 55 | 50 | 50 | 20 | 51 | 95 | 20 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | <1 | 4 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 4 | <1 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | シアン化合物 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ニッケル | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 13 | 16 | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | 4 | 18 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 18 | 0 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.14 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 0.06 | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  | 2024-06-26: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素; 2024-11-06: ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）; 2025-03-05: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素
0