## 狭山-流入1
1
令和5年度
| 精密試験結果 |  | Ⅰ系流入水 | [12 empty] | 狭山水みらいセンター | [10 empty] | Ⅰ系流入水 |  |  |  | 狭山水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目 |  | 平均 | 最大 | 最小 | [7 empty] | 定量下限値
|  | (1-21,60,61） | 2023-04-12 | ― | 2023-05-17 | ― | 2023-06-07 | ― | 2023-07-05 | ― | 2023-08-02 | ― | 2023-09-06 | ― | 2023-10-05 | ― | 2023-11-01 | ― | 2023-12-06 | ― | 2024-01-10 | ― | 2024-02-08 | ― | 2024-03-06 | ― | [8 empty] | MINA | MIN | 検出回数 | 測定回数 | 平均 | 最大 | 最小
|  | （22-59） | 2023-04-12 | ― | 2023-05-10 | ― | 2023-06-07 | ― | 2023-07-05 | ― | 2023-08-02 | ― | 2023-09-06 | ― | 2023-10-05 | ― | 2023-11-01 | ― | 2023-12-06 | ― | 2024-01-10 | ― | 2023-02-01 | ― | 2023-03-01 | ―
1 | 採水方法 |  | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― |  |  |  |  | 22-58はスポット採水 | [10 empty] | 21-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 20.2 | ― | 21 | ― | 22 | ― | 25.2 | ― | 28 | ― | 29 | ― | 26 | ― | 23.2 | ― | 19 | ― | 15.5 | ― | 15 | ― | 15 | ― | 21.6 | 29 | 15 | 水温 |  | 21.6 | 29 | 15 | 0 | 15 | 12 | 12 | 21.6 | 29 | 15 | 0 | 小数１位
3 | 透視度 | 度 | 4 | ― | 5 | ― | 4.5 | ― | 5 | ― | 4 | ― | 4 | ― | 4.5 | ― | 5 | ― | 4 | ― | 4.5 | ― | 4 | ― | 5 | ― | 4.5 | 5 | 4 | 透視度 |  | 4.5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 4.5 | 5 | 4 | 0 | ２桁
4 | pH |  | 7.5 | ― | 7.5 | ― | 7.3 | ― | 7.4 | ― | 7.2 | ― | 7.2 | ― | 7 | ― | 7 | ― | 7.6 | ― | 7.6 | ― | 7.5 | ― | 7.3 | ― | 7.3 | 7.6 | 7 | pH |  | 7.3 | 7.6 | 7 | 0 | 7 | 12 | 12 | 7.3 | 7.6 | 7 | 0 | 小数１位
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 616 | ― | 446 | ― | 408 | ― | 400 | ― | 512 | ― | 516 | ― | 442 | ― | 494 | ― | 440 | ― | 440 | ― | 434 | ― | 420 | ― | 464 | 616 | 400 | 蒸発残留物 |  | 464 | 616 | 400 | 0 | 400 | 12 | 12 | 464 | 616 | 400 | 1
6 | 強熱残留物 | mg／L | 356 | ― | 102 | ― | 110 | ― | 88 | ― | 80 | ― | 130 | ― | 74 | ― | 139 | ― | 110 | ― | 78 | ― | 102 | ― | 126 | ― | 125 | 356 | 74 | 強熱残留物 |  | 125 | 356 | 74 | 0 | 74 | 12 | 12 | 125 | 356 | 74 | 1
7 | 強熱減量 | mg／L | 260 | ― | 344 | ― | 298 | ― | 312 | ― | 432 | ― | 386 | ― | 368 | ― | 355 | ― | 330 | ― | 362 | ― | 332 | ― | 294 | ― | 339 | 432 | 260 | 強熱減量 |  | 339 | 432 | 260 | 0 | 260 | 12 | 12 | 339 | 432 | 260 | 1
8 | 溶解性物質 | mg／L | 418 | ― | 242 | ― | 224 | ― | 176 | ― | 224 | ― | 322 | ― | 256 | ― | 248 | ― | 252 | ― | 246 | ― | 218 | ― | 254 | ― | 257 | 418 | 176 | 溶解性物質 |  | 257 | 418 | 176 | 0 | 176 | 12 | 12 | 257 | 418 | 176 | 1
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 198 | ― | 204 | ― | 184 | ― | 224 | ― | 288 | ― | 194 | ― | 186 | ― | 246 | ― | 188 | ― | 194 | ― | 216 | ― | 166 | ― | 207 | 288 | 166 | 浮遊物質（SS） |  | 207 | 288 | 166 | 0 | 166 | 12 | 12 | 207 | 288 | 166 | 1
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 230 | ― | 230 | ― | 190 | ― | 220 | ― | 250 | ― | 200 | ― | 200 | ― | 240 | ― | 210 | ― | 220 | ― | 200 | ― | 200 | ― | 220 | 250 | 190 | 生物化学的酸素要求量（BOD） |  | 220 | 250 | 190 | 0 | 190 | 12 | 12 | 220 | 250 | 190 | 1 | 1.0
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 150 | ― | 120 | ― | 150 | ― | 140 | ― | 160 | ― | 140 | ― | 140 | ― | 140 | ― | 140 | ― | 140 | ― | 130 | ― | 120 | ― | 140 | 160 | 120 | 化学的酸素要求量（COD） |  | 140 | 160 | 120 | 0 | 120 | 12 | 12 | 140 | 160 | 120 | 1 | 1.0
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 38 | ― | 34 | ― | 31 | ― | 36 | ― | 37 | ― | 30 | ― | 39 | ― | 35 | ― | 35 | ― | 41 | ― | 35 | ― | 28 | ― | 35 | 41 | 28 | 全窒素（T-N） |  | 35 | 41 | 28 | 0 | 28 | 12 | 12 | 35 | 41 | 28 | 0.2 | 0.20
13 | 有機性窒素 | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 有機性窒素 | ※１ | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | <0.20 | <0.20 | 0.2 | 0.20
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 亜硝酸性窒素（NO2－N） |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | <0.010 | <0.010 | 0.01 | 0.010
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 硝酸性窒素（NO3－N） |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | <0.10 | <0.10 | 0.1 | 0.10
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２ | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | <0.01 | <0.01 | 0.01
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 4.6 | ― | 4.2 | ― | 3.7 | ― | 4.4 | ― | 4.7 | ― | 3.8 | ― | 4.4 | ― | 4.4 | ― | 4.2 | ― | 5.2 | ― | 4.6 | ― | 3.6 | ― | 4.3 | 5.2 | 3.6 | 全燐（T－P） |  | 4.3 | 5.2 | 3.6 | 0 | 3.6 | 12 | 12 | 4.3 | 5.2 | 3.6 | 0.1 | 0.10
19 | りん酸態りん | mg／L | 2.1 | ― | 2.7 | ― | 1.8 | ― | 2.3 | ― | 2.3 | ― | 0.71 | ― | 2.1 | ― | 2 | ― | 2.1 | ― | 2.7 | ― | 2.2 | ― | 1.8 | ― | 2.07 | 2.7 | 0.71 | りん酸態りん |  | 2.07 | 2.7 | 0.71 | 0 | 0.71 | 12 | 12 | 2.07 | 2.7 | 0.71 | 0.1 | 0.10
20 | 塩化物イオン | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 塩化物イオン |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | <0.1 | <0.1 | 0.1
21 | よう素消費量 | mg／L | 14 | ― | 8.6 | ― | 18 | ― | 19 | ― | 21 | ― | 24 | ― | 15 | ― | 14 | ― | 13 | ― | 18 | ― | 15 | ― | 13 | ― | 16 | 24 | 8.6 | よう素消費量 |  | 16 | 24 | 8.6 | 0 | 8.6 | 12 | 12 | 16 | 24 | 8.6 | 1
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 18 | ― | 16 | ― | 17 | ― | 15 | ― | 16 | ― | 15 | ― | 19 | ― | 18 | ― | 14 | ― | 17 | ― | 14 | ― | 13 | ― | 16 | 19 | 13 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） |  | 16 | 19 | 13 | 0 | 13 | 12 | 12 | 16 | 19 | 13 | 1
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 1
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 1
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.08
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ND | ND | ND | 0.05 | ＮＤ
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ND | ND | ND | 0.0005 | ＮＤ
29 | 有機燐 | mg／L | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01
32 | PCB | mg／L | - | ― | ND | ― | - | ― | - | ― | ND | ― | - | ― | - | ― | ND | ― | - | ― | - | ― | ND | ― | - | ― | ND | ND | ND | PCB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ND | ND | ND | 0.0005 | ＮＤ
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.04
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
35 | 総水銀 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | 総水銀 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ND | ND | ND | 0.0005 | ＮＤ
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02
37 | 銅 | mg／L | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.08 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 銅 |  | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.02 | 12 | 12 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.02
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.13 | ― | 0.11 | ― | 0.18 | ― | 0.15 | ― | 0.11 | ― | 0.09 | ― | 0.08 | ― | 0.21 | ― | 0.19 | ― | 0.09 | ― | 0.09 | ― | 0.06 | ― | 0.12 | 0.21 | 0.06 | 亜鉛 |  | 0.12 | 0.21 | 0.06 | 0 | 0.06 | 12 | 12 | 0.12 | 0.21 | 0.06 | 0.01
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | 0.2 | <0.1 | 鉄（溶解性） |  | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 10 | 12 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.1
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ﾌｯ素 |  | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 12 | 12 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | 0.04 | 0.03 | ﾎｳ素 |  | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.03 | 12 | 12 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ﾆｯｹﾙ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06
|  |  | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大腸菌群数 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1
61 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total） |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | <0.05 | <0.05 | 0.05
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 狭山-流入2
2
令和5年度
| 精密試験結果 |  | Ⅱ系流入水 | [12 empty] | 狭山水みらいセンター | [10 empty] | Ⅱ系流入水 |  |  |  | 狭山水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目 |  | 平均 | 最大 | 最小 | [7 empty] | 定量下限値
|  | (1-21,60,61） | 2023-04-12 | 1993-04-19 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-06-07 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 2023-09-20 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-20 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-08 | 2024-02-21 | 2024-03-06 | 2024-03-13 | [8 empty] | MINA | MIN | 検出回数 | 測定回数 | 平均 | 最大 | 最小
|  | （22-59） | 2023-04-12 | ― | 2023-05-10 | ― | 2023-06-07 | ― | 2023-07-05 | ― | 2023-08-02 | ― | 2023-09-06 | ― | 2023-10-05 | ― | 2023-11-01 | ― | 2023-12-06 | ― | 2024-01-10 | ― | 2023-02-01 | ― | 2023-03-01 | ―
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水 | [10 empty] | 21-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 20 | 20.5 | 20.5 | 22 | 22 | 24 | 25.5 | 27 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 28 | 26.5 | 25 | 23 | 21.5 | 19 | 18.5 | 17 | 17 | 16 | 17.2 | 16.5 | 16.5 | 22 | 28.5 | 16 | 水温 |  | 22 | 28.5 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 22 | 28.5 | 16 | 0 | 小数１位
3 | 透視度 | 度 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4.9 | 7 | 4 | 透視度 |  | 4.9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | 4.9 | 7 | 4 | 0 | ２桁
4 | pH |  | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 6.9 | pH |  | 7.2 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 24 | 24 | 7.2 | 7.6 | 6.9 | 0 | 小数１位
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 408 | 478 | 341 | 452 | 303 | 408 | 393 | 355 | 408 | 415 | 424 | 397 | 388 | 291 | 442 | 373 | 417 | 430 | 372 | 378 | 340 | 330 | 315 | 245 | 379 | 478 | 245 | 蒸発残留物 |  | 379 | 478 | 245 | 245 | 245 | 24 | 24 | 379 | 478 | 245 | 1
6 | 強熱残留物 | mg／L | 158 | 185 | 139 | 170 | 101 | 98 | 151 | 51 | 108 | 130 | 165 | 118 | 133 | 97 | 158 | 158 | 163 | 180 | 212 | 166 | 140 | 212 | 145 | 129 | 144 | 212 | 51 | 強熱残留物 |  | 144 | 212 | 51 | 51 | 51 | 24 | 24 | 144 | 212 | 51 | 1
7 | 強熱減量 | mg／L | 250 | 293 | 202 | 282 | 202 | 310 | 242 | 304 | 300 | 285 | 259 | 279 | 255 | 194 | 284 | 215 | 254 | 250 | 160 | 212 | 200 | 118 | 170 | 116 | 235 | 310 | 116 | 強熱減量 |  | 235 | 310 | 116 | 116 | 116 | 24 | 24 | 235 | 310 | 116 | 1
8 | 溶解性物質 | mg／L | 196 | 224 | 195 | 258 | 135 | 196 | 161 | 217 | 276 | 253 | 260 | 233 | 244 | 97 | 258 | 197 | 223 | 230 | 198 | 214 | 174 | 154 | 157 | 125 | 203 | 276 | 97 | 溶解性物質 |  | 203 | 276 | 97 | 97 | 97 | 24 | 24 | 203 | 276 | 97 | 1
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 212 | 254 | 146 | 194 | 168 | 212 | 232 | 138 | 132 | 162 | 164 | 164 | 144 | 194 | 184 | 176 | 194 | 200 | 174 | 164 | 166 | 176 | 158 | 120 | 176 | 254 | 120 | 浮遊物質（SS） |  | 176 | 254 | 120 | 120 | 120 | 24 | 24 | 176 | 254 | 120 | 1
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 190 | 200 | 140 | 190 | 140 | 180 | 180 | 150 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 170 | 160 | 150 | 170 | 180 | 160 | 170 | 160 | 190 | 140 | 110 | 160 | 200 | 110 | 生物化学的酸素要求量（BOD） |  | 160 | 200 | 110 | 110 | 110 | 24 | 24 | 160 | 200 | 110 | 1 | 1.0
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 120 | 120 | 87 | 120 | 90 | 110 | 110 | 100 | 88 | 98 | 100 | 100 | 98 | 110 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 93 | 77 | 100 | 120 | 77 | 化学的酸素要求量（COD） |  | 101.7 | 120 | 77 | 77 | 77 | 24 | 24 | 100 | 120 | 77 | 1 | 1.0
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 36 | 37 | 23 | 31 | 26 | 37 | 35 | 36 | 31 | 30 | 33 | 38 | 36 | 29 | 32 | 31 | 36 | 35 | 37 | 41 | 32 | 33 | 27 | 23 | 33 | 41 | 23 | 全窒素（T-N） |  | 33 | 41 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 33 | 41 | 23 | 0.2 | 0.20
13 | 有機性窒素 | mg／L | 12 | 13 | 4.2 | 6.6 | 7 | 15 | 15 | 13 | 8.5 | 8.4 | 10 | 13 | 12 | 6.2 | 8.1 | 8.8 | 10 | 14 | 11 | 14 | 6.2 | 8.6 | 4.8 | 6.8 | 10 | 15 | 4.2 | 有機性窒素 | ※１ | 10 | 15 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 24 | 24 | 10 | 15 | 4.2 | 0
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 22 | 23 | 18 | 24 | 18 | 21 | 19 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 | 23 | 22 | 23 | 21 | 24 | 19 | 24 | 25 | 25 | 23 | 21 | 15 | 22 | 25 | 15 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） |  | 22 | 25 | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 22 | 25 | 15 | 0.2 | 0.20
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.34 | 0.31 | 0.11 | 0.23 | 0.12 | 0.21 | 0.2 | 0.3 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.33 | 0.29 | 0.18 | 0.27 | 0.18 | 0.33 | 0.21 | 0.37 | 0.2 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.228 | 0.37 | 0.11 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） |  | 0.228 | 0.37 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 24 | 24 | 0.228 | 0.37 | 0.11 | 0.01 | 0.010
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 0.75 | 0.41 | 0.6 | 0.16 | 0.85 | 0.12 | 0.34 | 0.16 | 0.27 | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.17 | 0.54 | 0.59 | 1 | 0.96 | 0.84 | 1.2 | 1.1 | 0.58 | 1.2 | 0.98 | 0.99 | 0.62 | 1.2 | 0.12 | 硝酸性窒素（NO3－N） |  | 0.62 | 1.2 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 24 | 24 | 0.62 | 1.2 | 0.12 | 0.1 | 0.10
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 9.8 | 9.9 | 7.9 | 9.9 | 8.1 | 8.7 | 8.1 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 9.4 | 10 | 9.6 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10.8 | 8.6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.5 | 7.1 | 9.5 | 11 | 7.1 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２ | 9.5 | 11 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 24 | 24 | 9.5 | 11 | 7.1 | 0.01
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 3.6 | 3.9 | 2.7 | 4.8 | 3 | 3.7 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.2 | 3.5 | 4.8 | 2.2 | 全燐（T－P） |  | 3.5 | 4.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 24 | 24 | 3.5 | 4.8 | 2.2 | 0.1 | 0.10
19 | りん酸態りん | mg／L | 1.4 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.4 | 2 | 1 | りん酸態りん |  | 1.4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 1.4 | 2 | 1 | 0.1 | 0.10
20 | 塩化物イオン | mg／L | 30 | 31 | 24 | 36 | 24 | 27 | 25 | 33 | 30 | 40 | 41 | 47 | 49 | 45 | 45 | 41 | 45 | 45 | 50 | 47 | 46 | 46 | 38 | 37 | 38 | 50 | 24 | 塩化物イオン |  | 38 | 50 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 38 | 50 | 24 | 0.1
21 | よう素消費量 | mg／L | 10 | 10 | 7 | 12 | 10 | 15 | 13 | 12 | 14 | 11 | 14 | 9 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 13 | 10 | 12 | 15 | 10 | 8 | 11 | 15 | 7 | よう素消費量 |  | 11 | 15 | 7 | 7 | 7 | 24 | 24 | 11 | 15 | 7 | 1
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 15 | ― | 15 | ― | 12 | ― | 17 | ― | 14 | ― | 19 | ― | 15 | ― | 15 | ― | 14 | ― | 16 | ― | 13 | ― | 12 | ― | 15 | 19 | 12 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） |  | 15 | 19 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 15 | 19 | 12 | 1
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 1
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 1
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | - | - | - | - | - | ― | - | - | - | - | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.08
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ND | ND | ND | 0.05 | ＮＤ
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ND | ND | ND | 0.0005 | ＮＤ
29 | 有機燐 | mg／L | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01
32 | PCB | mg／L | - | ― | ND | ― | - | ― | - | ― | ND | ― | - | ― | - | ― | ND | ― | - | ― | - | ― | ND | ― | - | ― | ND | ND | ND | PCB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ND | ND | ND | 0.0005 | ＮＤ
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.04
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
35 | 総水銀 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | 総水銀 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ND | ND | ND | 0.0005 | ＮＤ
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02
37 | 銅 | mg／L | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | <0.02 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.05 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | 0.05 | <0.02 | 銅 |  | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0.02 | 11 | 12 | 0.03 | 0.05 | <0.02 | 0.02
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.16 | ― | 0.08 | ― | 0.15 | ― | 0.14 | ― | 0.08 | ― | 0.07 | ― | 0.08 | ― | 0.17 | ― | 0.13 | ― | 0.07 | ― | 0.07 | ― | 0.05 | ― | 0.1 | 0.17 | 0.05 | 亜鉛 |  | 0.1 | 0.17 | 0.05 | 0 | 0.05 | 12 | 12 | 0.1 | 0.17 | 0.05 | 0.01
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 鉄（溶解性） |  | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 12 | 12 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ﾌｯ素 |  | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 12 | 12 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | 0.04 | 0.03 | ﾎｳ素 |  | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.03 | 12 | 12 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ﾆｯｹﾙ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06
|  |  | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰 | 黄灰 | 黄灰色 | 黄灰色 | 黄灰 | 黄灰 | 黄灰 | 黄灰 | 黄灰 | 黄灰 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 100000 | 140000 | 100000 | 120000 | 98000 | 190000 | 180000 | 170000 | 140000 | 200000 | 200000 | 210000 | 150000 | 170000 | 170000 | 150000 | 96000 | 120000 | 87000 | 84000 | 93000 | 110000 | 71000 | 69000 | 130000 | 210000 | 69000 | 大腸菌群数 |  | 130000 | 210000 | 69000 | 69000 | 69000 | 24 | 24 | 130000 | 210000 | 69000 | 1
61 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total） |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | <0.05 | <0.05 | 0.05
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 狭山-放流2
2
令和5年度
| 精密試験結果 |  | Ⅱ系放流水 | [12 empty] | 狭山水みらいセンター | [10 empty] | Ⅱ系放流水 |  |  |  | 狭山水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目 |  | 平均 | 最大 | 最小 | [7 empty] | 定量下限値
|  | (1-21,60,61） | 2023-04-12 | 1993-04-19 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-06-07 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 2023-09-20 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-20 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-08 | 2024-02-21 | 2024-03-06 | 2024-03-13 | [8 empty] | MINA | MIN | 検出回数 | 測定回数 | 平均 | 最大 | 最小
|  | （22-59） | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-06-07 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 2023-09-20 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-20 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2023-02-01 | 2024-02-14 | 2023-03-01 | 2024-03-07
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水 | [10 empty] | 21-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 20.7 | 21.5 | 22 | 22.8 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29.5 | 29.5 | 29 | 27 | 25.5 | 24.5 | 22.9 | 20 | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 16.8 | 19 | 16.5 | 15.5 | 22.9 | 29.5 | 15.5 | 水温 |  | 22.9 | 29.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 24 | 24 | 22.9 | 29.5 | 15.5 | 0 | 小数１位
3 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | 0 | ２桁
4 | pH |  | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.6 | 5.8 | pH |  | 6.2 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 24 | 24 | 6.2 | 6.6 | 5.8 | 0 | 小数１位
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 209 | 210 | 197 | 144 | 172 | 188 | 205 | 156 | 200 | 165 | 263 | 188 | 152 | 180 | 160 | 247 | 166 | 250 | 264 | 236 | 181 | 200 | 194 | 200 | 197 | 264 | 144 | 蒸発残留物 |  | 197 | 264 | 144 | 144 | 144 | 24 | 24 | 197 | 264 | 144 | 1
6 | 強熱残留物 | mg／L | 69 | 155 | 123 | 86 | 110 | 109 | 132 | 122 | 107 | 105 | 148 | 81 | 72 | 110 | 113 | 140 | 86 | 162 | 209 | 176 | 107 | 165 | 133 | 140 | 123 | 209 | 69 | 強熱残留物 |  | 123 | 209 | 69 | 69 | 69 | 24 | 24 | 123 | 209 | 69 | 1
7 | 強熱減量 | mg／L | 140 | 55 | 74 | 58 | 62 | 79 | 73 | 34 | 93 | 60 | 115 | 107 | 80 | 70 | 47 | 107 | 80 | 88 | 55 | 60 | 74 | 35 | 61 | 60 | 74 | 140 | 34 | 強熱減量 |  | 74 | 140 | 34 | 34 | 34 | 24 | 24 | 74 | 140 | 34 | 1
8 | 溶解性物質 | mg／L | 209 | 210 | 197 | 144 | 172 | 188 | 205 | 156 | 200 | 165 | 263 | 188 | 152 | 180 | 160 | 247 | 166 | 250 | 264 | 236 | 181 | 200 | 194 | 200 | 197 | 264 | 144 | 溶解性物質 |  | 197 | 264 | 144 | 144 | 144 | 24 | 24 | 197 | 264 | 144 | 1
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ＜1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 浮遊物質（SS） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <1 | <1 | <1 | 1
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 1.3 | <1.0 | <1.0 | 1.2 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.1 | <1.0 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.9 | <1.0 | 1 | <1.0 | 2.4 | 3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | <1.0 | 1.1 | 2 | <1.0 | 3 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD） |  | 0.9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 24 | <1.0 | 3 | <1.0 | 1 | 1.0
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 7.8 | 7 | 5.8 | 7.2 | 6.2 | 7.1 | 6.4 | 7.7 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 6.4 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 8.4 | 7.8 | 8.2 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 8.4 | 5.8 | 化学的酸素要求量（COD） |  | 7.2 | 8.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 24 | 24 | 7.2 | 8.4 | 5.8 | 1 | 1.0
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 7.8 | 8.1 | 5.7 | 7 | 7.2 | 6.7 | 8.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.6 | 8.1 | 7.4 | 9 | 8.1 | 9.1 | 9.7 | 9.5 | 8.2 | 6.9 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 10 | 5.7 | 全窒素（T-N） |  | 8.4 | 10 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 24 | 24 | 8.4 | 10 | 5.7 | 0.2 | 0.20
13 | 有機性窒素 | mg／L | 1.1 | 2.01 | 0.2 | 0.388 | 0.08 | <0.01 | 0.67 | 1 | 1.2 | <0.01 | 0.68 | 0.25 | 0.67 | <0.01 | <0.01 | 0.3 | 0.59 | 0.57 | 0.99 | 0.149 | 1 | 0.99 | 0.61 | 0.204 | 0.57 | 2.01 | <0.01 | 有機性窒素 | ※１ | 0.57 | 2.01 | 0 | 0 | 0.08 | 20 | 24 | 0.57 | 2.01 | <0.01 | 0.01
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 0.23 | 0.49 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.32 | 0.3 | 0.36 | 0.27 | 0.37 | 0.25 | 0.23 | 0.58 | 0.24 | <0.20 | <0.20 | 0.61 | 0.81 | 0.31 | 0.25 | <0.20 | 0.21 | 0.37 | 1.2 | 0.33 | 1.2 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） |  | 0.33 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 24 | 0.33 | 1.2 | <0.20 | 0.2 | 0.20
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.012 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.029 | 0.025 | 0.055 | 0.065 | 0.02 | 0.047 | <0.010 | 0.034 | <0.010 | 0.093 | 0.12 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.013 | 0.096 | 0.028 | 0.12 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） |  | 0.028 | 0.12 | 0 | 0 | 0.012 | 15 | 24 | 0.028 | 0.12 | <0.010 | 0.01 | 0.010
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 6.4 | 5.6 | 5.3 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 7.9 | 8.6 | 8.5 | 9.6 | 9 | 8.1 | 6.8 | 7.3 | 9 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 5.9 | 7.5 | 7.4 | 7 | 7.5 | 9.6 | 5.3 | 硝酸性窒素（NO3－N） |  | 7.5 | 9.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 24 | 24 | 7.5 | 9.6 | 5.3 | 0.1 | 0.10
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 6.4 | 5.7 | 5.3 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 8 | 8.7 | 8.6 | 9.8 | 9.1 | 8.2 | 7 | 7.3 | 9 | 7.8 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 7.9 | 5.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 9.8 | 5.3 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２ | 7.6 | 9.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 24 | 24 | 7.6 | 9.8 | 5.3 | 0.01
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 0.52 | 0.7 | 1 | 0.94 | 0.33 | 0.15 | 0.39 | 0.18 | 0.6 | 0.59 | 0.34 | 0.36 | 0.67 | 0.58 | 1.1 | 0.93 | 0.24 | 0.53 | 0.66 | 0.75 | 0.17 | 0.36 | 0.58 | 0.47 | 0.55 | 1.1 | 0.15 | 全燐（T－P） |  | 0.55 | 1.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 24 | 24 | 0.55 | 1.1 | 0.15 | 0.1 | 0.10
19 | りん酸態りん | mg／L | 0.47 | 0.65 | 0.83 | 0.85 | 0.3 | 0.1 | 0.37 | 0.12 | 0.58 | 0.58 | 0.28 | 0.3 | 0.63 | 0.54 | 0.99 | 0.88 | 0.19 | 0.43 | 0.59 | 0.64 | 0.1 | 0.3 | 0.51 | 0.41 | 0.49 | 0.99 | 0.1 | りん酸態りん |  | 0.49 | 0.99 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 24 | 24 | 0.49 | 0.99 | 0.1 | 0.1 | 0.10
20 | 塩化物イオン | mg／L | 30 | 32 | 23 | 25 | 25 | 29 | 26 | 32 | 30 | 44 | 40 | 46 | 4.5 | 43 | 42 | 40 | 44 | 44 | 48 | 46 | 45 | 45 | 42 | 43 | 36 | 48 | 4.5 | 塩化物イオン |  | 36 | 48 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 24 | 24 | 36 | 48 | 4.5 | 0.1
21 | よう素消費量 | mg／L | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | よう素消費量 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | <1 | 1 | <1 | 1
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <1 | <1 | <1 | 1
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 1
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 1
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 陰イオン界面活性剤 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.08
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ND | ND | ND | 0.05 | ＮＤ
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ND | ND | ND | 0.0005 | ＮＤ
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01
32 | PCB | mg／L | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | ND | ND | ND | PCB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ND | ND | ND | 0.0005 | ＮＤ
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.04
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
35 | 総水銀 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 総水銀 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ND | ND | ND | 0.0005 | ＮＤ
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02
37 | 銅 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 亜鉛 |  | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 24 | 24 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.01
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 鉄（溶解性） |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 24 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾌｯ素 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 20 | 24 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | ﾎｳ素 |  | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 24 | 24 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ﾆｯｹﾙ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06
|  |  | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰 | 微黄灰 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰 | 微黄灰 | 微黄灰 | 微黄灰 | 微黄灰 | 微黄灰 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 20 | 24 | 7 | 19 | 14 | 30 | 14 | 9 | 22 | 14 | 13 | 21 | 12 | 11 | 16 | 13 | 3 | 4 | 17 | 10 | 11 | 12 | 8 | 6 | 14 | 30 | 3 | 大腸菌群数 |  | 14 | 30 | 3 | 3 | 3 | 24 | 24 | 14 | 30 | 3 | 1
61 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | 0.13 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.1 | 0.17 | 0.05 | 残留塩素（total） |  | 0.1 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 24 | 24 | 0.1 | 0.17 | 0.05 | 0.05
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素