## 狭山-流入1
1
令和6年度
| 精密試験結果 |  | Ⅰ系流入水 | [12 empty] | 狭山水みらいセンター | [10 empty] | Ⅰ系流入水 |  |  |  | 狭山水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-17 | ― | 2024-05-08 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-03 | ― | 2024-08-08 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2024-12-04 | ― | 2025-01-15 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-05 | ―
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-10 | ― | 2024-05-08 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-03 | ― | 2024-08-08 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2025-12-04 | ― | 2025-01-15 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-05 | ―
| 採水方法 |  | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― |  |  |  | 採水方法 | 24-62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 20 | ― | 22 | ― | 22.8 | ― | 25 | ― | 28.6 | ― | 28 | ― | 28 | ― | 23.4 | ― | 20.2 | ― | 16.6 | ― | 15.2 | ― | 15 | ― | 22.1 | 28.6 | 15 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 4 | ― | 4 | ― | 4 | ― | 5 | ― | 4 | ― | 4 | ― | 4 | ― | 4.5 | ― | 4 | ― | 4 | ― | 5 | ― | 4.5 | ― | 4.3 | 5 | 4 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.4 | ― | 7.3 | ― | 7.1 | ― | 7 | ― | 7.1 | ― | 7.2 | ― | 7.2 | ― | 7.2 | ― | 7.2 | ― | 7.6 | ― | 7.8 | ― | 7.8 | ― | 7.3 | 7.8 | 7 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 395 | ― | 400 | ― | 384 | ― | 346 | ― | 428 | ― | 404 | ― | 410 | ― | 380 | ― | 432 | ― | 421 | ― | 487 | ― | 422 | ― | 409 | 487 | 346 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 438 | ― | 371 | ― | 420 | ― | 341 | ― | 500 | ― | 200 | ― | 473 | ― | 461 | ― | 382 | ― | 425 | ― | 420 | ― | 588 | ― | 418 | 588 | 200 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 114 | ― | 116 | ― | 116 | ― | 88 | ― | 44 | ― | 30 | ― | 98 | ― | 140 | ― | 62 | ― | 151 | ― | 174 | ― | 396 | ― | 127 | 396 | 30 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 324 | ― | 255 | ― | 304 | ― | 253 | ― | 456 | ― | 170 | ― | 375 | ― | 321 | ― | 320 | ― | 274 | ― | 246 | ― | 192 | ― | 291 | 456 | 170 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 228 | ― | 187 | ― | 224 | ― | 165 | ― | 300 | ― | 16 | ― | 283 | ― | 279 | ― | 206 | ― | 241 | ― | 246 | ― | 400 | ― | 231 | 400 | 16 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 210 | ― | 184 | ― | 196 | ― | 176 | ― | 200 | ― | 184 | ― | 190 | ― | 182 | ― | 176 | ― | 184 | ― | 174 | ― | 188 | ― | 187 | 210 | 174 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 220 | ― | 250 | ― | 210 | ― | 200 | ― | 270 | ― | 220 | ― | 210 | ― | 190 | ― | 190 | ― | 210 | ― | 230 | ― | 220 | ― | 220 | 270 | 190 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 140 | ― | 130 | ― | 130 | ― | 120 | ― | 130 | ― | 140 | ― | 130 | ― | 130 | ― | 130 | ― | 130 | ― | 140 | ― | 130 | ― | 130 | 140 | 120 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 35 | ― | 38 | ― | 33 | ― | 33 | ― | 38 | ― | 37 | ― | 32 | ― | 32 | ― | 33 | ― | 38 | ― | 38 | ― | 37 | ― | 35 | 38 | 32 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 4.5 | ― | 4.6 | ― | 4.9 | ― | 3.6 | ― | 4.4 | ― | 4.2 | ― | 4.3 | ― | 4.1 | ― | 3.9 | ― | 4.8 | ― | 4.2 | ― | 4.2 | ― | 4.3 | 4.9 | 3.6 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 2.1 | ― | 2.2 | ― | 1.9 | ― | 1.5 | ― | 2.2 | ― | 2.1 | ― | 1.9 | ― | 1.7 | ― | 1.9 | ― | 2.3 | ― | 2.1 | ― | 1.9 | ― | 2 | 2.3 | 1.5 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 15 | ― | 19 | ― | 10 | ― | 14 | ― | 18 | ― | 14 | ― | 13 | ― | 13 | ― | 13 | ― | 19 | ― | 13 | ― | 17 | ― | 15 | 19 | 10 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 17 | ― | 16 | ― | 17 | ― | 16 | ― | 15 | ― | 16 | ― | 16 | ― | 14 | ― | 15 | ― | 17 | ― | 14 | ― | 15 | ― | 16 | 17 | 14 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | <0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | 0.03 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.08 | ― | 0.08 | ― | 0.09 | ― | 0.08 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.09 | ― | 0.09 | ― | 0.1 | ― | 0.08 | ― | 0.08 | ― | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ニッケル
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [5 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [10 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [6 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 狭山-流入2
2
令和6年度
| 精密試験結果 |  | Ⅱ系流入水 | [12 empty] | 狭山水みらいセンター | [10 empty] | Ⅱ系流入水 |  |  |  | 狭山水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-17 | ― | 2024-05-08 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-03 | ― | 2024-08-08 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2024-12-04 | ― | 2025-01-15 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-05 | ―
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-10 | ― | 2024-05-08 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-03 | ― | 2024-08-08 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2025-12-04 | ― | 2025-01-15 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-05 | ―
| 採水方法 |  | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― |  |  |  | 採水方法 | 24-62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 20.5 | ― | 21.3 | ― | 23 | ― | 25 | ― | 28.5 | ― | 28 | ― | 28 | ― | 23.5 | ― | 20.5 | ― | 18 | ― | 15.5 | ― | 16 | ― | 22.3 | 28.5 | 15.5 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 3 | ― | 4.5 | ― | 4 | ― | 4.5 | ― | 3 | ― | 5 | ― | 4 | ― | 3.5 | ― | 4.5 | ― | 4 | ― | 4 | ― | 4.5 | ― | 4 | 5 | 3 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰 | ― | 黄灰色 | ― | 黄灰 | ― | 黄灰 | ― | 黄灰 | ― | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.3 | ― | 7.2 | ― | 7.2 | ― | 7.1 | ― | 7 | ― | 7.2 | ― | 7.2 | ― | 7.1 | ― | 7.1 | ― | 7.5 | ― | 7.5 | ― | 7.6 | ― | 7.3 | 7.6 | 7 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 472 | ― | 490 | ― | 444 | ― | 429 | ― | 537 | ― | 501 | ― | 495 | ― | 510 | ― | 510 | ― | 520 | ― | 551 | ― | 504 | ― | 497 | 551 | 429 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 381 | ― | 302 | ― | 390 | ― | 306 | ― | 444 | ― | 396 | ― | 385 | ― | 396 | ― | 394 | ― | 411 | ― | 381 | ― | 403 | ― | 382 | 444 | 302 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 135 | ― | 138 | ― | 145 | ― | 106 | ― | 118 | ― | 114 | ― | 145 | ― | 162 | ― | 108 | ― | 216 | ― | 205 | ― | 168 | ― | 147 | 216 | 106 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 246 | ― | 164 | ― | 245 | ― | 200 | ― | 326 | ― | 282 | ― | 240 | ― | 234 | ― | 286 | ― | 195 | ― | 176 | ― | 235 | ― | 236 | 326 | 164 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 213 | ― | 168 | ― | 206 | ― | 170 | ― | 224 | ― | 224 | ― | 223 | ― | 250 | ― | 218 | ― | 239 | ― | 219 | ― | 271 | ― | 219 | 271 | 168 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 168 | ― | 134 | ― | 184 | ― | 136 | ― | 220 | ― | 172 | ― | 162 | ― | 146 | ― | 176 | ― | 172 | ― | 162 | ― | 132 | ― | 164 | 220 | 132 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 170 | ― | 140 | ― | 170 | ― | 100 | ― | 180 | ― | 150 | ― | 160 | ― | 140 | ― | 160 | ― | 170 | ― | 170 | ― | 140 | ― | 150 | 180 | 100 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 100 | ― | 87 | ― | 110 | ― | 67 | ― | 100 | ― | 91 | ― | 94 | ― | 92 | ― | 100 | ― | 99 | ― | 100 | ― | 100 | ― | 95 | 110 | 67 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 33 | ― | 31 | ― | 31 | ― | 22 | ― | 30 | ― | 30 | ― | 30 | ― | 34 | ― | 35 | ― | 35 | ― | 38 | ― | 46 | ― | 33 | 46 | 22 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 9.1 | ― | 10 | ― | 7.9 | ― | 11 | ― | 7.3 | ― | 6.3 | ― | 3.8 | ― | 10 | ― | 10 | ― | 8.4 | ― | 9.1 | ― | 27 | ― | 10 | 27 | 3.8 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 23 | ― | 19 | ― | 22 | ― | 10 | ― | 22 | ― | 23 | ― | 25 | ― | 22 | ― | 24 | ― | 25 | ― | 28 | ― | 17 | ― | 22 | 28 | 10 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.15 | ― | 0.16 | ― | 0.18 | ― | 0.15 | ― | 0.23 | ― | 0.18 | ― | 0.26 | ― | 0.31 | ― | 0.21 | ― | 0.23 | ― | 0.18 | ― | 0.23 | ― | 0.21 | 0.31 | 0.15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 0.72 | ― | 1 | ― | 0.84 | ― | 0.62 | ― | 0.45 | ― | 0.45 | ― | 0.92 | ― | 1.5 | ― | 0.75 | ― | 1.3 | ― | 0.68 | ― | 1.6 | ― | 0.9 | 1.6 | 0.45 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 10 | ― | 8.7 | ― | 9.8 | ― | 4.7 | ― | 9.4 | ― | 9.8 | ― | 11.1 | ― | 10.6 | ― | 10.5 | ― | 11.5 | ― | 12 | ― | 8.6 | ― | 9.7 | 12 | 4.7 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 3.5 | ― | 3.1 | ― | 3.4 | ― | 2.3 | ― | 3.4 | ― | 3.2 | ― | 3.4 | ― | 3 | ― | 3.5 | ― | 3.4 | ― | 3.7 | ― | 2.8 | ― | 3.2 | 3.7 | 2.3 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 1.3 | ― | 1.1 | ― | 1.2 | ― | 0.91 | ― | 1.4 | ― | 1.3 | ― | 1.4 | ― | 1.2 | ― | 1.3 | ― | 1.5 | ― | 1.5 | ― | 1 | ― | 1.3 | 1.5 | 0.91 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 39 | ― | 34 | ― | 34 | ― | 31 | ― | 43 | ― | 41 | ― | 42 | ― | 33 | ― | 38 | ― | 37 | ― | 40 | ― | 34 | ― | 37 | 43 | 31 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 12 | ― | 9 | ― | 8 | ― | 12 | ― | 13 | ― | 12 | ― | 8 | ― | 12 | ― | 9 | ― | 16 | ― | 12 | ― | 7 | ― | 11 | 16 | 7 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 14 | ― | 16 | ― | 16 | ― | 15 | ― | 16 | ― | 15 | ― | 15 | ― | 16 | ― | 14 | ― | 15 | ― | 14 | ― | 14 | ― | 15 | 16 | 14 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.04 | ― | 0.09 | ― | 0.06 | ― | 0.06 | ― | 0.07 | ― | 0.08 | ― | 0.09 | ― | 0.08 | ― | 0.06 | ― | 0.08 | ― | 0.06 | ― | 0.06 | ― | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.3 | ― | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | 0.04 | 0.02 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ニッケル
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 140000 | ― | 150000 | ― | 130000 | ― | 130000 | ― | 360000 | ― | 220000 | ― | 170000 | ― | 180000 | ― | 150000 | ― | 100000 | ― | 110000 | ― | 100000 | ― | 160000 | 360000 | 100000 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [5 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [10 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [6 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 狭山-放流2
2
令和6年度
| 精密試験結果 |  | Ⅱ系放流水 | [12 empty] | 狭山水みらいセンター | [10 empty] | Ⅱ系放流水 |  |  |  | 狭山水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-17 | 1994-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-20 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 2025-01-15 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 2025-03-12
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-20 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2025-12-04 | 2025-12-18 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 2025-03-12
| 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  | 採水方法 | 24-62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25.2 | 26.8 | 29.9 | 30 | 29.2 | 29.8 | 29 | 27 | 23.8 | 22.5 | 20.8 | 19 | 18.8 | 17.2 | 15.2 | 16.7 | 17 | 17.7 | 23 | 30 | 15.2 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰 | 微黄灰 | 微黄灰色 | 微黄灰色 | 微黄灰 | 微黄灰 | 微黄灰 | 微黄灰 | 微黄灰 | 微黄灰 | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 微臭 | 微臭 | 微臭 | 微臭 | 微臭 | 微臭 | 微臭 | 微臭 | 微臭 | 微臭 | 微臭 | 微臭 | 微臭 | 微臭 | 微臭 | 微臭 | 微臭 | 微臭 | 微臭 | 微臭 | 微臭 | 微臭 | 微臭 | 微臭 | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 322 | 318 | 306 | 320 | 324 | 314 | 288 | 285 | 338 | 341 | 328 | 349 | 352 | 351 | 335 | 345 | 345 | 348 | 359 | 358 | 368 | 344 | 328 | 338 | 334 | 368 | 285 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 138 | 220 | 178 | 186 | 170 | 213 | 160 | 173 | 250 | 249 | 162 | 192 | 204 | 230 | 225 | 228 | 181 | 133 | 148 | 222 | 171 | 230 | 235 | 219 | 197 | 250 | 133 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 103 | 127 | 120 | 94 | 111 | 106 | 51 | 121 | 65 | 81 | 72 | 85 | 123 | 123 | 138 | 146 | 87 | 90 | 98 | 181 | 128 | 133 | 134 | 150 | 111 | 181 | 51 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 35 | 93 | 58 | 92 | 59 | 107 | 109 | 52 | 185 | 168 | 90 | 107 | 81 | 107 | 87 | 82 | 94 | 43 | 50 | 41 | 43 | 97 | 101 | 69 | 85 | 185 | 35 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 138 | 220 | 178 | 186 | 170 | 213 | 160 | 173 | 250 | 249 | 162 | 192 | 204 | 230 | 225 | 228 | 181 | 133 | 148 | 222 | 171 | 229 | 234 | 218 | 196 | 250 | 133 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 1.7 | 1.3 | 3 | 1.1 | <1.0 | 3.2 | 1.4 | <1.0 | 1.1 | <1.0 | 1 | <1.0 | 1.1 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1 | <1.0 | 1.1 | <1.0 | <1.0 | 1.2 | 2 | 2.6 | <1.0 | 3.2 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 6.1 | 4.7 | 5.5 | 7.1 | 6.7 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 6.5 | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 8.2 | 7.3 | 8.5 | 8.1 | 9.1 | 7.2 | 9.1 | 4.7 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 8.5 | 9.6 | 11 | 7.5 | 9.3 | 8.8 | 6.3 | 7 | 8.6 | 9 | 7.5 | 8.1 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 8.8 | 7.6 | 8.5 | 9 | 8.7 | 9.2 | 9.6 | 8.6 | 9.9 | 8.5 | 11 | 6.3 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 0.28 | 3.1 | 1.2 | 1.61 | 0.22 | 1.02 | 0.1 | 0.58 | 0.75 | 1.78 | 0.51 | 1.08 | 0.46 | 0.29 | 0.05 | 1.56 | 0.35 | 0.089 | 1.3 | 0.188 | 0.58 | 0.126 | 0.63 | 0.528 | 0.77 | 3.1 | 0.05 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | <0.20 | <0.20 | 1.2 | <0.20 | 0.28 | 1 | <0.20 | 0.22 | 0.44 | 0.2 | 0.39 | 0.2 | <0.20 | 0.2 | 0.23 | 0.33 | 0.23 | <0.20 | <0.20 | 0.1 | <0.20 | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 0.24 | 1.2 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.012 | <0.010 | 0.078 | 0.01 | <0.010 | 0.077 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.011 | <0.010 | 0.02 | <0.010 | 0.01 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.02 | 0.024 | 0.037 | 0.062 | 0.018 | 0.078 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 8.2 | 6.5 | 8.5 | 5.7 | 8.8 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 7.4 | 7 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 7.3 | 8.2 | 6.9 | 7 | 8.4 | 7.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 7.7 | 9 | 7.5 | 9.2 | 5.7 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 8.2 | 6.5 | 9 | 5.7 | 8.9 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 7.5 | 7 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | 7.3 | 8.3 | 7 | 7.1 | 8.4 | 7.6 | 8.4 | 8.6 | 9.3 | 7.8 | 9.1 | 7.5 | 9.3 | 5.7 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 0.14 | 0.61 | 0.45 | 0.84 | 0.68 | 0.88 | 0.72 | 0.25 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.99 | 0.9 | 0.41 | 0.96 | 0.65 | 0.58 | 0.48 | 0.53 | 0.67 | 0.64 | 0.81 | 0.53 | 0.5 | 0.66 | 1.1 | 0.14 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | <0.10 | 0.54 | 0.38 | 0.79 | 0.65 | 0.83 | 0.71 | 0.23 | 0.81 | 0.96 | 0.58 | 0.94 | 0.89 | 0.38 | 0.89 | 0.59 | 0.52 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.55 | 0.7 | 0.41 | 0.41 | 0.59 | 0.96 | <0.10 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 41 | 40 | 41 | 39 | 36 | 34 | 32 | 30 | 45 | 43 | 39 | 43 | 43 | 40 | 32 | 37 | 36 | 42 | 36 | 40 | 39 | 41 | 37 | 39 | 39 | 45 | 30 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ニッケル
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 30 | 21 | 16 | 22 | 16 | 49 | 8 | 25 | 27 | 36 | 12 | 38 | 25 | 23 | 27 | 24 | 7 | 12 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 19 | 49 | 4 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.05 | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [8 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素
0