## 中部流入
1
令和６年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [11 empty] | 中部水みらいセンター | 中部水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | 中部水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2022-04-10 | ― | 2022-05-08 | ― | 2022-06-05 | ― | 2022-07-03 | ― | 2022-08-08 | ― | 2022-09-04 | ― | 2022-10-02 | ― | 2022-11-06 | ― | 2022-12-04 | ― | 2023-01-15 | ― | 2023-02-05 | ― | 2023-03-05 | ―
|  | 項目番号 24-60 | 2022-04-10 | ― | 2022-05-08 | ― | 2022-06-05 | ― | 2022-07-03 | ― | 2022-08-08 | ― | 2022-09-04 | ― | 2022-10-02 | ― | 2022-11-06 | ― | 2022-12-04 | ― | 2023-01-15 | ― | 2023-02-05 | ― | 2023-03-05 | ―
| 採水方法 |  | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― |  |  |  | 採水方法 | 24-62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 20.1 | ― | 22.8 | ― | 24.8 | ― | 25.5 | ― | 29.9 | ― | 29 | ― | 28.7 | ― | 25.2 | ― | 23 | ― | 19 | ― | 20.5 | ― | 19.6 | ― | 24 | 29.9 | 19 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 6 | ― | 5.2 | ― | 5.5 | ― | 6.2 | ― | 5.5 | ― | 6.2 | ― | 5.3 | ― | 5.2 | ― | 5 | ― | 5 | ― | 5.1 | ― | 4.5 | ― | 5.4 | 6.2 | 4.5 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.4 | ― | 7.3 | ― | 7.3 | ― | 7.3 | ― | 7.2 | ― | 7.3 | ― | 7.2 | ― | 7.3 | ― | 7.2 | ― | 7.3 | ― | 7.4 | ― | 7.3 | ― | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 1580 | ― | 1650 | ― | 1640 | ― | 1050 | ― | 1770 | ― | 1500 | ― | 1320 | ― | 1000 | ― | 2180 | ― | 1350 | ― | 1420 | ― | 1780 | ― | 1520 | 2180 | 1000 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 824 | ― | 923 | ― | 941 | ― | 872 | ― | 1003 | ― | 933 | ― | 833 | ― | 748 | ― | 1126 | ― | 948 | ― | 949 | ― | 1017 | ― | 926 | 1126 | 748 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 600 | ― | 657 | ― | 690 | ― | 605 | ― | 694 | ― | 661 | ― | 567 | ― | 478 | ― | 841 | ― | 668 | ― | 686 | ― | 720 | ― | 656 | 841 | 478 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 224 | ― | 266 | ― | 251 | ― | 267 | ― | 309 | ― | 272 | ― | 266 | ― | 270 | ― | 285 | ― | 280 | ― | 263 | ― | 297 | ― | 271 | 309 | 224 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 674 | ― | 745 | ― | 770 | ― | 730 | ― | 842 | ― | 787 | ― | 661 | ― | 552 | ― | 976 | ― | 774.3 | ― | 753 | ― | 767 | ― | 753 | 976 | 552 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 150 | ― | 178 | ― | 171 | ― | 142 | ― | 161 | ― | 146 | ― | 172 | ― | 196 | ― | 150 | ― | 173.7 | ― | 196 | ― | 250 | ― | 174 | 250 | 142 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 140 | ― | 180 | ― | 160 | ― | 130 | ― | 150 | ― | 150 | ― | 190 | ― | 190 | ― | 170 | ― | 170 | ― | 220 | ― | 210 | ― | 170 | 220 | 130 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 96 | ― | 110 | ― | 110 | ― | 85 | ― | 100 | ― | 99 | ― | 100 | ― | 110 | ― | 110 | ― | 120 | ― | 120 | ― | 110 | ― | 110 | 120 | 85 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 24 | ― | 31 | ― | 29 | ― | 24 | ― | 30 | ― | 28 | ― | 32 | ― | 30 | ― | 32 | ― | 32 | ― | 33 | ― | 33 | ― | 30 | 33 | 24 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 5.4 | ― | 11 | ― | 9.9 | ― | 4.9 | ― | 10 | ― | 11 | ― | 15 | ― | 14 | ― | 15 | ― | 12 | ― | 16 | ― | 16 | ― | 12 | 16 | 4.9 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 18 | ― | 20 | ― | 19 | ― | 19 | ― | 20 | ― | 16 | ― | 16 | ― | 16 | ― | 17 | ― | 20 | ― | 17 | ― | 16 | ― | 18 | 20 | 16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.16 | ― | <0.010 | ― | 0.048 | ― | 0.096 | ― | <0.010 | ― | 0.08 | ― | 0.016 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | 0.08 | ― | 0.04 | 0.16 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 0.38 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | 0.38 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 7.74 | ― | 8 | ― | 7.65 | ― | 7.7 | ― | y | ― | 6.48 | ― | 6.42 | ― | 6.4 | ― | 6.8 | ― | 8 | ― | 6.8 | ― | 6.48 | ― | 6.5 | 8 | <0.01 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 4.2 | ― | 5 | ― | 4.1 | ― | 3.2 | ― | 4.2 | ― | 4 | ― | 4.4 | ― | 4.6 | ― | 4.8 | ― | 4.8 | ― | 4.7 | ― | 4.9 | ― | 4.4 | 5 | 3.2 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 1.2 | ― | 1.9 | ― | 1.6 | ― | 1.2 | ― | 1.9 | ― | 1.6 | ― | 2 | ― | 1.8 | ― | 1.6 | ― | 1.5 | ― | 1.8 | ― | 2.1 | ― | 1.7 | 2.1 | 1.2 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 220 | ― | 230 | ― | 200 | ― | 210 | ― | 270 | ― | 250 | ― | 200 | ― | 190 | ― | 350 | ― | 270 | ― | 220 | ― | 230 | ― | 240 | 350 | 190 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 10 | ― | 15 | ― | 17 | ― | 9 | ― | 20 | ― | 22 | ― | 23 | ― | 20 | ― | 18 | ― | 15 | ― | 14 | ― | 13 | ― | 16 | 23 | 9 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 14 | ― | 15 | ― | 17 | ― | 15 | ― | 18 | ― | 17 | ― | 16 | ― | 19 | ― | 17 | ― | 19 | ― | 15 | ― | 14 | ― | 16 | 19 | 14 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | 14 | ― | 15 | ― | 17 | ― | 15 | ― | 18 | ― | 17 | ― | 16 | ― | 19 | ― | 17 | ― | 19 | ― | 15 | ― | 14 | ― | 16 | 19 | 14 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | 1.8 | ― | ― | ― | ― | ― | 1.6 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | ― | 1.9 | 2 | 1.6 | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.04 | ― | 0.07 | ― | 0.04 | ― | 0.12 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.21 | ― | 0.05 | ― | 0.21 | ― | 0.24 | ― | 0.08 | ― | 0.05 | ― | 0.1 | 0.24 | 0.04 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.13 | ― | 0.14 | ― | 0.11 | ― | 0.32 | ― | 0.19 | ― | 0.12 | ― | 0.17 | ― | 0.21 | ― | 0.15 | ― | 0.66 | ― | 0.03 | ― | 0.21 | ― | 0.2 | 0.66 | 0.03 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.3 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.4 | ― | 0.5 | ― | 0.3 | ― | 0.2 | ― | 0.3 | ― | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.07 | ― | 0.1 | ― | 0.09 | ― | 0.06 | ― | 0.08 | ― | 0.08 | ― | 0.06 | ― | 0.05 | ― | 0.1 | ― | 0.08 | ― | 0.08 | ― | 0.08 | ― | 0.08 | 0.1 | 0.05 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ニッケル
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 330000 | ― | 580000 | ― | 330000 | ― | 320000 | ― | 510000 | ― | 550000 | ― | 540000 | ― | 430000 | ― | 460000 | ― | 340000 | ― | 360000 | ― | 320000 | ― | 420000 | 580000 | 320000 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [5 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [9 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [6 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 |  |  |  | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 中部放流
1
令和６年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 中部水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 中部水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2022-04-10 | ― | 2022-05-08 | ― | 2022-06-05 | ― | 2022-07-03 | ― | 2022-08-08 | ― | 2022-09-04 | 2022-09-19 | 2022-10-02 | 2022-10-16 | 2022-11-06 | 2022-11-20 | 2022-12-04 | 2022-12-18 | 2023-01-15 | 2023-01-22 | 2023-02-05 | 2023-02-20 | 2023-03-05 | 2023-03-12
|  | 項目番号 24-60 | 2022-04-10 | 2022-04-17 | 2022-05-08 | 2022-05-22 | 2022-06-05 | 2022-06-26 | 2022-07-03 | 2022-07-17 | 2022-08-08 | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-19 | 2022-10-02 | 2022-10-16 | 2022-11-06 | 2022-11-20 | 2022-12-04 | 2022-12-18 | 2023-01-15 | 2023-01-22 | 2023-02-05 | 2023-02-20 | 2023-03-05 | 2023-03-12
| 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  | 採水方法 | 24-62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 21.2 | 24.6 | 23.3 | 25.1 | 26.9 | 27 | 27.9 | 29.1 | 31.9 | 32 | 30.9 | 32 | 30.6 | 28.5 | 25.9 | 24.1 | 22.6 | 20.5 | 19 | 20.5 | 17.8 | 17.8 | 18 | 20.5 | 24.9 | 32 | 17.8 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 | [25 empty] | ― | ― | ― | 臭気 | bar: 2022-04-10 to 2023-03-12
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 1120 | 1420 | 1280 | 1300 | 1200 | 1160 | 1040 | 1140 | 1260 | 1340 | 1180 | 1140 | 1050 | 1060 | 870 | 1440 | 1510 | 1450 | 1370 | 1420 | 1230 | 1350 | 1310 | 1460 | 1250 | 1510 | 870 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 626 | 825 | 643 | 695 | 691 | 722 | 608 | 623 | 767 | 758 | 704 | 683 | 582 | 562 | 450 | 623 | 780 | 767 | 668 | 841 | 720 | 719 | 630 | 831 | 688 | 841 | 450 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 577 | 730 | 581 | 655 | 625 | 630 | 558 | 558 | 666 | 683 | 637 | 600 | 537 | 524 | 426 | 569 | 703 | 698 | 600 | 767 | 659 | 646 | 577 | 750 | 623 | 767 | 426 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 49 | 95 | 62 | 40 | 66 | 92 | 50 | 65 | 101 | 75 | 67 | 83 | 45 | 38 | 24 | 54 | 77 | 69 | 68 | 74 | 61 | 73 | 53 | 81 | 65 | 101 | 24 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 623 | 822 | 640 | 693 | 689 | 720 | 607 | 622 | 766 | 757 | 703 | 682 | 580 | 560 | 448 | 621 | 778 | 764 | 665 | 839 | 717 | 716 | 627 | 827 | 686 | 839 | 448 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 5.4 | 2.9 | 3.2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 3.3 | 3.8 | 3 | 2.8 | 3.3 | 4.7 | 3.9 | 3.6 | 2.7 | 5.4 | 1.5 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 9.1 | 7.6 | 8 | 9 | 9.3 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.8 | 11 | 7.6 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 6.5 | 7.1 | 9.2 | 7.7 | 8 | 6.7 | 5.8 | 6.2 | 8 | 6.6 | 8.1 | 7.7 | 8.8 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 8 | 8.2 | 9 | 8.7 | 7.9 | 7.2 | 9 | 8 | 7.8 | 9.2 | 5.8 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 0.8 | 1 | 2.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 0.17 | 1.5 | 1.7 | 2.7 | 2.4 | 2 | 3.3 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 0.08 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 3.3 | 0.08 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 1.1 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.45 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.42 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.38 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 1.1 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.2 | 0.096 | 0.024 | 0.032 | 0.08 | 0.024 | 0.024 | 0.016 | 0.024 | 0.032 | 0.048 | 0.08 | 0.088 | 0.064 | 0.032 | 0.08 | 0.096 | 0.064 | 0.056 | 0.064 | 0.088 | 0.24 | 0.24 | 0.096 | 0.079 | 0.24 | 0.016 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 4.4 | 6 | 6.8 | 6.3 | 6 | 4.7 | 5.6 | 4.6 | 6.2 | 3.8 | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 6 | 6.4 | 6.5 | 5.2 | 6.4 | 7 | 7.5 | 6.3 | 6.5 | 7.1 | 5.5 | 5.9 | 7.5 | 3.8 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 5 | 6.1 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 4.7 | 5.6 | 4.6 | 6.2 | 3.8 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.5 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 5.6 | 6 | 7.6 | 3.8 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.18 | 0.2 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.17 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.13 | 0.12 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.13 | <0.10 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 210 | 220 | 210 | 210 | 190 | 220 | 180 | 200 | 250 | 270 | 230 | 230 | 190 | 160 | 140 | 310 | 300 | 350 | 260 | 270 | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 350 | 140 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | <1 | <1 | <1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | <1 | 3 | <1 | 1 | ― | 2 | 1 | 1 | 5 | <1 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2022-04-10 to 2023-03-12
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2022-04-10 to 2023-03-12
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2022-04-10 to 2023-03-12
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | <0.08 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.08 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.08 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.08 | ― | ― | ― | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | シアン化合物 | bar: 2022-04-10 to 2023-03-12
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物 | bar: 2022-04-10 to 2023-03-12
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | bar: 2022-04-10 to 2023-03-12
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | bar: 2022-04-10 to 2023-03-12
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | <0.05 | <0.05 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ニッケル
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 10 | 42 | 120 | 40 | 35 | 32 | 12 | 19 | 31 | 46 | 40 | 12 | 19 | 29 | 20 | 9 | 13 | 17 | 25 | 51 | 30 | 18 | 29 | 45 | 31 | 120 | 9 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  | 2022-06-26: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素; 2022-11-06: ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）; 2023-03-05: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素
0