## 南部流入
1
令和6年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [12 empty] | 南部水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | 南部水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-10 | ― | 2024-05-08 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-03 | ― | 2024-08-08 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2024-12-04 | ― | 2025-01-15 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-05 | ―
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-10 | ― | 2024-05-08 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-03 | ― | 2024-08-08 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2024-12-04 | ― | 2025-01-15 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-05 | ―
| 採水方法 |  | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― |  |  |  | 採水方法 | 【スポット採水】 1,3,4,23-62
1 | 水温 | ℃ | 18.1 | ― | 20.8 | ― | 22.2 | ― | 23.9 | ― | 28 | ― | 27.9 | ― | 27.1 | ― | 24.5 | ― | 21.8 | ― | 18.4 | ― | 17.6 | ― | 17.8 | ― | 22.3 | 28 | 17.6 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 5.5 | ― | 4.5 | ― | 4.5 | ― | 6.5 | ― | 5 | ― | 4 | ― | 3.5 | ― | 4.5 | ― | 4 | ― | 4.5 | ― | 5 | ― | 4 | ― | 4.6 | 6.5 | 3.5 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 灰褐色 | ― | 灰褐色 | ― | 灰褐色 | ― | 灰褐色 | ― | 灰褐色 | ― | 灰褐色 | ― | 灰褐色 | ― | 灰褐色 | ― | 灰褐色 | ― | 灰褐色 | ― | 灰褐色 | ― | 灰褐色 | ― | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 不快性臭 | ― | 不快性臭 | ― | 不快性臭 | ― | 不快性臭 | ― | 不快性臭 | ― | 不快性臭 | ― | 不快性臭 | ― | 不快性臭 | ― | 不快性臭 | ― | 不快性臭 | ― | 不快性臭 | ― | 不快性臭 | ― | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.5 | ― | 7.4 | ― | 7.2 | ― | 7.2 | ― | 7.2 | ― | 7.1 | ― | 7.1 | ― | 7.4 | ― | 7.5 | ― | 7.7 | ― | 7.8 | ― | 7.5 | ― | 7.4 | 7.8 | 7.1 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 509 | ― | 678 | ― | 674 | ― | 520 | ― | 837 | ― | 799 | ― | 808 | ― | 694 | ― | 819 | ― | 1003 | ― | 809 | ― | 843 | ― | 749 | 1003 | 509 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 466 | ― | 520 | ― | 672 | ― | 388 | ― | 728 | ― | 774 | ― | 516 | ― | 676 | ― | 590 | ― | 772 | ― | 684 | ― | 552 | ― | 612 | 774 | 388 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 374 | ― | 250 | ― | 256 | ― | 242 | ― | 440 | ― | 550 | ― | 110 | ― | 402 | ― | 330 | ― | 452 | ― | 218 | ― | 208 | ― | 319 | 550 | 110 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 92 | ― | 270 | ― | 416 | ― | 146 | ― | 288 | ― | 224 | ― | 406 | ― | 274 | ― | 260 | ― | 320 | ― | 466 | ― | 344 | ― | 292 | 466 | 92 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 400 | ― | 384 | ― | 542 | ― | 308 | ― | 622 | ― | 642 | ― | 336 | ― | 536 | ― | 480 | ― | 588 | ― | 520 | ― | 342 | ― | 475 | 642 | 308 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 66 | ― | 136 | ― | 130 | ― | 80 | ― | 106 | ― | 132 | ― | 180 | ― | 140 | ― | 110 | ― | 184 | ― | 164 | ― | 210 | ― | 137 | 210 | 66 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 69 | ― | 120 | ― | 110 | ― | 72 | ― | 110 | ― | 110 | ― | 140 | ― | 130 | ― | 130 | ― | 180 | ― | 160 | ― | 170 | ― | 130 | 180 | 69 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 50 | ― | 77 | ― | 78 | ― | 50 | ― | 77 | ― | 75 | ― | 91 | ― | 90 | ― | 77 | ― | 100 | ― | 100 | ― | 100 | ― | 80 | 100 | 50 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 14 | ― | 24 | ― | 25 | ― | 14 | ― | 27 | ― | 27 | ― | 32 | ― | 27 | ― | 24 | ― | 31 | ― | 29 | ― | 30 | ― | 25 | 32 | 14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 3.5 | ― | 4.3 | ― | 8.1 | ― | 2 | ― | 8.6 | ― | 8.8 | ― | 10 | ― | 9 | ― | 5.4 | ― | 12 | ― | 6.6 | ― | 15 | ― | 7.8 | 15 | 2 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 8.1 | ― | 19 | ― | 16 | ― | 11 | ― | 18 | ― | 18 | ― | 21 | ― | 17 | ― | 18 | ― | 18 | ― | 20 | ― | 13 | ― | 16 | 21 | 8.1 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.15 | ― | 0.099 | ― | 0.12 | ― | 0.16 | ― | 0.15 | ― | 0.1 | ― | 0.17 | ― | 0.19 | ― | 0.12 | ― | 0.11 | ― | 0.37 | ― | 0.34 | ― | 0.17 | 0.37 | 0.099 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 2.2 | ― | 0.6 | ― | 0.71 | ― | 0.81 | ― | 0.17 | ― | 0.1 | ― | 0.12 | ― | 0.63 | ― | 0.41 | ― | 0.36 | ― | 2 | ― | 1.5 | ― | 0.8 | 2.2 | 0.1 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 5.5 | ― | 8.2 | ― | 7.2 | ― | 5.3 | ― | 7.5 | ― | 7.4 | ― | 8.6 | ― | 7.6 | ― | 7.7 | ― | 7.6 | ― | 10 | ― | 7 | ― | 7.5 | 10 | 5.3 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 2.3 | ― | 3.4 | ― | 3.3 | ― | 2.8 | ― | 3.4 | ― | 2.9 | ― | 3.6 | ― | 3 | ― | 3.3 | ― | 3.8 | ― | 3.2 | ― | 3.2 | ― | 3.2 | 3.8 | 2.3 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 0.6 | ― | 1.2 | ― | 1.2 | ― | 0.8 | ― | 1.3 | ― | 1.4 | ― | 1.4 | ― | 1.2 | ― | 1.3 | ― | 1.4 | ― | 1.4 | ― | 1.4 | ― | 1.2 | 1.4 | 0.6 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 76 | ― | 91 | ― | 69 | ― | 63 | ― | 200 | ― | 220 | ― | 230 | ― | 110 | ― | 120 | ― | 250 | ― | 170 | ― | 160 | ― | 150 | 250 | 63 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 12 | ― | 18 | ― | 20 | ― | 16 | ― | 26 | ― | 23 | ― | 22 | ― | 14 | ― | 21 | ― | 20 | ― | 18 | ― | 17 | ― | 19 | 26 | 12 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 13 | ― | 20 | ― | 16 | ― | 16 | ― | 13 | ― | 16 | ― | 14 | ― | 15 | ― | 18 | ― | 12 | ― | 14 | ― | 14 | ― | 15 | 20 | 12 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | 13 | ― | 20 | ― | 16 | ― | 16 | ― | 13 | ― | 16 | ― | 14 | ― | 15 | ― | 18 | ― | 12 | ― | 14 | ― | 14 | ― | 15 | 20 | 12 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | 1.8 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | 1.9 | ― | ― | ― | ― | ― | 2.1 | ― | ― | ― | 2 | 2.1 | 1.8 | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.05 | ― | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.06 | ― | 0.07 | ― | 0.08 | ― | 0.06 | ― | 0.09 | ― | 0.07 | ― | 0.09 | ― | 0.07 | ― | 0.08 | ― | 0.07 | ― | 0.06 | ― | 0.09 | ― | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.5 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.3 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | 0.5 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.09 | ― | 0.09 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.33 | ― | 0.12 | ― | 0.28 | ― | 0.15 | ― | 0.06 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.11 | 0.33 | 0.05 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | 0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | 0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ニッケル
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 76000 | ― | 140000 | ― | 93000 | ― | 100000 | ― | 250000 | ― | 180000 | ― | 170000 | ― | 120000 | ― | 150000 | ― | 110000 | ― | 110000 | ― | 76000 | ― | 130000 | 250000 | 76000 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [5 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [9 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [6 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 |  |  | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 南部放流
1
令和6年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 南部水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 南部水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-26 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 2025-03-12
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-26 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 2025-03-12
| 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  | 採水方法 | 【スポット採水】 1,3,4,23-62
1 | 水温 | ℃ | 18.7 | 21.1 | 22 | 22.7 | 23.2 | 24.4 | 24.7 | 25.8 | 29 | 29.3 | 28.8 | 29.6 | 27.9 | 27.3 | 25.1 | 23.9 | 22.6 | 21.2 | 19.2 | 19.1 | 18.2 | 18.1 | 18.5 | 18.6 | 23.3 | 29.6 | 18.1 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 75 | 80 | 98 | 100 | 75 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | 薬品性臭 | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 7 | 6.3 | 6.9 | 7 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 7 | 6.3 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 370 | 556 | 439 | 457 | 425 | 411 | 376 | 359 | 569 | 536 | 482 | 567 | 513 | 590 | 524 | 598 | 568 | 591 | 573 | 604 | 694 | 546 | 553 | 559 | 519 | 694 | 359 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 320 | 264 | 290 | 354 | 307 | 295 | 217 | 295 | 416 | 314 | 402 | 378 | 279 | 227 | 305 | 335 | 346 | 279 | 403 | 319 | 369 | 373 | 340 | 389 | 326 | 416 | 217 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 300 | 112 | 209 | 273 | 204 | 209 | 182 | 223 | 364 | 259 | 310 | 239 | 183 | 134 | 223 | 273 | 285 | 179 | 327 | 159 | 232 | 223 | 259 | 308 | 236 | 364 | 112 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 20 | 152 | 81 | 81 | 103 | 86 | 35 | 72 | 52 | 55 | 92 | 139 | 96 | 93 | 82 | 62 | 61 | 100 | 76 | 160 | 137 | 150 | 81 | 81 | 89 | 160 | 20 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 316 | 262 | 288 | 353 | 305 | 293 | 216 | 294 | 415 | 313 | 400 | 376 | 278 | 225 | 303 | 334 | 344 | 277 | 401 | 316 | 367 | 370 | 336 | 385 | 324 | 415 | 216 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 6.2 | 4.1 | 4.5 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4 | 4.4 | 5.9 | 6.5 | 8 | 3.8 | 8 | 1.9 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 8.9 | 8.4 | 7.9 | 7.4 | 10 | 6.2 | 5.6 | 6.5 | 8.3 | 7.4 | 7.3 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 7.4 | 8.2 | 8.8 | 13 | 8.7 | 9 | 9.2 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 8.4 | 13 | 5.6 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 4.8 | 6.8 | 6.9 | 5.3 | 6 | 5 | 5.7 | 5.6 | 7.5 | 8.6 | 7.2 | 8.2 | 8.7 | 8 | 7.9 | 10 | 8.2 | 8.9 | 10 | 8.4 | 8.2 | 9.9 | 9.5 | 9.3 | 7.7 | 10 | 4.8 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 0.56 | 1.2 | 0.55 | 0.2 | 0.55 | 0.36 | 1.7 | 1.1 | 0.81 | 0.68 | 0.82 | 1.22 | 0.91 | 0.81 | 1 | 2.3 | 1 | 1.3 | 2.04 | 1.35 | 0.6 | 1.6 | 1.64 | 1.5 | 1.1 | 2.3 | 0.2 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.29 | 0.23 | 0.49 | 0.29 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.34 | <0.20 | <0.20 | 0.26 | <0.20 | 0.49 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.14 | 0.049 | 0.044 | 0.034 | 0.047 | 0.037 | 0.026 | 0.056 | 0.098 | 0.085 | 0.086 | 0.088 | 0.084 | 0.083 | 0.1 | 0.043 | 0.08 | 0.092 | 0.057 | 0.042 | 0.039 | 0.033 | 0.06 | 0.13 | 0.068 | 0.14 | 0.026 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 4.1 | 5.5 | 6.3 | 5 | 5.4 | 4.6 | 4 | 4.4 | 6.3 | 7.6 | 5.8 | 6.6 | 7.7 | 7.1 | 6.8 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 7 | 7.2 | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 6.5 | 8.2 | 4 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 4.2 | 5.5 | 6.3 | 5 | 5.4 | 4.6 | 4 | 4.4 | 6.5 | 7.7 | 6 | 6.8 | 7.7 | 7.1 | 6.9 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 7 | 7.3 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 6.5 | 8.2 | 4 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 0.43 | 0.33 | 0.5 | 0.6 | 0.48 | 0.63 | 0.7 | 0.27 | 0.85 | 1 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.41 | 0.62 | 0.61 | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.28 | 0.53 | 0.37 | 0.44 | 0.52 | 1 | 0.27 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 0.1 | 0.19 | 0.25 | 0.49 | 0.21 | 0.53 | 0.61 | 0.14 | 0.63 | 0.86 | 0.44 | 0.39 | 0.45 | 0.27 | 0.51 | 0.49 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.1 | 0.35 | 0.17 | 0.23 | 0.35 | 0.86 | 0.1 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 57 | 120 | 67 | 61 | 59 | 58 | 57 | 53 | 110 | 120 | 100 | 110 | 120 | 120 | 94 | 91 | 81 | 99 | 110 | 92 | 160 | 81 | 81 | 91 | 91 | 160 | 53 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 2 | 1 | <1 | 1 | 1 | 3 | <1 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <0.08 | ― | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | <0.08 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.08 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.08 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.08 | ― | ― | ― | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | シアン化合物 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.05 | 0.16 | 0.14 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.2 | 0.05 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ニッケル | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 3 | 150 | 57 | 68 | 62 | 91 | 42 | 60 | 68 | 1 | 8 | 44 | 90 | 72 | 83 | 31 | 78 | 44 | 37 | 25 | 45 | 44 | 35 | 110 | 56 | 150 | 1 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.2 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.24 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.24 | 0.05 | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  | 2024-06-26: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素; 2024-11-06: ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）; 2025-03-05: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素
0