## 排水基準１
表１ 大阪府流域下水道 水みらいセンター放流水に係る排水基準項目と排水基準
項目 |  | 単位 | 排水基準（注２） |  | 適用（注３）
ｐＨ |  |  | 5.8～8.6 |  | Ａ、Ｂ
ＳＳ |  | ㎎/L | 200（日間平均150）（日間平均70） |  | Ａ、Ｂ
ＢＯＤ（注1） |  | ㎎/L | 160（日間平均120）（日間平均20） |  | Ａ、Ｂ
ＣＯＤ（注1） |  | ㎎/L | 160（日間平均120）（日間平均20） |  | Ａ、Ｂ
Ｔ－Ｎ |  | ㎎/L | 120（日間平均60） |  | Ａ
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸化合物 |  | ㎎/L | 100 （アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | 18 （アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）（注４） | Ａ、Ｂ
Ｔ－Ｐ |  | ㎎/L | 16（日間平均8） |  | Ａ
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱,動） （注1） |  | ㎎/L | 鉱油類3、2、1 動植物油脂類10、5 |  | Ｂ
フェノール類（注1） |  | ㎎/L | 5、1 |  | Ｂ
シアン化合物 |  | ㎎/L | 1 | 検出されないこと | Ａ、Ｂ
アルキル水銀化合物 |  | ㎎/L | 検出されないこと |  | Ａ
有機リン化合物 |  | ㎎/L | 1 | 検出されないこと | Ａ、Ｂ
カドミウム（注５） |  | ㎎/L | 0.03 | 0.003 | Ａ、Ｂ
鉛 |  | ㎎/L | 0.1 | 0.01 | Ａ、Ｂ
ＰＣＢ |  | ㎎/L | 0.003 | 検出されないこと | Ａ、Ｂ
六価クロム（注８） |  | ㎎/L | 0.2 | 0.02 | Ａ、Ｂ
砒素 |  | ㎎/L | 0.1 | 0.01 | Ａ、Ｂ
総水銀 |  | ㎎/L | 0.005 | 0.0005 | Ａ、Ｂ
クロム |  | ㎎/L | 2 |  | Ａ、Ｂ
銅 |  | ㎎/L | 3 |  | Ａ、Ｂ
亜鉛 |  | ㎎/L | 2 |  | Ａ、Ｂ
鉄 |  | ㎎/L | 10 |  | Ａ、Ｂ
マンガン |  | ㎎/L | 10 |  | Ａ、Ｂ
フッ素（注1） |  | ㎎/L | 15、8 | 0.8 | Ａ、Ｂ
ホウ素 |  | ㎎/L | 10 | 1 | Ａ、Ｂ
トリクロロエチレン（注６） |  | ㎎/L | 0.1 | 0.01 | Ａ、Ｂ
テトラクロロエチレン |  | ㎎/L | 0.1 | 0.01 | Ａ、Ｂ
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ |  | ㎎/L | 0.2 | 0.02 | Ａ、Ｂ
四塩化炭素 |  | ㎎/L | 0.02 | 0.002 | Ａ、Ｂ
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | ㎎/L | 0.04 | 0.004 | Ａ、Ｂ
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | ㎎/L | 1 | 0.1 | Ａ、Ｂ
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | ㎎/L | 0.4 | 0.04 | Ａ、Ｂ
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | ㎎/L | 3 | 1 | Ａ、Ｂ
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | ㎎/L | 0.06 | 0.006 | Ａ、Ｂ
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  | ㎎/L | 0.02 | 0.002 | Ａ、Ｂ
ﾁｳﾗﾑ |  | ㎎/L | 0.06 | 0.006 | Ａ、Ｂ
ｼﾏｼﾞﾝ |  | ㎎/L | 0.03 | 0.003 | Ａ、Ｂ
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ |  | ㎎/L | 0.2 | 0.02 | Ａ、Ｂ
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ |  | ㎎/L | 0.1 | 0.01 | Ａ、Ｂ
セレン |  | ㎎/L | 0.1 | 0.01 | Ａ、Ｂ
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ |  | ㎎/L | 0.5 | 0.05 | Ａ、Ｂ
ダイオキシン類（注７） |  | pg-TEQ/L | 10 |  | C
大腸菌群数（注９） |  | 個/mL | 3000 |  | Ａ、Ｂ
注１ | 排水基準は処理場ごとに異なり、表２のとおり
注２ | 右欄は、上水道水源地域（渚水みらいセンター）、その他は左欄を適用。
注３ | Ａ：【排水基準を定める省令】、Ｂ：【水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例】
Ｃ：【ダイオキシン類対策特別措置法】
注４ | 水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例により
令和8年3月31日まで「18」となる。（令和5年4月1日施行）
注５ | 上水道水源地域のカドミウムの基準値は平成25年3月27日より適用（変更前0.01)
その他地域においては平成27年6月1日より適用（変更前0.1)
注６ | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝの基準値は上水道水源地域においては平成27年6月16日より適用（変更前0.03）
その他地域においては平成28年4月21日より適用（変更前0.3）
注７ | なわて、竜華、南部については、現在対象設備及び対象事業場がないため規制対象外
注８ | 上水道水源地域の六価クロムの基準値は令和5年10月30日より適用（変更前0.05)
その他地域においては令和6年10月1日より適用（変更前0.5)
注９ | 令和7年4月1日より大腸菌数 800CFU/mLに見直し

## 排水基準２
表２ 大阪府流域下水道 水みらいセンターごとに適用される排水基準
項目 |  | 排水基準 | 原田 | 中央 | 高槻 | 渚 | なわて | 鴻池 | 川俣 | 竜華 | 今池 | 大井 | 狭山 | 北部 | 中部 | 南部
ＢＯＤ |  | １６０（日間平均1２０） | bar: 原田 to 南部
日間平均２０ | bar: 原田 to 南部
ＣＯＤ（注) |  | １６０（日間平均１２０） | bar: 北部 to 南部
|  | 日間平均２０ | － | － | － | － | ○ | － | － | ○ | － | － | － | － | － | -
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱,動） |  | 鉱３、動１０ | bar: 原田 to 高槻; 鴻池 to 川俣; 狭山
鉱２、動５ | bar: なわて; 竜華 to 大井
鉱１、動５ | bar: 渚; 北部 to 南部
フェノール類 |  | ５ | bar: 原田 to 高槻; 鴻池 to 川俣; 狭山
１ | bar: 渚 to なわて; 竜華 to 大井; 北部 to 南部
フッ素 |  | １５ | bar: 北部 to 南部
８ | bar: 原田 to 高槻; なわて to 狭山
０．８ | bar: 渚
注） | ＣＯＤ（上段）は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用。
ＣＯＤ（下段）の上乗せ排水基準 平成６年１１月１日において設置している特定施設については、規則で定める日から適用。（現在、規則なし）