[６]エレベーター（政令第18条　条例第22条）

（黒丸）：政令と条例の基準

（まる）：望ましい整備

基本的な考え方

エレベーターは、高齢者、障がい者等にとっては、垂直移動の大切な手段である。

建築物の高層化が進む中で、垂直移動が必要な施設は、エレベーターを設置することが望ましい。

また、エレベーターを設置する場合には、高齢者、障がい者等が利用しやすいように配慮することが必要である。

建築物移動等円滑化基準

移動等円滑化経路

停止階

（黒丸）籠（人を乗せ昇降する部分をいう。以下この章において同じ。）は、利用居室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。

出入口

（黒丸）籠及び昇降路の出入口の幅は、８０センチメートル以上とすること。

（黒丸）籠及び昇降路の出入口に、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止する装置を設けること。

解説：使用者の安全を図るための措置。

光電式の場合は、光電ビームを2条以上、床上20センチメートルおよび60センチメートル程度の高さに設ける。

（黒丸）籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものをはめ込み、又はその他の装置を設けることにより、籠の外部から籠内を見ることができる構造とすること。

解説：事故等の際に内部を確認することができるよう必要。

防火区画との関係からガラス等による窓を設置できない場合は、籠の外部から内部を確認できるカメラ等を設ける。

この場合、管理事務所（管理事務所がない場合は、メインロビー等）にモニターテレビを設置する。

ガラス窓の高さは、床面から概ね50センチメートル程度とする。

籠の大きさ

（黒丸）籠の奥行きは、１３５センチメートル以上とすること。

解説：JIS規格に準拠したエレベーターであれば、一般乗用（Ｐタイプ）は11人乗り以上、住宅用（Rタイプ）は9人乗り以上で奥行き135センチメートルが確保される。（手すり及び車椅子用の制御装置の幅は10センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。）

電動車椅子等、大きな車椅子では、奥行きが135センチメートルでは利用できないものがあるため、施設利用者に併せて計画する必要がある。

鏡

（黒丸）籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。

ただし、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの（開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。）については、この限りでない。

解説：籠内で転回しなくても車椅子使用者が戸の開閉状況など背後の状況を確認するためのものであり、安全ガラスや金属性平面鏡を設置する。

平面鏡の大きさは幅60センチメートルかける高さ140センチメートル程度とし、設置高さは床上40センチメートル程度とする。

ただし、籠内で転回しなくてもよい２方向出入口のエレベーターで、２の階のみに停止するもの又は開閉する出入口を音声により案内する設備を有するものの場合は、この限りではない。

手すり

（黒丸）籠内の左右両面の側板に、手すりを設けること。

解説：手すり取り付け高さは75センチメートル～85センチメートル程度とする。

非常時のための設備

（黒丸）籠内に設ける制御装置（車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。）に、停電等の非常の場合に外部の対応の状況を表示する聴覚障がい者に配慮した装置を設けること。

解説：事故等の際に、音声での意思疎通が難しい聴覚障がい者が、通報がつながっているか確認できるようにするため。

乗降ロビー

（黒丸）乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、１５０センチメートル以上とすること。

解説：乗降ロビーにて車椅子使用者が回転できるスペースを確保し、直進でエレベーターに進入または退出できるものとする。

制御装置

（黒丸）籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

イ　籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有すること。

ロ　籠内に設けるもののうち一以上は、呼びボタン付きのインターホンを有すること。

解説：ボタンは100センチメートル程度の高さとする。

戸の開放時間が通常より長くなる機能

ボタンの形状を触覚でわかるようにする。

（黒丸）籠内に、籠が停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

（黒丸）乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。

標識（再掲）

解説：聴覚障がい者は音声案内に頼るのが困難なため、表示の可視化が必要である。

（黒丸）移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を設けなければならない。

解説：［12］標識参照

国際シンボルマークは乗降ロビーの車椅子使用者対応制御装置の付近など、車椅子使用者等の見やすい位置に表示する。

以下、不特定かつ多数の者が利用する2000平方メートル以上の建築物に設けるものの場合

籠の大きさ

（黒丸）籠の幅は、１４０センチメートル以上とすること。

（黒丸）籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。

制御装置

（黒丸）制御装置は、籠内の左右両面（２の階のみに停止するエレベーターで、自動的に昇降する機能を有するものにあっては、片面）の側板に設けること。

以下、不特定かつ多数の者又は主に視覚障がい者が利用するものの場合

音声案内（戸の閉鎖）

（黒丸）籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

制御装置の点字表示等

（黒丸）籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置（車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。）は、点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障がい者が円滑に操作することができる構造とすること。

解説：［国土交通大臣が定める方法］（国土交通省告示第1493号）

・文字等の浮き彫り

・音による案内

・点字及び上記2つに類するもの

点字表示を乗り場ボタンに設ける際、立位で使用する乗り場ボタンに設けることを基本とする。

操作ボタンへの点字表示は、ボタンの左側に設けるようにする。

音声案内（昇降方向）

（黒丸）籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

制御装置の形状

（黒丸）制御装置は、押しボタン式とすること。

解説：タッチセンサー式のボタンは、視覚障がい者には押したか否か認知が難しいため、ストローク（ボタンを押し下げること）のある押しボタンとする必要がある。

点状ブロック等

（黒丸）乗降ロビーに設ける制御装置の前の床面には、視覚障がい者に対し制御装置の存在を示すために、点状ブロック等を敷設すること。

望ましい整備

エレベーターの設置

（まる）エレベーターは、主要な経路に隣接して設置し、エレベーター入口までわかりやすく誘導する。

（まる）独立した乗降ロビーが複数ある場合には、乗降ロビーごとに福祉仕様のエレベーターを一以上整備する。

（まる）大規模施設、集会施設、劇場等一度に多くの車椅子使用者が集中することが想定される施設では稼動力が低下する時間帯があるため、エレベーターの籠の大きさ、設置数、配置等を十分に検討する。

エレベーターの標準規格

（まる）車椅子兼用エレベーターに関する標準（JEAS-C506A）・視覚障がい者兼用エレベーターに関する標準（JEAS-515D）（共に、（社）日本エレベータ協会制定）による。

出入口

（まる）出入口の幅は、車椅子使用者の利便性を考慮し、90センチメートル以上とする。

解説：JIS　T9201に定められる手動車椅子であれば出入口の幅が80センチメートルでも利用可能であるが、電動車椅子や、スポーツ用の車椅子の場合、利用できないものがある。（例：テニス用車椅子幅87センチメートル）

籠の大きさ

（まる）施設の利用状況に応じて、籠の幅は160センチメートル以上とする。

解説：籠の幅を160センチメートル以上とすることで、車椅子が2台同時に乗車することができる。（電動車椅子やスポーツ用車椅子など、車椅子によって必要な寸法は異なるので注意が必要。）

病院、福祉施設、公共施設等では一度に複数の車椅子使用者が利用することもあるため、利用特性に配慮した籠形状とする。

（まる）座位変換型の（電動）車椅子使用者の利用を考慮し、籠の奥行きは、150センチメートル以上とする。

屋外に面するエレベーター

（まる）エレベーターシャフトの区画のために、防火戸の枠や柱をエレベーター付近に独立して設けると、視覚障がい者の歩行の障がいになるだけでなく、衝突の危険があるため、できるだけ設けない区画設計を行う。

（まる）出入り口が外部に面するエレベーターには庇を設け、雨天時の乗降に配慮する。

（まる）乗降ロビーの広さは180センチメートル角以上確保する。

（まる）エレベーターホールの近くは、車椅子使用者等が転落するおそれがあるので、階段又は段を設けない。

（まる）エレベーター付近に階段又は段を設ける場合には、車椅子使用者等の転落防止等に十分注意した配置とする。

（まる）籠の床と乗降ロビーの床の段は小さくし、かつ、隙間は車椅子のキャスターが落ちないよう3センチメートル以下とする。

（まる）乗降ロビーは適宜照明を行い、制御装置等を見やすくする。

解説：エレベーターは建物の角に設置されることが多く、照明が暗くて制御装置等が見にくい場合がある。

籠内手すり

（まる）籠が比較的大きい場合は、正面にも手すりを設ける。

制御装置

（まる）ボタンは、指の動きが不自由でも押せる形状とすること。

（まる）ボタンはボタン部分と周辺部分とのコントラストを十分に確保する。

（まる）制御装置の取り付け位置、配列、ボタンの形状、使い方等を同一建物内で統一する。

（まる）一般用制御装置の取り付け位置は、片側の場合は扉に向かって右側とする。

（まる）ボタンへの点字表示は、ボタンの左側に設けるようにする。

（まる）階数ボタンは浮彫階数表示（さわってわかる表示）とする。

（まる）ボタン操作時に応答音による案内とする。

音声案内

（まる）2方向出入口のエレベーターの場合は、開閉する側の戸を音声案内で知らせる。

乗客への情報提供・表示

（まる）籠内にはエレベーター故障時に情報提供を行うための電光表示板を設置する。

（まる）停電時管制運転、地震時管制運転、火災時管制運転装置を設ける。管制運転が作動した時は、籠内の乗客に音声と電光表示等で案内する。

（まる）満員状態の籠に乗り込むとき、聴覚障がい者が確認しやすい表示灯を設ける。

（まる）音声による案内及び電光表示板や手話を表示できるディスプレイ装置等による案内を行う。

解説：案内の事例は、「係員に連絡中です。しばらくお待ちください。」「ただいま、係員が向かっています。しばらくお待ちください。」などがある。

音声は視覚障がい者、電光表示板やディスプレイ装置等は聴覚障がい者が利用できる。

（まる）エレベーターの昇降ロビー及び籠内に、到着階の各空間の用途、利用案内等を表示する。また、到着階が立体通路や地下街、地下道、鉄道駅等と接続している場合は、その旨を表示する。

足蹴り式ボタン

（まる）操作ボタンを手や肘で操作できない車椅子使用者のために足蹴り式ボタンを設置する。

ソフト対応

（まる）一時に多数の利用が集中する施設（劇場や屋内競技場等）では、高齢者、障がい者等のエレベーター利用に際して、誘導を行うなどの人的な対応をする。

解説図一覧

図6.1　エレベーターの設計例（１）：黒丸・まる

図6.2　エレベーターの設計例（２）：黒丸・まる

図6.3　鏡：黒丸

図6.4　手すりや制御装置の高さ：まる

図6.5　制御装置：黒丸・まる

図6.6　２台以上の場合の設計例：黒丸

図6.7　出入口が複数あるエレベーター：まる

図6.8　座位変換型の車椅子：まる

チェック項目（政令と条例の基準）

１籠は必要階（利用居室又は車椅子使用者用便房・駐車施設のある階、地上階）に停止するか

２籠及び昇降路の出入口の幅は８０センチメートル以上であるか

３籠及び昇降路の出入口に利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止できる装置を設けているか

４籠及び昇降路の出入口の戸にガラス戸等をはめ込むなど、籠の外部から内部を見ることができる設備を設けているか

５籠の奥行きは１３５センチメートル以上であるか

６籠内に鏡を設けているか（かごの出入口が複数あるエレベーターで、開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられている場合を除く）

７籠内の左右両側に手すりを設けているか

８籠内に設ける制御装置には、非常の場合に外部の対応を表示する聴覚障がい者に配慮した装置を設けているか

９乗降ロビーは水平で、１５０センチメートル角以上であるか

１０籠内及び乗降ロビーに車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けているか

（１）籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有したものか

（２）呼びボタン付のインターホンが設けられているか　（籠内の制御装置のうち、１以上）

１１籠内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか

１２乗降ロビーに到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けているか

１３不特定多数の者が利用する2000平方メートル以上の建築物に設けるものの場合

（１）籠の幅は、１４０センチメートル以上であるか

（２）籠は車椅子が転回できる形状か

（３）車椅子使用者が利用しやすい制御装置を籠内の左右両面に設けているか（2の階のみに停止するエレベーターで、自動的に昇降する場合は片面）

１４不特定多数の者又は主に視覚障がい者が利用するものの場合

（１）籠内に到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置を設けているか

（２）籠内及び乗降ロビーに点字その他の方法（文字等の浮き彫り又は音声による案内）により視覚障がい者が利用しやすい制御装置を設けているか

（３）籠内又は乗降ロビーに到着する籠の昇降方向を知らせる音声装置を設けているか

（４）制御装置の各ボタンは押しボタンとしているか

（５）乗降ロビーに設ける制御装置の前の床面には、点状ブロックを敷設しているか

関連する章

・［１２］標識