大阪府立金岡高等学校アスベスト

飛散事故に関する協議会（第７回）

平成27年６月

大阪府立金岡高等学校

大阪府教育委員会事務局施設財務課

日時：平成27年６月28日（日）午後４時から午後６時まで

場所：堺市産業振興センター　５階コンベンションホール

協議会出席者

◆専門家：穐久氏、東氏、伊藤氏、小坂氏、永倉氏、西岡氏、久永氏、山中氏

◆代表　：保護者・近隣住民代表者　６名

◆学校　：学校関係者（川崎教頭【司会】、福田事務長）

◆府　　：教育委員会関係者

（福本課長、岸本課長補佐、黒田課長補佐、赤坂課長補佐、宮﨑主査他）

| 学校 | 定刻となりましたので、『第７回大阪府立金岡高等学校アスベスト飛散事故に関する協議会』を開催させていただきます。 私は、本日の会議の進行役を務めさせていただきます 金岡高校 教頭の川崎でございます。どうぞよろしくお願いします。 なお、本日の会議は公開で行いますが、貼り出しております傍聴規定を遵守いただきますようお願いします。 最初に、本日ご出席の専門家の先生方のご紹介をさせていただきます。 五十音順でお名前を読み上げさせていただきます。 ・西淀病院副院長 穐久 英明（あきひさ ひであき）先生 ・近畿大学 医学部 准教授 東 賢一（あずま けんいち）先生 ・大阪アスベスト対策センター 幹事 伊藤 泰司（いとう たいじ）先生 ・元 兵庫県立健康環境科学研究センター 小坂 浩（こさか ひろし）先生 ・中皮腫・じん肺・アスベストセンター 事務局長 永倉 冬史（ながくら ふゆし）先生 ・元 大阪市立大学大学院工学研究科 教授 西岡 利晃（にしおか としあき）先生 ・愛知学泉大学家政学部 教授 久永 直見（ひさなが なおみ）先生 ・大阪大学大学院工学研究科 教授 山中 俊夫（やまなか としお）先生 本日は、以上の８名の先生方にご出席いただいております。 それでは、議事に入りたいと思います。 なお、本日の会議は、午後６時を目途に議事を進行して行きたいと思っておりますので、円滑な会議運営にご協力をお願いします。 それではまず出席者の皆様には、資料のご確認をお願いします。お手元の方に資料がございますがそちらの方の確認をお願いいたします。 ・まず本日の次第【A４縦・1枚】ございます つづきまして、Ⅰ．アスベスト飛散ＣＦＤ解析の途中経過【A４横・５枚】 参考資料【Ａ３横・２枚】 ・２番目といたしまして、Ⅱ．アスベスト飛散量の計測【Ａ4横・３枚】 アスベスト飛散量推定の試み【Ａ4横・３枚】です ・３番目といたしまして Ⅲ．アスベスト飛散期間中のアスベスト暴露量の評価方法【A4横・５枚】 でございます。 内容が揃っていることをご確認してください。 資料に不足等ございましたら、係の者にお申し出ください。よろしいでしょうか。 それでは資料等に不足がございませんので、議事１．『アスベスト飛散ＣＦＤ解析の途中経過について』教育委員会からの内容説明ののち、専門家の先生方のご意見をいただきたいと思います。 なお、議事の進行については、前回の協議会同様、東先生にお願いしたいと思いますので、東先生よろしくお願いします。 |
| --- | --- |
| 専門家 東先生 | それでは議事の進行を務めさせていただきたいと思います。 本日は、４つ議事ございますけど まずは１番目の「アスベスト飛散CFD解析の途中経過について」教育委員会の方から説明してもらいます。 |
| 府 | 教育委員会施設財務課の岸本です。よろしくお願いします。 それではアスベスト飛散CFD解析の途中経過ということで資料について説明させて頂きます。チョット掛けて説明させて頂きます。まず1枚目のパワーポイントなんですが、前回の協議会の中でもお話しさせてもらったのですが、おさらいということになります。CFD解析をどんな風に進めているかということで、再度確認させて頂きます。まず1番としまして数量計算のため、窓サッシの気密性能の再現としまして、CFD解析の計算のパラメータで必要であります現地の隙間ですね、サッシの隙間について、だいぶサッシが老朽化していることもありますので、現地でこのような、チャンバーボックスを設けています。ファンで空気を通すことによって気密測定を行って、その数値をパラメータとして使っておることを示しています。 次が解析領域ということで、高さ的にはGLから35ｍ、水平方向で校舎端部より20ｍという空間をこのような格子で区切って計算を進めていくことになっています。 ３番ということで再現したという状況で、風、風向き等このような計算結果が出ておりますという一例を示しております。 次に1,000本という形で庇等にアスベストがあったという状況で、北側の風でこんな形でアスベストが飛散していきますという、状況の一部を再現した画像をここに示しております。平面的にはこんな風な拡がりがありますというような、屋内では３本/リットルぐらいの箇所でこういう計算ができましたよ、というモデルを作って計算ができてます、ということをお示ししました。前回の協議会の中では、今回の協議会で、ですね、計算は６月中にはできるんじゃないかというようなことをお話ししたと思うのですが、６番のCFD解析の実施内容ということで、前回協議会の中で６月の協議会で大体お示しできるかな、ということを説明さしてもらったかも知れないのですが、実は私が今お願いしている先生の方に依頼した状況が、１点間違いがあったところがありましてですね、計算が再計算をやるはめになっている部分がありまして、本日お示しできるのは計算の一例としてこれしかできていません。実際は、半分ぐらいまで計算は進んでいるんですが、データの整理がきちっとできてないので、本協議会でご説明できるところまで至ってない状況です。ひとつ、データについてご説明させて頂きます。まず、別添図面ということで後ろの方にですね、今回のパワーポイントの資料の後ろにA３版の図面をつけているんですが、A３版の図面の1枚目を開いて頂いて、それを見ながら聞いて頂ければ有難いのですが、この図面にですね０番から12番まで番号を付しております。その０番から12番の位置についてCFDの計算を行っているということです。この０番から12番というのは、風向きですとか、風速について同じところをこの1箇所で省略するということで０から12まで選んで計算を行っているという状況です。この中で０番というのがございまして、０番と１番というのが同じ位置を示しているのですが、０番は去年の秋に実施した、大気拡散実験を行った時のデータを置いております。１番については、実際に工事を行った飛散事故があった時のデータを取り込んで計算をしています。０から12の地点で計算を行っているということです。次に、CFD解析の計算条件ということで書いておりまして、まず、ブルーシートの容積なんですが、8.84平方メートル。これは、大気拡散実験を行った時に実際にブルーシートを張っておりますので、その時に、計測した数値をそのままおいておりまして、幅８ｍ、奥行き0.65ｍ、高さ1.7ｍということで、8.84平方メートルのブルーシートの容積であったと。その中で②ですが、ブルーシート内のアスベスト濃度を1,000本/Lという風に解析して計算しております。1,000本/Lのところに星マークをつけておるのですが、これは議論のあるところで、これが2,000がいいのか、10,000がいいのか、100がいいのか定まっていない状況ですので、とりあえず、計算をするために必要な条件のもとで1,000本という風に置いています。仮に2,000本ということであれば、今回の計算データは２倍ということで類推できますし、10,000本ということであれば１０倍、100本であれば10分の１で答えがでますので、一番計算のしやすい1,000本/Lというので条件を置いているということです。アスベストの放出条件を、５秒ということで設定しております。④のCFD解析の時間ということで、０～3,600秒、１時間ですね。１秒間隔で計算を行っているということです。 データの出力ポイントということで、Ａ３の図面を見ていただければいいのですが、そこに番号を振っています、Oの１の１、から、Oの１の８までとか、Ｐ１－１からＰ１－12まで、１階、２階、各階ですね、室内８か所から９か所、廊下側は12か所程度、データをとっております。計83か所の出力ポイントで、データを取っております。計算の過程では、細かく分割した全ての計算データ出るんですが、それを全て記録すると、数テラということになるので、それを保管することはできないということになりまして、代表的なデータ値を計算するごとに出力して記録しているという風な形で、この83か所をピックアップして、データ設定をしております。次に、別添９、もう１枚Ａ３の図面を開けていただきますと、ケース１の場合の計算の結果を示した図になります。ちょっと見にくいので、Ａ３のほうを見ていただければと思うのですが、２階のちょうど右の端ですね、作業箇所と書いているところ、ここで、ですね、アスベストが出たという風に仮定した状況で、東北東2.1ｍの風の状況の時にですね、各箇所のグラフを表示しているということです。この示したグラフというのが、濃度が濃いところ、アスベストの１時間平均濃度で、100分の１以上のところを示しております。例えば１番濃度が高いところは、その飛散場所の近辺の廊下の部分でこの時の計算値が4.76×10のマイナス１乗ですから、0.476本/L、この2.1ｍ/s東北東の風の状況で、1,000本という風な飛散であれば、一番濃いところで0.476本/Lという風な計算結果が出ております。参考指標として、廊下の端の方でも一応データ載せてるんですけど、これ10のマイナス４乗、それこそ１万分の１くらいの数値になってるということですこのグラフでは濃いところを示している。ただ、グラフの縦軸のメモリが違いますので、カーブを示すために縦軸のメモリを変えておりますので、絶対的な数値としましては、先ほど言った作業場所に一番近いところが濃度が一番高かったという風な状況です。0.476本/Lというのは、1,000本で評価する0.476本/Lですから、大気拡散実験の時の評価は、2,000本という形で評価しておりますので、その時の屋内の最大値が1.3本/Lくらいでしたから、0.4776ということは、その倍で、１本弱という風な計算結果になっておりますので、桁的には、おおむねCFDの解析の結果と、実験結果と合ってるのかなと思うところです。途中経過なんですが、まだ全部はできてないんですけど、半分以上はできてまして、その中で一番高い数字が、今のところ、0.744というのが一番最大の数値で屋内で出てまして、これは２倍すると、1.5くらいですかね、ということで、先ほど言いました、去年の大気拡散実験の1.3本と、おおむねよく似た数字となっているところで、今のところ、CFD解析の結果の状況と、去年の実験の状況というのはわりと近い数値が出ているというところで、全ての計算結果が出た段階で、去年の大気拡散実験の結果と合わせてですね、最大値というのを評価していきたいと思っているところです。ということで、今CFD解析の途中経過ということで、ご説明させていただきました。以上よろしくお願いいたします。 |
| 専門家 東先生 | はい、どうもありがとうございました。それでは、只今のご説明に関してご質疑お願いしたいですけども、ご質問とかコメントがございましたらお願いしたいんですけど、いかがでしょうか。現在のところですね、半分くらいの解析が進んだ状況ということで、ですね、あとその内の一部分をですね、今日ご紹介いただいたということではございますけれども、全体的にこの曝露量についての検討の進め方に関しましてはですね、３週間経った後ですね、測定がされた経過があるということがありまして、その前にですね３週間の間に何があったかが一番重要だということで、これまでですね、ヒアリングを行っていたということと、こういった大気拡散実験を行ってきたということがあるかと思います。その中で、ですね、拡散実験を行うことによって、どれだけのですね、当時拡散がされたかということとですね、それから、その中でどう濃度が推移していたのかということを、ですね、参考資料を得るためにも、こういったシミュレーションを行っていくこということが大事と思います。山中先生からコメントかございませんか。よろしいですか。 |
| 専門家山中先生 | コメントというわけではないですが、ちょっと補足させて頂きますと、私が聞いている範囲内では、CFD解析も色々な解析がございまして、これは恐らく現状では可能な、スーパーコンピューターとかを使うレベルだと話はまたちょっと違うかもしれませんが、普通の計算機で行う中では最も信頼性が高いと思われる、解析方法なんですけれども、それでやっていただいております。 |
| 専門家 東先生 | はい、ありがとうございます。シミュレーションしているものと条件がいくつか、風向とか、ですね、気候条件とかを設定していただいておりますので、それでちょっと時間がかかっておりますけれども、順調に進んでいるという風に思っていていただいてよろしいかと思います。 |
| 専門家 小坂先生 | すいません。大変初歩的な質問なんですけれども、７の条件というもので、一番、最初ブルーシート容積というのがありますが、これは、８×0.65×1.7というのは、具体的にちょっと説明してもらえませんか。 |
| 府 | 去年、大気拡散実験を行った時に、現場の状況を再現したもの、当時の状況を再現しておりまして、その時に、実際どれだけのブルーシートを張ったのか、というようなところを再現しておりますので、その中の内寸を計ったものです。最初にアスベストをCFD解析する時に、絶対量としてアスベストが何本ということをおかなければいけないという話があるようで、1000本/L、濃度はわかるんですけど、容積にかけることでその絶対量というのを出してる、というようなことで、この容積が必要であったという風に聞いてます。 |
| 専門家小坂先生 | それはあれですね。実際天井ボードを外した業者が外した時に、ブルーシートをU字型にして、やったという風に言ってましたけど、それのこと？ |
| 府 | そうですね、まさしくその通り。 |
| 専門家小坂先生 | 寸法がちょっと、８×という８というのはどこですか？ |
| 府 | すみません、左右をやっていて、スパンですね。 |
| 専門家小坂先生 | 長手ですか？ |
| 府 | 長手方向です。奥行きの方、足場のちょうど、なんていうかな足場の幅ですね。1.7が高さです。 |
| 専門家小坂先生 | 両側に1.7ということですか。 |
| 府 | ずっと1.7あったと。すごい狭い空間なんですけど、人がギリギリ入って作業できる高さということで1.7ｍ確保してあって、幅が８ｍあって、足場から庇までのブルーシートの間の幅というのが、0.65あったということなんです。 |
| 専門家小坂先生 | 1.7というのは、天井ボードまで達してたんですか？ |
| 府 | そうですね。はい。 |
| 専門家小坂先生 | わかりました。 |
| 専門家東先生 | では。西岡先生。 |
| 専門家 西岡先生 | 窓とか扉の開閉状況は、この示されているものはどういう状況であったのかは？ |
| 府 | 窓と扉の開閉状況に関して言いますと、去年、ちょうど同じ時期、去年の10月とか、要は飛散事故があった時期の、学校の通常の使用状況の窓の開閉状況というのは、僕ら何回か見てですね、確認してですね、そこから類推した数字です。あと、工事エリアについて言いますと、ずっと閉めっぱなしであったということがあるので、そこはそういう閉めっぱなしであった、という条件でやってまして、工事エリア外の足場が無い所に関して言うと、その時期に大体どれくらい開いてあったかということを現地で確認してですね、その率で計算しているという状況です。 |
| 専門家 西岡先生 | 詳細はどこかに示されてるんですか？ |
| 府 | ここには載せてないです。 |
| 専門家 西岡先生 | でも、わかるわけですか？ |
| 府 | もし、あれば資料をまたお持ちすることは可能です。 |
| 専門家永倉先生 | すみません。５番目の解析結果の例ということで平面図ですかね、２階における平面濃度分布の写真ですかねこれ、印刷されてるものがありますけれども、廊下の左の端のところに、ちょっとグレーの部分があるのですが、これはここでも濃度が出たということなのか、図面上のエラーなのか？なんか突き当りの方。 |
| 府 | なんか薄く出ているところありますよね。たしか、薄くここも計算して出たという風に聞いてます。ちょっと再度確認します。もしかしたら単なる誤植かもしれませんけど、１回は全部疑問に思って聞いた時があって、ここにも薄く数字があって、再度確認させてください。 |
| 専門家東先生 | 私からも確認ですけれども、屋外はここには検査結果としては、今回は策定はしてたと思うんですけど、CFDには入れてなかったのですか。 |
| 府 | 屋外も当然計算はしてるんですけど、議論の中で、屋外というのは、これからの濃度の曝露量のところを、積んでいく議論にはならないと思っていたので、出力はしていただいてないです、だからもし必要であるということであれば、再度計算をお願いすれば出すことは可能です。 |
| 専門家東先生 | わかりました。ほか何か、よろしいでしょうか。よろしいですかね。では、議事ですね、１番目のところは、途中経過ということもございますので、現在の状況をお示しいただいたということで。次の議事の方ですけども、アスベストの飛散量の計測Ⅱということで、ですね、この夏ですね、若干実験を計画していたところがございますので、２番目のですね、アスベストの飛散量の計測というところを事務局の方からご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。 |
| 府 | ２番のアスベスト飛散量の計測ということで、今回の協議会の主な議題がこの２番のアスベスト飛散量の計測の件です。この６月の、以前から６月でということはお話させていただいていたんですが、特に、この時期にみなさんにお集まりいただいたというのは、この夏休みに、特別教室棟のアスベストの除去工事をします。そこを活用して、飛散量の計測をしたいとの思いがありまして、ちょうど業者さんが決定して、これから計画を立てていって、ご承認いただくのに、ギリギリの時期となっておりますので、このアスベスト飛散の計測について、本日ご議論を頂ければと思っているところです。最初の話なんですが、アスベスト飛散の計測実験の目的ということで、金岡高校の大規模改修工事において、アスベスト青石綿が校舎の南側、北側の１階から４階までの庇の一部に吹き付けられていたことに気付かず、天井ボード仕上げ材の撤去着手から、応急対策を完了するまでの約３週間、アスベストが外部に露出していた状況にあった。これが事故の話です。この事故の中で、アスベスト飛散の原因と考えられる、天井ボード仕上材の撤去時に発生する、アスベスト飛散濃度について、前回の協議会の中でもいろいろ話があったんですが、文献データ等を調査して、何かないかという風なご意見を頂いています。ただ、今回の事故状況とですね、一致するというのはなかなか見当たらないという状況が、今の現状だということです。そこで、平成27年度、この夏に実施する特別教室棟アスベスト除去工事にて設置する、外部の足場を利用して金岡高校の現地で、実際にアスベスト飛散濃度計測実験を実施する、ということを考えております。ということです。特別教室棟の庇で実験を行う理由ということを書いています。実際に飛散事故が起こったのは普通教室棟です。ただ、普通教室棟については、既に庇の天井ボードが一旦撤去されているということがありまして、庇内部に劣化して、剥離したアスベストというのはなかなか数が減っているであろういう風なことが考えられます。片や特別教室棟というのが、実は普通教室棟と全く同じ時期に、同じ構造の建物で、同じ業者が施工しているという風な実態があるという中で、恐らくその普通教室棟、飛散事故があった、普通教室棟の庇とよく似た庇の状況があるという風に仮定すれば、この特別教室棟の庇を外す、天井ボードを外すことで、ですね、実際の普通教室棟を施工した当時の飛散状況も再現できるではないか、と考えて行うということです。実際開けてみたら、全く無かったという可能性もありますし、状況が違うという可能性もあるのかもしれませんが、せっかく特別教室棟で足場を掛けて、こういった実験ができる機会というのがあるので、そこを活用すれば、ですね、一番納得のいく数値が得られるのではないか、とい風に考えているところです。実験実施についての検討ということで、今回の特別教室棟の工事というのは、夏休みにしかできない工事です。アスベストの除去工事をするということ、中ではできるだけ人がいない時期という風なことを考えておりまして、それは夏休みに特別教室棟に人を入れないという状況でやるのが、一番いいであろうという風に考えております。ということで非常にタイトなスケジュールを求められています。①で７月の初旬に外部足場を設置します。②で外部足場を設置して、庇のところに目止めシールを打つという作業をします。空間的に、ですね、庇と屋内デッキプレートでつながっていて、きちんと目止めできた中でモルタル等を充填できればいいのですが、なかなかできていないところもあろうかと、想定しておりますので、きちんと屋外で負圧空間を作るために、目止めをするという作業を７月の中旬に行います。それが終われば、足場は必要なくなりますので、７月下旬には足場を解体するという風に考えています。ということで、工事自体は、除去工事自体は７月20日以降生徒が居ない時期に行うのですが、その足場の解体からシールの間というのは７月中旬から７月の下旬の間でこの間の足場を活用して、屋外の庇を一旦取っ払ってですね、ここで、どのくらいのものが、どのくらいの濃度になるのかということを確認したいという風に思っています。４番の実験作業工程ということで、繰り返しになりますが、７月の中旬以降、除去工事が始まるほんとに１週間くらいの間、子供たちが居ない１週間くらいの間にですね、いま１階から４階南北一面づつということで、計８か所くらいで庇を外していってですね、計測を掛ければいいかなと思って検討しているところです。ただ、これは状況によっては、例えば１ヶ所目、２ヶ所目くらいで、ですね、事故と同程度の箇所が見つかれば、それで計測を完了する可能性もあるんですが、どんな状況になるのかわからないということもあるので、とりあえず８ヶ所くらいの想定で進めようかなと思っているところです。実験実施についての問題点ということで、この足場というのは除去工事のための足場ですので、何が目的かというと、この特別教室棟のアスベストの除去工事を、事故なく完了するということを、第１番の目的となりますので、工事現場に、ですね、その実験をすることによって支障になることは避けたいという風に思ってまして、これについては、足場を管理する受注業者さんに、ですね、協力を求める必要があります。実際に、ですね、今受注業者さんの方にそのこういった実験をすることについて、打診を行っておりまして、これについては、工事施工に支障のない範囲ということであれば、積極的に協力いただけるという風なことで今調整が進んでいるところです。２つ目の問題点ということで、アスベスト飛散濃度計測を実施するにあたり、この実験結果というのが、アスベスト飛散事故のリスク評価に非常に重要な資料になるということから、この測定方法、分析等についての専門的な知識を有する専門家の監修、業務協力が必要不可欠となるという風に考えておりまして、これについては、これに書いてありますとおり、小坂先生に協力の依頼をお願いしているところです。一応、この７月の恐らく実験をしようとした時に、ですね、20日ぐらいの週になろうかと思ってるんですが、その間ですね、小坂先生の方で時間を空けていただけるという風なことについては、今調整しているところでございます。一応このような形で、ですね、実験を進めていきたいと思っておりまして、本協議会ではこの実験についてですね、ご承認いただければというのを思っているところなんですが、先程の計測に至る部分の話についてですね、小坂先生にちょっとお話いただけるということがありますので、こちらの前に出てきていただいて、パワーポイントの方で、ご説明いただければと思っております。 |
| 専門家 小坂先生 | ここでもいいですか。 |
| 府 | そしたら、私の方でパワーポイントをめくっていきますので、そちらの方でご説明いただければと思います。 |
| 専門家小坂先生 | どれくらいの飛散があったのかというのが、わからないまま、これまで実際に室内で最大0.9本のでしたかね、リッター当たり、クロシドライトが検出されたということで、いろいろ話が進んできたんですけれども、たまたま、北側の校舎に同じような庇があるということで、もしも可能であれば、そこに、しかも吹付けがあるんであれば、天井ボードの除去、取外しの時にどれくらいのアスベストが飛散したかなということが、濃度測定することによって、その当時と同じということにはなりませんけれども、およその値がわかるのではないか、ということで、この測定を考えたわけです。実際、今回のような事故の例が、ですね、どれくらいの飛散をもたらすのかということを、文献でいろいろ探したんですけれども、まず、その件なんですが、実際の現場の実測データというのは、ほとんど無くて、ですね、特に日本では。これを見つけたのは、アメリカの論文です。しかも、1977年とか1978年で非常に古いのですが、というのは当時まだアスベスト除去というのがどういうものなのかよくわかってないので、そういうことを測定したわけですね。最近の日本では、もう除去工事をやるということを前提にしてますので、中の除去工事をやっている中の濃度の測定なんかは、誰もしないというのが、しようと思っても、我々が中に入れないわけですね、工事業者の世界になってますので。ですから、ある意味完全になんというか閉ざされた世界ですわ。除去工事現場というのは。日本ではそういうデータは全く無くて、ですね、２枚目の、今出てます、これはアメリカのコネチカット州にある、エール大学という名門大学がありますけれども、そこの大きなビル、建築学科が入っているビルに、ですね、あとで写真が出てくると思いますが、ちょっと２枚目、３枚目ぐらい、建築学科の設計の実習の部屋、学生がいますが、クリソタイルが吹き付けられていると。次の写真、この部屋全体には、レール式の可動照明が施されていまして、写真のように、可動式照明があるわけですね。あるいは、この図書館を兼ねている建物なので、パーティションを取り付けたりするので、そういう作業をする時に天井をいじっていく、吹き付け材をまき散らすことがあったので、この大学ではそういうことを研究者が測定したわけです。そのデータがもと戻りまして、これでして、これは、２番目の、ちょっと見にくいですけれども、実は、そのまま英語の文献をそのままコピーしたので申し訳ないですが、上にあるのが、吹き付け材であると、一番左側ですね、どんどん劣化していくと、自然落下するというものの図です。で、二番、真ん中にあるのは、実際にパーティションをつけたり、あるいは照明を直したりする時に、叩いたりするわけですね。そうするとかなりそれが飛散するので吹き付け材に衝撃を与えたときの飛散はどうかということ。それからもう一つは、下に落ちたものが、学生とか、あるいは掃除をする人が来て、拭いたり箒で掃いたりすると再飛散するということを、３つの落下・衝撃・再飛散という３つのケースを考えて、いろいろ実際に測定を、そういうこと日本ではできないと思いますが、校舎の中でやったみたいです。その結果が一番左のスライドです。これなんですけれども、吹付材の落下によって、ぱらぱらっと落ちる時に、一部繊維が飛散するわけですけれども、それを測定したのが、サンプル数15で、１㏄当たり平均当たり平均濃度が0.02本、リッターあたりになおしますと20本/L、その程度になるということです。で吹き付け材に激しい衝撃を与えた場合、書棚が吹き付け材に接触した時とかですね、天井への照明器具の取付の時だとか、吹き付け材を30×60ｃｍで除去したとかですね。そういう時にどのくらい出るなということについては、右にあるような値で、１ｃｃあたり15本とか17本というのは、かかなりの量で、リッターあたりになおすと、15,500本/L、そういう、ものすごい濃度になるわけです。一番下の、床からの再飛散、学生とか教員が歩いた時には出てくるというのは、20本ですかね、いや200本/Lです。乾燥状態での箒掛けなんかでは、１万・・・いや1,600本/L、乾燥状態でのごみを取ったりするというときには、4,000本/Lという結果になります。こういうのはありましたが、今回の事例というのはかなり特殊な例ということで、測定をした人はほとんどいないので、実際には文献がなかったわけです。 では、次、これはアメリカの環境保護庁がまとめているものですが、吹付材を除去している、養生をして除去をしているわけですけども、その中の、除去現場内の濃度測定のデータがありました。それでですね、除去と言うのは最近、除去を始める前に、飛散防止剤と言うのを吹付てですね、これは界面活性剤なんですけども、それを吹き付けると、飛散が、かぎ取った時にも飛散が少ないと言うことがわかってまして、以前は1970年代はそんなこともしていなかったわけです。吹付材が乾燥状態で除去をした時には、かなり凄い濃度になると言うデータですね。82,200本/Lですね。下の方では、もっと、10万本以上になっているんですね、そんな濃度になる、吹付材を除去している作業員がマスクを付けて入っていくところは、それぐらいの濃度になる、飛散防止剤を使用していなければ、そんな濃度になると言うことがわかっています。湿潤化して除去しますと、最近はそうしているんですけれども、湿潤化って言うのは、今も言いましたように、界面活性剤を添加した水を吹き付けるんですが、ただの水を吹き付けた時にはかなりダメだと、染み込まないわけです。奥の方まで。吹付材は厚さがありますので。界面活性剤を添加しますと、濃度も非常に低くなると、一桁下がると言うことになります。ただ、それでも不適切な湿潤化では、きちんと湿潤化をしなければ、何も役に立たない、それは何も効果が無いと言うことになります。界面活性剤を添加した水は、他の吹付材じゃなくて、違う物質の吹付材を除去した場合と揃えました。染み込みがいいのでしょうか、より濃度が低くなることがわかるんですが。この程度の除去現場の濃度実態と言うのは、この程度で、今回のような天井ボードの上に落下してきたクロシドライトの塊がたまっていると、それを手で取って、足元に下して言う作業を作業員はしたと思うのですが、その時もどのような置き方ですね、バンっと置くのか、そっと置くのかで飛散状態はかわりますので、今回、全く当時と同じことが出来るとは限らないのですが、およそ、天井ボードの上に乗っている、クロシドライトがどのような飛散をするのかと言うのは、濃度としてわかるのではないかと考えています。次ですけども、金岡の例のようなケースの飛散量の推定、参考になるような実測例は残念ながら見つかっていません。協議会が始まった時から、教育委員会の方には話をしていたのですが、特別教室棟に同じような庇があって、天井ボードがあると、あそこにもしあれば、ですね、それを使えば事故時の飛散がどの程度なのかわかるのではないかと話していたのですが、今回工事があると言うことで、それでは測定してみようかとなったわけです。この結果が、先ほどから話していますが事故時とは同じ再現することにはならないでしょうが、一つの飛散の濃度が得られますので、先ほど紹介されました、昨年行われた拡散実験の結果等を活用してですね、今回測定する濃度の結果から、普通教室棟内へのアスベスト濃度の推計を試みると言うのが出来るのではないかと考えています。次のスライドですけども、ボード取り外し時の濃度測定の概略なんですが、これは昨年の拡散実験時に私も足場に上がらせてもらって、その時に撮った写真ですが、庇というのは写真にあるものですね。これはアスベストが吹き付けられていたのは、デッキプレートと言いまして、右に図がありますけれども、これは各階の床の土台になっている鋼鉄製のボードです。これが山形になっているものですが、そこへコンクリートを流し込んで床にする訳です。この建物の場合は、そのデッキプレートが外壁の外へ出ていまして、それが庇になっている訳です。その庇になっているデッキプレートの凸凹している裏側に、クロシドライトが吹き付けられていた、と言うことになっています。左の写真で白く見えているところがこれはもう改修が終わった南側の建物ですから、非常に綺麗になっていますけれども、あそこがもっと天井ボードがもっとガタガタしていたんじゃないかと思うんですが、それは、次の写真ですけども、これも拡散実験の時の写真ですけれども、これは、天井ボードが見えていませんけれども、左にあるブルーシートをですね、下からＵ字型にしてですね、実際の取り外し作業の時は、作業員がやった訳で、今回、具体的にどのようにするかは別として、完全に密閉状態にしたところの中でですね、天井ボード、アスベストが落ちている場所も勿論やらなければ意味が無いんですけども、アスベストが乗っている天井ボードを降ろしてきて、その中のブルーシートの容積ですね、その中がどれくらいの濃度になるかということを、フィルターにサンプリングして、濃度測定をすると。サンプリングと濃度測定、顕微鏡での分析となりますけれども、それ自体は別に難しいわけでもないので出来ると思います。ですから、どの様な場所でやるかという選定とかですね、そこらへんは色々条件をキチンとしなければいけないと思いますけれども、少なくとも、天井ボードを降ろしてきて、それをどの様な置き方にするのか、幾つかの置き方が出来るのかどうかは判りませんが、出来れば何種類か乱暴に置くとか、そっと置くとかですね、やってやれば良いと思うんですけど、そう言うやり方で実際どれ位飛散したかという事を推定する根拠に出来るのではないかと言う風に考えています。拡散実験というのは、最後になりますけれども、拡散実験というのは、トレーサーとしてガスを使って、それを捕集して濃度測定して、どれ位薄まっていくかという事をやっている訳なんです。アスベストと言うのは個体で粒子ですから、拡散実験のトレーサーのガスとは違う訳ですね。ですから、ガスの場合は、空気と全く同じ挙動するわけですが、粒子ですから、重力の影響も受けますし、いろんな影響を受けるわけで、ちょっと挙動が変わるかもしれないんですけれども、それについてちょっと述べておきたいんですが、実は、兵庫県内のある大きなブラウン管の、今は液晶ですから、ブラウン管は無くなったので、ブラウン管の大きな製造工場があったんですが、そこが、建物全部解体するという工事が、2005年にありました。この見えています建物の２階に、後で出てきますけれども、この建屋にですね、右から左に45ｍの大きな梁がありまして、そこにクリソタイルが吹き付けられていると。そういう除去工事がありました。私、県の研究所の全ての解体現場の調査に行ってましたから、そこへ行ったんですけど、クリソタイルの除去をしているのに、外で計っていると、アモサイトが出てきたんですね。ちょっと大騒ぎになりまして、それはまあ色々あったんですけど。これをやってたのは、ゼネコンなんですけれども、ゼネコンが建屋の２階を完全に閉鎖してしまいまして、しばらく工事を止めたんです。何回か私らに依頼がありまして、１週間おきぐらいに測定に行ってですね、濃度が下がったら工事を再開すると、言ってたんですが、その時の濃度の減衰がたまたまデータとしてありまして、アスベストが空気中にいったん飛散するとどのようなもんなのか、ということがよくわかるんで、それを紹介したんですけど。次にちょっと見にくいんですけど、位相差顕微鏡で捕集したフィルターを見た物ですが、ちょっと見にくいですが、繊維状のものが見えますね。これがアモサイトです。特に右下にある、太くなって先が細くなっている、右側に模式図がありますが、これがアモサイトの形の特徴で、所謂、側面が階段状になっている、ステップサイドって英語で言ってますけども、これはアモサイトの典型なんですが、こういうものが検出されました。次ですが、これがアモサイトであるということは、電子顕微鏡で元素分析をして、下の図ですね、左から、ちょこっと上がってるのが、マグネシウム、その次が、ケイ素、右に高いのが鉄ですね。その元素の組成から、アモサイトということが分かるんですが、それを確認して、アモサイトであるということが間違いない。どこから出てきたかということで大騒ぎしたんですが、結局どこから出てきたかはわからずじまいでした。問題はそこではなくて、次のスライドです。アモサイトの濃度を９月12日に工事の始まった時に測定したらですね、リットルあたり、130本出てきた。今、人がいるあたりでサンプリングしたら出てきたんですね。それから、９日経った９月21日に再度やりましたがまだ90本という数字が出てきた。さらに１週間強経った９月29日に測定して、まだ最初の濃度から10数％残っているということで、ですね、工事が中断されて人が誰も入らない状態だったんですが、空気が完全にあそこでほぼ密閉されていたと考えていいんですけども、アスベストというのは、これぐらい沈降が極めて緩やかであるということで、同じとは言いませんけども、ガス状物質と同じように扱っていいのではないかと、私も考えています。ですから、拡散実験の結果というので、それを適用するのは、まあ妥当ではないかなと思っています。そういうことで、測定した結果と、拡散実験の結果を完成させたいと。最後になりますが、これは余談になりますけれども、こんな事がありましてですね、このゼネコンは非常に真面目でして、今ここに見えているような大きな大型集塵機をですね、奥に見えているHEPAフィルターという高性能フィルターですけれども、こういう集塵機を６台建物の中に設置しまして、１週間動かし続けてですね、その後私たちが測定に行くと、見事に１本も出てこないという事になっていました。ちなみにお金掛かったでしょう、と言ったら2,000万くらい掛かりましたけど、これから巨大ビルの解体工事の役に立つと思うんでと、ゼネコンは太っ腹なことを言っていたという、まあそういうちょっと余談ですけれども。以上です。 |
| 専門家 東先生 | はい、ありがとうございました。これですね。CFD解析のところで１Lあたり1,000本というのを最初の濃度として仮定をしているというのをご説明していたと思いますけれども、その値が実際にどのくらいになるかというのを検証する上で、文献の調査とか粉塵計の結果ということであります。１L1,000本という仮定をしましたけれども、例えば最大のケースですと１万本とか数万本とかいうケースになるんだけれども、実際には、金岡のケースではどのくらいになるだろうかというのをですね、検証する、確認する上で、この夏にですね、測定をしてみようということになっています。若干、私の方で補足をさせて頂きたいと思うんですけれども、エール大学の建築の校舎の中で、アスベストが天井に吹き付けられていたんですけれども、だいたい、1.2センチから2.5センチくらいのアスベストがびっしり吹き付けられているという状況です。という事をまずご説明して。アスベストが数センチ吹き付けられていた状況での確認ということですね。状況としては15％くらいアスベストが入っていた、材料が吹付けられていたということになります。あと、小坂先生の資料の中でEPAの資料が、５枚くらい前ですかね。吹付け材除去現場時での濃度ですね。これ、上から２つ目の絵が100本/CCということは10万本／Lに該当するんですけども、これ、文献私も詳しく読ませて頂いたんですけども、この研究の先生方が個人的に、我々プライベートコミュニケーションとかパーソナルコミュニケーション、私的にということでデータを書いておられる。これは、実はエビデンスとしては非常に弱いというか、ちょっと根拠がはっきりしないものが元になっています。上の82,000本というのは実際に実験データなんですけども、そうした中では根拠はちょっと曖昧なものとなっています。ただこれくらいの濃度は速報では確認された事例はある。ただし最悪なケースの状況としてみて頂いたらいいんじゃないかなと思います。私が色々と説明をしましたけれども、先生方ご質問とかありましたら。それともう一個、私から補足させて頂きたいんですけど、この実験データの中で、ですね、小坂先生がお示しなされてた、箇所の減衰のグラフであったかと思うんですけども、アスベスト濃度ですね。今、手元に資料があるんですけども、初期値の値が例えば、ちょっと数値だけ、単位が無いんですけども、111.7という初期値があったのが、数時間くらいで、10分の１くらいの値に下がっていって減衰しているというようなこれ実際に測定した濃度なんですけども、拡散実験でも内容のフォローされていたかと思うんですけども、実際に実験でされたエール大学ですけども、データでも、数時間でも十分近いと思う差が出てるデータがありますので、計測としては比較的、速やかにされているのではないかなと、いう風に考えられるところが得られるかと思います。 |
| 専門家 小坂先生 | 除去工事現場というのは、常に集じん機で排気して、どんどん新しい空気が入ってきて、薄まっていくんですよ。 |
| 専門家 東先生 | これは集じん機を使っているところのデータですね。 |
| 専門家 小坂先生 | だと思いますね。養生している以上は、全部集じん機がなかったら、中の人は窒息してしまうと思います。 |
| 専門家 東先生 | ありがとうございます。じゃあ、先生方、質問とかご意見いただければ、いかがでしょうか。データはあるんですけど、実際に計画をしておるんですけども、そういったことについても何かコメントありましたら、お願いいたします。はい、久永先生お願いします。 |
| 専門家久永先生 | 小坂先生が計られた貴重なデータですね、密閉した部屋の中で、濃度が約２週間ぐらいの間に10分の１までも下がらないということですけど、この結果からアスベストはガスと同じに扱っていいかという、ちょっとなんかわからないですね。それで、なんでこんな質問するかといいますと、名古屋の地下鉄のアスベストの除去工事の現場で、シミュレーションをやってるんですけども、ガスと同じに扱っていいかとちょっと問題になっていて、名古屋の場合だと、アスベストの繊維の長さと、直径と比重とそれを考慮して、１本の繊維が何μgあるいは、もっと小さいg、それが結果に影響しないのかという話になってるんですね。それで、今回、新しい建物、特別教室棟の測定する際に、僕の印象としては、濃度だけではなくって、空中で出てきた繊維を長さと直径も測った方がいいのではないかなと思うんですが、小坂先生の見解ですと、そんな長さとか直径はいらないということでしょうか。 |
| 専門家小坂先生 | もちろん、それはできるんですけれどもですね。統計的に意味があるものにしようとすると、かなりの量を計測する必要があるわけですね。それが、光学顕微鏡ですと、そうですね、１μはまず計測はできませんので、存在は認められますけども、電子顕微鏡になると思うんですね、これを電子顕鏡でやりますとね、大変な労力と、時間がかかると思うのですが、統計的に意味がある粒子径の分布とか、長さの分布とかをやろうとする。人体の影響という観点からはですね、太い繊維よりも細い繊維の方が、有害であるということは一般的に言われているので、太い繊維の方は光学顕鏡で見つけやすいのですけれども、さておいて、細い繊維の挙動ということを考えるとですね、私も同じとは思っていませんけれども、拡散実験等を行われるということで、全くその挙動が違うのであれば、全く挙動の違うものをですね、拡散実験の結果を当てはめるとなると、全く問題があるわけで。ただ、今まで私が解体現場とかアスベストの挙動をみている限りはですね、拡散実験のガス状汚染物質の挙動ということなんですけども、そんなに細い線に関しては、そんなにとんでもない違う結果が出てくるということには、ならないんではないのかなということで申し上げたんですけども。おっしゃる通り、厳密にいうと挙動は違う。 |
| 専門家 永倉先生 | さしがや保育園の色々、シミュレーションをやった時、あれがやっぱりクロシドライトで。ほうきで掃いて、その減衰を十数時間みたデータがあって、それは、きれいに減衰しているけれども、十数時間経っても落ち切れないというようなデータがあるんですね。で、今の話の中間的なデータにあたるのかなと思うのですが、その範囲内で沈降に関しては想定が可能じゃないのかなという気がします。ただ、やっぱり、現状では、かなり外気との入れ替えがあったでしょうから、そのままその沈降がそのまま使えるというか、その教室内に落っこちているという話とは少し違うとは思いますけど、ある種の近似値は出るのかなという気はしますけど。 |
| 専門家 小坂先生 | 自然沈降では必ず渦があるので、粒子もガスも完全に静止した空間では、自然沈降しますけど。特に校舎の際とか、そういうとこでは、ものすごく乱流があるので、そういうことにはならないと思うんですけども。 |
| 専門家 永倉先生 | さしがや保育園のシミュレーションそのものの条件といいますか、かなり、もちろん封鎖された空間内で、負圧集塵機を回したんですけども、遠い教室で、なるべく影響を与えない状態で、全域に対して負圧を与えたという環境を作ったんですね。その中での沈降のデータだったから、割ときれいに出たんですけども。一つのモデルとしては、使える可能性があると思います。 |
| 専門家 東先生 | 今回難しいのが、外に出て、中に入ってくるというケースが想定されますよね。そのあたりが気密性の実験もしていただいていると思うんですけど、そこも併せて考えると、ちょっと難しいところがあるかなという気はしますけど。アモサイトの方は、解体工事、実際、クリソタイルの除去が目的でされたかと思うのですが、クリソタイルの方の濃度の減衰というのは、アモサイトの方の出所がわからないと先ほどおっしゃられたかと思うのですが。 |
| 専門家 小坂先生 | クリソタイルは一個も出てきてないです。ということは、除去工事がきちっと行われていた。それ以外のところで、工場建屋ですから、配管とかがいっぱいあるわけです、天井に。配管というのは、必ずエルボに保温材が巻かれていまして、保温材にアモサイトがよく使われているんですね。そういうものを工事している人が、割ったりですね、一つや二つ割ったくらいでね、広い空間が130本の濃度になるとは思えないですけども、何かあったんだなと、その理由、原因はわからないままなんです。 |
| 専門家 東先生 | 場合によっては、断熱材というか、エルボなんかが巻いているものありますよね、ああいうところから、少し亀裂が入ったりとかして、綿のようなものがむき出しになった状態に放置されているという可能性があるということですね。 |
| 専門家 小坂先生 | もっとひどく。それを割って、床に落として、誰かが踏んだりとかね、そんなこととかしないと130本/Lとかならないです。 |
| 専門家 東先生 | そうなると私のイメージですと、アスベストの状態が、吹付材の場合は、固定化されていますよね。エルボとかの場合は、むしろ綿のような状態で、飛散しやすい状態になっているものが、放置されていると、時間経過として濃度減衰が緩やかになりがちなような気がするんですけど、そのへんのところはいかがでしょうか。 |
| 専門家 小坂先生 | それはむしろ、吹付材の方がフワフワしているんじゃないですか。 |
| 専門家 東先生 | 吹付材が、見かけではフワフワっていうのは、例えばグラスウールとかロックウールとか断熱材でありますよね、ああいうイメージ、かなりの高い状態でアスベストが巻かれているのが、恐らくエルボとか断熱材の仕様とかだと思うんですけども、天井材の吹付材の場合は、10％か20％の状態で固形材を練りこんで、吹き付けていますよね。 |
| 専門家 小坂先生 | いや、もっとフワフワしてるんですけど、先ほどの写真を見られたらわかるとは思いますが。 |
| 専門家 東先生 | まあ、一応固着している状態ですよね。固着、接着の状態ですよね。エルボの場合もっと高いもの。 |
| 専門家 小坂先生 | エルボはもっとカチッとしてましたよ。 |
| 専門家 東先生 | カチッとしてました？ |
| 専門家 小坂先生 | はい。 |
| 専門家 東先生 | わかりました。 |
| 専門家 永倉先生 | 湿式と乾式があるから、えっと、吹付でも二種類、カチッとしたものとフワフワしたものといわれてますね。 |
| 専門家 東先生 | そうですね。それがどうなのか、今はちょっとわからない。 |
| 専門家 小坂先生 | あの、金岡の校舎の外にも落ちてた破片が、私も見ましたけれどもフワフワしておりますが。 |
| 専門家 東先生 | ああ、あれはそうですね、乾式。 |
| 専門家 永倉先生 | 乾式ですね。 |
| 専門家 東先生 | 他、先生方ご意見とか・・・。 |
| 専門家 永倉先生 | 別の視点でよろしいですか？あの、シミュレーションされるということで、せっかくの機会だから、いい機会だと思うんですけども。かなり、やっぱりいろいろ考えてみると難しい側面があるということで、やっぱりそのこういう業者さんと、リスクコミュニケーションというか、どいう風にやっていただけるのかというのを、工事計画をきちんと立てる必要があるんですけれども、軒を開けて、中を密閉空間にして、負圧にして測定をするということだと思うんですね、基本的には。その負圧をかける空間を、要するに天井が全部向こうまで抜けてるわけですから、どのくらいの容量で考えて、どのくらいの負圧をかけるかという計算は結構難しいと思うんですね、その今のブルーシートの中だけが密閉空間ではなくて、そこから屋根を通して全部の屋根に空間として広がっているわけですから、その容量をどう考えるか、それでその８か所順繰りに開けていくとしたらその1か所、1か所を塞いでいくのか、それを広げていくのかしないと、密閉空間が維持できないんですね。その辺の話を少し事前にしっかり詰めておかないと、また、失敗事故を起こしたってことになると、えらいことになってしまうので。その辺ちょっと考えたほうがいいのではないかと思います。 |
| 専門家 小坂先生 | それは現場を見てですね、実際の工事が一番やりやすいようにということも含めてですね、これから検討していく課題だと思っています。 |
| 専門家 永倉先生 | ちょっと考えても難しそうだなと。 |
| 専門家 小坂先生 | ただ、大きな養生をして、ですね、その中で、ブルーシートの中で作業を、荷降ろし作業をして、その近辺で濃度を測るということを、繰り返してやるのがいいのかな、と漠然と思っているのですが。 |
| 専門家 永倉先生 | ちょっとイメージすると、今は密閉されているわけですよね、そうすると、板をポコンと外すと、密閉がそこだけ外れるわけですから、そこも、きちっと天井と覆いが取れて、その中で負圧にすればいいと思うんですけれど、その負圧の容量っていうのは、密閉のそのブルーシートの内側の区間だけではなくて、天井全域がそれにプラスされるという考え方になります。そこをちょっと今、考えております。そこを今の負圧の状態だとなかなかできないのではないかな、と気がしたんですが。 |
| 専門家 小坂先生 | そこはいずれにせよ、工事では天井ボードを外さないといけないですよね。岸本さん。 |
| 府 | 庇の天井ボードを外すという作業は実は無いです。目止めをするだけの作業になる。今、永倉先生がおっしゃっている話ですけれど、建物の中は全部、今、囲い込みできている状況なので、空間的には漏れるところはないと思っているんです。だから、一定の負圧が保てれば、漏れるところがないという風に思っているので、そんなに心配することはないのかなという風に思っているんです。要は隙間だらけの天井ではないので。あそこの空間全部ビッチリ閉めているので、そういう意味では漏れるところは無いんじゃないかと思っている。 |
| 専門家 永倉先生 | 漏れるっていうよりも、例えば、換気回数を一時間に四回取るとすると、ものすごい量引かないと、たぶん引けないような気がします。要は、空間として、その階の天井が全部つながっている状態ですよね。どっかで切れているんですか？ |
| 府 | 場所によって切れていますね。 |
| 専門家 永倉先生 | 切れてますか。そうするとそこまでの。 |
| 府 | 中で過去に除去をした室内部でも、過去に除去したところと、残ってるところと別れてます。 |
| 専門家 永倉先生 | 分かれているというのは、空気がそこで遮断されている状態になっているんですか。 |
| 府 | 室内の天井の中で垂れ壁を作って、区画を形成している状態ですね。 |
| 専門家 永倉先生 | そこで区画して止まっているということ。 |
| 府 | 場所によっては、一室分だけで終わるところも出てきます。 |
| 専門家 永倉先生 | その辺りの負圧検査をどうするかも含めて、実際に業者の人と事前に打ち合わせをしとかないと、後になって、しまったっていうことになっても大変だと思うのですけど。 |
| 府 | はい。 |
| 専門家 東先生 | はい。では他いかがでしょうか。工事の状況については、別途やるということで。 |
| 専門家 西岡先生 | どのくらいの圧力差を付けられるんですか。負圧の繋がってるようでは違ってきますよね。 |
| 専門家 小坂先生 | 現在の普通に行われている除去工事で、養生で隔離しますけどね、そこは、５Pa程度、最低それぐらいはやりますね。それ以上やると今度、中の人が窒息してしまうんで。そこらへん、難しいとこなんですけどね。大体５Paぐらいですね。 |
| 専門家 山中先生 | それはこの飛散工程の時も、そういうファンで負圧にされてた状況ということですか。 |
| 専門家 小坂先生 | 当時は何もせずに、ブルーシートをU字型にして、やってるだけなんです。だから、イケイケでどんな降ろし方したか知りませんけども、作業者が乱雑な置き方をすれば飛散するし、それはもう外へ出ますね。U字型ですから。 |
| 専門家 山中先生 | 今回はそんなこと無いように。 |
| 専門家 小坂先生 | もちろん。全体を覆ってその中で。 減圧でするというのは、除去工事の場合、中はものすごくアスベストは増えますから、それを外へ洩らさないように減圧にしておくと。ですから、密閉ではないんですね。人の出入りするところは開いているんです。暖簾にみたいになっていて、そこからは空気は入ってくるんです。入口を作っておかないとダメなんです。だから、減圧を保っていないと、中から吹き出てくるので、絶えず減圧に。そこの圧力差が５Paぐらい。 |
| 専門家 山中先生 | そのファンにHEPAフィルターを付けておいて、計測をするということ？ファンで出ちゃう分があるので取っとかないといけない。 |
| 専門家 小坂先生 | 圧力のチェックは空気が入っているところに普通、圧力計を置いてます。 |
| 専門家 山中先生 | 発生した全量を測定するというと、ファンで引っ張る空気の中で含まれているｱｽﾍﾞｽﾄを計測しておかないと。トータルが出ないんで。先ほどゼネコンさんがHEPAフィルターで６台で外に出されたのがありますが、あのように実際測定精度の中に入るかどうか言う疑問があるんですけど。HEPAフィルターに引っかかった分の量を何かで評価しないといけないかなと。 |
| 専門家 小坂先生 | それは恐らく不可能です。HEPAフィルターにくっついたものを、どれぐらいあるかというのは、無理です。引っ付いてますからね。ですから、飛散量というのを測定するとしたら、ボードの上に乗っている、アスベストが乗っていて、こう置きますよね、そのショックで飛散が、あるいは動かしているとき飛散があったりすると思うのですが、その近傍でどれくらい濃度が出るかと言うことを濃度測定するということでしかないんじゃないですかね。その濃度を全体の容積で全量を計算するという。 |
| 専門家 山中先生 | あるいは、その容積プラス排気量も足し込むかですね。まあ1時間に。 |
| 専門家 永倉先生 | シミュレーションとすれば、そうですよね。 |
| 専門家 山中先生 | 時間的に変わらないとすれば、排風量の分も足しておけば、より安全な結果になる。 |
| 専門家 小坂先生 | そこはちょっと、考えないといけないと思うのですけど、比率でやるとなんかうまくいかないかなと思ったんですけどね。 |
| 専門家 山中先生 | 容積で１時間４回でしたっけ。換気回数４回ということは、５倍の容積と考えればいいんじゃないですか。その濃度を単純には５倍ということになるんですけど、ちょっと計算してみないとわからないですけど、可能な数字。数字でいくと可能かな。 |
| 専門家 小坂先生 | ただ、多分天井ボードに落ちているものがあると思うのですが、その量で総量の内、どれぐらいが飛散するかと言うのはね、こともできるのかなと考えています。そう言うやり方で。吹付け材が、天井ボードの上へ落下しているわけですけど、例えば10グラムの吹付け材がショックでなんぼぐらいを発生させるかと言うことから、その区画に、何グラムあったかから、なんぼ出るかと言う風な、そう言うのもありかなと、ちょっと色々考えてるとこなんですけどね。 |
| 専門家 永倉先生 | それとやっぱり、実際の工事を行った場合には密閉空間作らずに、そこから粉塵が出てるわけですから、密閉空間を作って、それが、例えば、天井の奥の方まで空気がやっぱり均等に拡がる可能性があって、その均等に拡がった空気をどう考えるかと言うこともあると思うのですよね。なかなかそこも考え始めるとキリが無くなっちゃうのと、もう一つ懸念しているのは、場の濃度で測定するのか、個人サンプラーで濃度を測定するのかでも多分少し違ってくると思うのですけども、それは測定条件の中で少し検討すればいいことかも知れないんですけども、色々とあるのかなと思います。 |
| 専門家 小坂先生 | ちょっと、測定条件を検討しないとだめなのかなと思います。 |
| 専門家 東先生 | 今あれですかね、フィルターで場の濃度って言うことで、個人サンプラーでは無くてですね、しかも近傍のところを狙ってるということですよね。 |
| 専門家 西岡先生 | 今回の実験の時も負圧にされる訳ですね、再現の際。その時の排気ファンと言うのは、やはり、HEPAフィルターか何かで濾し取ってくるんですよね、そうすると、そのHEPAフィルターを顕微鏡で見て、サンプリングみたいな時なんですけども。アスベストを調べることはできないのですかね。 |
| 専門家 小坂先生 | 無理ですね。 |
| 専門家 西岡先生 | 無理ですか。 |
| 専門家 小坂先生 | 元々繊維でしょ。フィルターそのものが。そう言うことでやれば管理が難しいですね。ですから、フィルターって言いますけども、メンブランフィルターと言ってですね、繊維状じゃない、穴の開いたフィルターなんですよ。それでやりますから繊維が全く見えない状態で繊維が識別しやすい。 |
| 専門家 東先生 | 先生いかがですか。７月の中旬も１カ月も無いですので、その間ご意見とかあれば頂きたいのですが。よろしいですかね。このデータですね、実際の現場ですので、かなり参考になるデータになるかと思いますので、何とか上手く利用できればと思います。 あと３つ目の議題に移ろうかと思いますけど、アスベストの期間中の曝露量の評価方法ということで、事務局の方からご説明頂きたいと思いまます。よろしくお願いします。 |
| 府 | そうしましたら、３番の議題でアスベスト飛散期間中の曝露量の評価方法ということで、ご説明させていただきます。１枚目のパワーポイントの資料なんですけど、これは以前から何度もお示ししております、平成24年11月17日、金岡の工事現場にアスベスト環境測定業者さんが来た時に測定された結果です。着色したところがアスベスト濃度が出たところで、0.11未満、0.9本ということで、非常にバラつきがあるということが書いてありまして、このバラつきについて、なかなか上手い説明ができていない状況です。この0.9本とか0.11とかを、どういう風に評価したらいいのかお伺いをたてているという状況です。アスベスト気中濃度の計測なんですが、小坂先生の専門の分野なんですが、まず0.11とか0.9とかと評価するにあたって、どういう風なやり方をしてアスベスト気中濃度の計測をしているのかという事を、一旦おさらいして、と思いまして資料を作っております。現地の方で、こういうフィルターを置いてですね、ポンプで空気を引くことによって、フィルターに付着した繊維の数を計測するというやり方です。フィルターを先程おっしゃった、メンブランフィルターを取り出して、試料をいくつか作って、こういう位相差偏光顕微鏡等で見るというやり方です。こういう四分の一のフィルターの中から、100視野とか200視野とか、一定の計測の数を見ると、視野というのはこういう形で見えてですね、これが、たまたま２本くらい１視野で２本くらいのアスベストが見えた、という時の例を示しております。ということで、この計測の方法というのは、さきほど言った、大きなフィルターの中の一部を見ていって、その中でどれだけ計測されたかという、いろいろなやり方ですので、計測する例えば、実測する技術者が変わったりですとか、見る場所が変わったということで、データにも、誤差のある数値があるということで影響していくということで、絶対的な計測データではなくて、すべての計測には一定の誤差を含んだ計測であると言われております。その計測の誤差の範囲というのは、どんな風に考えるかということで、これも小坂先生からいただいた資料をもとに、ISOの考え方で、ポアソン分布ということで、ある期間に平均して起こり得る現象が、期間中にちょうどκ回起きる確率の分布ということの考え方を利用して、95％信頼できる範囲はどんなものかということを、計算できる仕組みになっているということです。それで計算したのがこの表でして、ポアソン分布から導いた誤差の範囲ということで、今回0.11未満から0.9の範囲で繊維が測定されている状況です。例えば0.11であれば、95％の信頼区間で、０から0.33とか、３本であれば0.07から0.99であるとか、８本であれば0.9から1.78というこれくらいの誤差を含んだ数値であると言われております。今、アスベストの飛散期間中といわれている、軒裏ボードを外したところの作業については、今回やろうとしている濃度の測定とか、CFD解析、若しくは去年実施しました、大気拡散実験とかですね。一定類推できると思っているところなんですが、実際工事は最初の１週間２週間は、そういうことをしておりまして、そこについては、そういうCFDとか実験とかによって類推する事は可能なんですが、工事をしていない期間、そこは何が起こったかというのは誰もきちっと説明ができない。その中で、３週間後に誤差のある範囲で0.9とか0.11未満とかいう数値が出ているというのがありまして、そこで何があったかというのを推定するのは、なかなか科学的根拠のある説明ができないというのがありまして、となると、今、我々が持っているデータというのは、環境測定業者が測定した0.11未満ですとか、0.9本未満というような数値しかない。これについては、間違いなく、誤差のある範囲の中で正しい数値であることは言えるので、この数値をどれだけ幅を持って評価することで、ですね、この作業の無かった期間のアスベストの気中濃度を評価すればどうかということを提案しております。ここに書いてます、案1っていうのが0.34本って、これはだいたい平均的にはそれぐらい。例えば0.11～0.9本、平均的なとこであれば0.34本/L位かなと。ただ、計測したら、やっぱり0.9本という数字が出てくるので、0.9本っていうのを高いリスクとして考えて、それで計算するのも考えられますし、また、もっと厳しく考えると、その0.9本も1.78本位までの評価ができるということなので、その1.78本をおいて、その期間中、一旦、評価すべきかどうかということを考えてます。実際に飛散がどんなことがあったか分からないところについてですね、これから想定に想定を重ねていっても、ですね、なかなか科学的な議論はできないと思うんです。今ある実測値を何処まで評価するか、というふうなことで、ですね、一旦その暴露量というのを評価してみてはどうかという提案をさせていただいております。アスベスト曝露量の評価方法ということで、先ほど言いました、こういう軒裏の撤去している間、10月24日から11月2日位の間。この間っていうのは大気拡散実験とかCFD解析の結果に類推できると。そこから作業が無かった期間にどんな風な状況だったかってのは、類推できないので、11月17日のアスベストの気中濃度の測定、この結果の幅を持って評価することで全体の総曝露量を一旦、出してみたらどうかという風な提案をさしていただいております。その中で、例えば滞在時間でありますと、平日は８時間程度、土日は４時間程度、ということで類推をして、ですね、その時の一番悪いであろうという数値を置くことで、非常に、危険側を想定をすると。いう風なことで、一旦、総曝露量を出してみてですね、その総曝露量に基づいて、リスク評価をすると、という風なことを今後進めていければということで、ご提案さしていただければと思っております。以上、説明はこれまでなんですが、先生方のご意見いただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 |
| 専門家 東先生 | はい、ありがとうございました。この最後の表ですけれども、このアスベスト濃度と書いてあると思いますけども、ここを、どの数値を見てるかって、いうのが最終的にリスク評価する際に大事になってくるとこでありまして、ここで累積曝露量っていうですね、最終的に計算して、ある程度のいろんな条件で幅を持たせるのではないかと思うんですけれども、そういう風なリスクをですね、探し続けることになるかと思います。そういう意味で、ここをですね。数値を追っていくというのが今大事で、今実験とかですね、あるいは海外の事例等の整理というのをご理解いただければと思っています。このあたりで先生方のご意見とかご説明とかございましたらお願いいたします。いかがでしょうか？ |
| 専門家 小坂先生 | 今も岸本さんがちょっと説明されたんですけれども、アスベストの濃度っていうのは、いつも出てくるですが、実は今も岸本さんが言われたように、フィルターのごく一部しか観察してないんです。ですから、同じサンプルで、別のところを観察するとまた、絶対違う結果が出てくるんです。ですから、しかし、それはもう非常に全部を分析するには手間がかかるので一部分だけをやっていいよってことで、いいよということになってるんです。ポアソン分布云々という話がでてきましたけども、さらに厳密に、っていうのが、安全サイドで書きますとね。ある人がフィルター全体のごく一部を観察して、３本出てきたという結果を出しました。こういう検証は丁度、めったに起こらない事象を説明する時にポアソン分布という考え方がいいとなってまして、例えば、わかりやすい例で言うと、交通事故ってめったに起こらないですが、必ず起こるんですよ。例えば、交差点をずっと常時監視してて、めったに起こらないですけど絶対起こるんです。なんか起こるんです。そういう現象とアスベストの計測はよく似てるんです。ポアソン分布という考え方を導入してみて、いろいろ議論していくんですが、今ここでポアソン分布の表がありますけど、例えば、ある、決められた狭い範囲を顕微鏡で全部観察しました。その時に３本アスベストが検出されました。たまたまそこで３本出てきただけで、他ではどうかわからない、ポアソン分布の考え方でやりますと、計算でできるんですが、100回繰り返し試験したら、そのうちの95回入る範囲の下と上の下限値、上限値として、例えば３本ですと、0.07と0.99の上限と下限が出てくるわけです。ですから、安全サイドに立とうとすれば、100回繰り返し試験したうちの95回の一番高いやつを取っておけば、まずそれ以上はほとんどないだろう。安全サイドに立った考え方で出せるんです。今はISOの考え方でアスベストに関してもやりだしているんですが、そういう評価の絵を元にしたリスク評価がなされるというのも、一つのやり方かなという風に私は思いました。 |
| 専門家 東先生 | ありがとうございます。 |
| 専門家 久永先生 | フィルター上にアスベストを例えば、真ん中あたりにたくさん付くというのは無いんですか。 |
| 専門家 小坂先生 | きちんとサンプリングすれば、そういうことは無いです。大体濃度が低い場合はタラタラとしか付きませんから。濃度が高い場合、フィルター面での速度の違いというのはほとんどないですから、普通にサンプリングすれば。アットランダムに出鱈目に付きます。 |
| 専門家 久永先生 | ちゃんとサンプリングすればというところが、ちょっと気になってですね。例えば高濃度の場合は、抵抗が違うとか、そういうことは無いんでしょうか。 |
| 専門家 小坂先生 | 高濃度の場合は、重なり合いで計数ができなくなるんで、問題があるだけで、フィルターの上に沈着する、偏ったということではない。ちゃんとやればというのは、フィルターのセットの仕方をおかしなことをしたりしていなければ、という意味で。普通にやれば大体ちゃんとできるはずです。 |
| 専門家 東先生 | 今の話、久永先生と同じようなことなんですが、例えば、高い濃度だとポアソン分布の信頼区間というのは、割と一致するけど、低い濃度となると、ちょっとその辺が信頼性が低いということでしょうか。 |
| 専門家 小坂先生 | 数が大きくなると、大体、正規分布に近づいていくんですね。小さい時に正規分布から離れていくと。 |
| 専門家 東先生 | 今回、最大で0.9本とか、低い方で0.06とか出てるんですけど、この辺りのところの値っていうのは。 |
| 専門家 小坂先生 | 低い方ですね。 |
| 専門家 東先生 | 低い方ですね。逆に信頼性としては、なかなか難しいところにはなるということですね。 |
| 専門家 山中先生 | 低い方が信頼性が高い？ポアソン分布に合ってくるのは、係数が小さい場合ですよね。大きくなると正規分布になってくるんで、これは使えなくなってくる。 |
| 専門家 小坂先生 | いや使えないことはないですけどね。 |
| 専門家 東先生 | 低くなるとそれで確率的にこう、フィルターの中で、アスベストに当たる確率が減ってくると、そういう風なことがあるんですね。 |
| 専門家 山中先生 | あの、恐らくこの表はそこまで入っているんですよね。その、流量っていうのか、視野数っていうのを考えてのフローになっている。 |
| 専門家 小坂先生 | これはね、濃度になってますので、ちょっと違うんですけども、本数だけでやるべきなんですけども。 |
| 専門家 山中先生 | これは濃度は、これはあくまで換算しているということか。 |
| 府 | 本数を換算してこうなっているというだけの話です。濃度であらわさないと比較が出来なかったので濃度にしただけで。 |
| 専門家 小坂先生 | これはあの、吸引流量で割り算をした値が出ていると。基本的には変わりません。ちょっとそれは安全さをなす、とかいうそういう話も考慮しておいたらどうかな、と思いました。 |
| 専門家 東先生 | これは逆にこういう低い濃度で分布してしまってるので、これがもっと高い濃度だったら傾向がはっきりしやすいんですけども、低い濃度なので、ちょっと傾向がはっきりしなくてですね、あの、実際にどれくらいの分布がですね、地域、地域的なですね、発生源に対して、ちょっとわかりにくいですね。だから低い濃度なのでこういうやり方でないと、なかなかこの値を説明できないかなということで検証されていると思います。どうですかね、何か他、先生方ご質問とかありますでしょうか。 |
| 専門家 穐久先生 | ちょっと質問なんですけども、この各教室でやってるわけで、11月17日の方でポアソン分布で95%信頼区間でやりますよね。実際でも、実験やる場所は、８か所で測るんですよね。ここの全部の11月17日の部屋の前後を想定して測るわけじゃないんですね。その数値と数値をどういう風に関連付けるんですか。 |
| 専門家 小坂先生 | えっと今回の測定というのは。 |
| 専門家 穐久先生 | 実験をされる時の、教室の部屋全部、11月17日の部屋全部を計測するわけではないんですね。 |
| 専門家 小坂先生 | 今回計測するのは、除去というのはアスベストが落ちて乗っている天井ボードを下してくる作業現場の想定です。 |
| 専門家 穐久先生 | それと、実際11月17日に測定している、バラつきとの関係をいくとどういう風な関連になるんですかね。 |
| 専門家 山中先生 | 先ほどご説明あったと思うんですが、10月の方が要は今回の測定にあった、11月の方はもう測定できないので、測定値を使ってしようと、こういうことです。 |
| 府 | 今、先生おっしゃっていただいたように、この夏休みに計測をかけようと思っているのは、この10月24日から11月２日の間の実際に作業のあった期間の評価をするために、その飛散量の初期値を求めたい、ということで計測をかけるという話です。以降の作業の無かった期間というのは、何があったかわからないという状況なので、そこについては実測値をどういう風に解釈するかという風なことで、評価しようということで、切り分けているという話で。今回の実験で得られるデータというのは、この実際に作業したところを評価するためのデータと考えて頂ければいいと思います。 |
| 専門家 穐久先生 | 11月17日の各部屋の濃度がバラつきが起きている原因を、それはわかりませんよね。 |
| 府 | そこはわからないということで割り切らせていただいてですね、ただ、今のCFD解析ですとか、大気拡散実験っていうのが、最初の初期値って、色々議論があるなかでその議論の数値をですね、出来るだけ明確なものにしたい、ということで現場の方で測定すれば、一番、皆さんが納得できる数値でおけるかなあということでありますので、この夏休みで実際の作業があったというものを再現して、飛散濃度を測りたいという風に思っております。 |
| 専門家 穐久先生 | その飛散濃度を測ってから各部屋ごとのやつは、この95％信頼区間の分で相当して比例してやるっていうんですか。 |
| 府 | あの要は、各部屋というのでなかなか評価できないので、そこは最大値を全部入れておくという考え方です、だから、いちばんきついリスクで考えるということであれば最大値がずっとそこで続いたというように評価すれば、いろんな評価、細かい評価をしだしたら、少ない部屋もあったでしょうし、大きい部屋もあったかもしれないですけれど、リスク評価は、最大がたぶん一番議論のもとになるので、そこを評価したいという風な思いです。 |
| 専門家 東先生 | 他いかがでしょうか。これ考え方をしっかり整理してというところが一つではあるんですけれど、これらのデータですね、アスベスト総合的に最終的にこちらの方に落とし込んでいってリスクを見とって、悪性中皮腫、あるいは肺がんの過重リスクを求めるということになるかと思うんですけど。よろしいでしょうかね。議事の方ですけど、次回協議会の開催ということで、再度事務局の方からご説明の方よろしくお願いします。 |
| 府 | すみません、次回の協議会ですが、今回の議論をいただいた分を進めていくということで、実際に８月、７月の末に大気拡散実験CFD解析の結果が出てくるころと合わせて、できれば９月の中ぐらいを目途に、ですね進めていきたいと思います。ということで９月の中を一応目途にお願いしたいと思います。そのときにこの夏休みに実験で得られたデータのご説明と、それから３番目の議題でお話しました計算したら、これくらいになりますというところを紹介できればと思っています。ということで、９月の中を目指して、次回お願いしたいと思っております。あと協議会のことではないんですが、一点ご紹介したい話がありまして、口頭になるんですが、実は、この金岡のアスベスト飛散事故に関しましてですね、以前から保護者の皆様、地域の皆様の方から、この事故というのを学校のアスベストの除去工事等の教訓にすべきであろう、というような意見、そういった話がございましたので、我々の方でも実は、この今年の、全国の公立学校の、文部科学省が主催している会議なんですが、全国の都道府県と政令市が集まる会議の中で、総勢百五、六十名集まる大きな会議、東京で開催される会議なんですが、その中で時間をいただきまして、金岡の飛散事故の経過、教訓とかですね、いろんなことをご説明する場を設けさせていただきました。当日はうちの宮﨑が話したんですが、非常にみなさんしっかり聞いていただいたと思っております。我々も以前から皆さんのお話しいただいていますように、いろんな場でこのうちであった事故等については、ご紹介して、金岡のホームページを見て、いろいろ問い合わせもあったりします、そういうことも含めて、この事故を風化させないように、教訓として進めていきたい所存でございますので、その辺ご理解いただければと思っております。 |
| 専門家 東先生 | ありがとうございました。じゃあ、議事、全て終了しましたので最後に事務局にお返しします。 |
| 学校 | どうもありがとうございました。それでは次回の協議会についてですけれども、先ほどお話ありましたように、９月中旬に開催を目途に調整させていただきます。よろしくお願いします。それでは、次回の協議会開催につきましては、改めてですが、専門家の皆様にはご連絡させていただきますのでよろしくお願いします。それでは、以上をもちまして第７回大阪府立金岡高等学校アスベスト飛散事故に関する協議会を終了いたします。専門家のみなさん、それから傍聴のみなさん長時間にわたりありがとうございました。 |

以上

（文責）大阪府教育員会施設財務課

＜問合せ先＞

大阪府教育委員会施設財務課

TEL　06（6941）0351（代）　FAX　06（6944）6900

EmaiL   shisetsuzaimu@sbox.pref.osaka.Lg.jp

技術管理グループ　岸本・宮﨑　（内）3551

施設管理グループ　黒田・本下　（内）3455

●内容に疑義がある場合及び、会議内容の詳細を希望される場合は、上記に問い合わせください。