## Slide 1: 大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会 平成26年度 第１回下水等設備部会 実施報告
  日 時：平成26年５月1日（木）15時０0分から17時30分
  場 所：大阪府西大阪治水事務所
議 事
  １．平成25年度第2回幹事会・第4回全体検討部会の報告
  ２．効率的・効果的維持管理手法の確立
    １）点検、診断、評価の手法や体制等の充実
      点検検証シートの再確認
    ２）施設の特性に応じた維持管理手法の体系化
      【点検検証シートから確認された課題項目】
      処理場・ポンプ場 土木構造物維持管理計画
      設備更新における時間計画型の導入
      非常設備の点検手法
      【下水設備における更新等の考え方】
      下水施設（設備）改築計画手法

## Slide 2
H26 第1回下水等設備部会 実施報告
１）点検、診断、評価の手法や体制等の充実
点検検証シートの再確認
  下水等設備部会における対象施設について再度確認を行った。
  当部会対象施設に対する課題は、抽出が済んでおり、個別に審議を行っている。
  当部会で審議された結果と他部会で得られた審議結果との比較検討を行う必要がある。
２）施設の特性に応じた維持管理手法の体系化
  処理場・ポンプ場 土木構造物維持管理計画の策定（骨子案の提示）
  「4.日常点検」から「7.詳細調査」までは、構造物の現状を調べるという観点は同じであるから、ひとくくりの方がわかりやすい。
  今後の計画案の検討にあたっては、以下の点に留意する。
    維持管理のデータ保存について、情報公開することも踏まえ検討すること。
    点検の結果様式の統一化を図ること。
    透明性の観点から、点検の様式では、点検実施者だけでなく、対策の要否に関する判定者についても明らかできないか検討すること。
  次回の部会において、維持管理計画書の素案を審議する。

## Slide 3
H26 第1回下水等設備部会 実施報告
２）施設の特性に応じた維持管理手法の体系化
  設備更新における時間計画型の導入
  設備では、状態監視として劣化や変状を評価しているが、劣化や変状を確認できない部分や想定して
  していない箇所において、突発的な故障が発生している。
  突発的な故障に対して、より高度な計測を行うことで、状態監視を行うことが可能。
  設備の場合はトラブルの原因が明確でないことも多いため、計測対象の限定が困難なことが多い。
  設置後ある程度年数経過した設備については、トラブル原因の究明も困難であり、費用も要するため、時間計画的に更新する方法がある。
  設備では、状態監視による維持管理手法を基本とし、状態監視による劣化状態の確認や劣化徴候の把握が困難なものについては、時間計画的に更新する手法とする。
  長寿命化計画では、設備ごとの計画的維持管理となる。
  ⇒次回の部会において、時間計画型で更新を行う場合の設定年数について審議を行う。

## Slide 4
H26 第1回下水等設備部会 実施報告
２）施設の特性に応じた維持管理手法の体系化
  非常設備の点検手法
  非常設備は、非常時にしか稼働しない特性があるため、運転時間が短く、限られたタイミング（月に1回程度の定期試運転）でしか点検を実施できない。
  常時稼働している設備と比較し、運転時間が短いものの点検手法を評価する知見がない。
  国の点検基準に則して、現在の点検を実施することとする。
  （下水設備における更新等の考え方）
  下水施設（設備）の改築計画手法
  下水設備では国土交通省により、改築（全体更新、部分更新等）計画手法が定められており、その手法に従って実施していく。
  大阪府では、代表機器単位で約４千基、より詳細な個別機器単位では10万基近い数の設備を管理している。そのため、国土交通省のマニュアルに準じた、府方針による改築計画手法により、効率的な維持管理を行っていく。