参考資料　１

被害想定の検討手法

目　　次

１．ライフライン被害･･･････････････････････････････････････････････････････････ 1

1.1上水道･･･････････････････････････････････････････････････････････････････　1

1.2下水道･･･････････････････････････････････････････････････････････････････　4

1.3電力･････････････････････････････････････････････････････････････････････  7

1.4都市ガス･････････････････････････････････････････････････････････････････  9

1.5通信（固定電話・携帯電話）･･･････････････････････････････････････････････ 12

２．交通施設被害･･････････････････････････････････････････････････････････････ 17

2.1道路･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 17

2.2道路閉塞･････････････････････････････････････････････････････････････････ 20

2.3鉄道･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 22

2.4港湾･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 24

３．生活への影響･･････････････････････････････････････････････････････････････ 26

3.1避難者･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 26

3.2帰宅困難者･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 29

3.3物資･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 31

3.4医療機能･････････････････････････････････････････････････････････････････ 33

４．災害廃棄物････････････････････････････････････････････････････････････････ 35

4.1災害廃棄物等･････････････････････････････････････････････････････････････ 35

５．その他の被害･･････････････････････････････････････････････････････････････ 37

5.1エレベータ内の閉じ込め（エレベータの停止台数）･･･････････････････････････ 37

5.2文化財･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 41

６．資産等の被害･･････････････････････････････････････････････････････････････ 43

７．生産・サービス低下による影響･･････････････････････････････････････････････ 44

１　ライフライン被害

### 1.1上水道

#### 想定概要

上水道の被害は、河川の津波遡上による取水口の影響、津波浸水の影響と停電の影響による浄水場・配水池・ポンプ場等の施設被害、揺れと液状化による管路被害を考慮する。浄水施設の停止による断水人口と浄水施設が機能する配水区域で管路被害による断水率から求まる断水人口を合計した人口を全体の断水人口とする。

#### 予測手法

1)施設被害

（a)津波遡上による取水口の影響

初期沈降後の取水口の標高と最大津波水位から、取水口の影響範囲を確認し、給水人口から断水人口を推定する。

（b)施設被害

各施設の位置・構造等に基づいて、津波水位との関係から、施設の津波浸水被害の状況を確認する。停電の影響は、電力系統毎の施設の停電の予測と非常用発電機の整備状況を考慮する。

以上により、給水人口から断水人口を推定する。

2)管路被害

施設被害が無い給水範囲において、管種・管径毎に配水管路延長と標準被害率から被害箇所数を算出し、全体管路の被害率から断水率を求め、これと給水人口より断水人口を推定する。

図　揺れによる管路被害の想定手法

断水人口 ＝ （津波遡上の影響による断水人口）

＋（浄水場停止による断水人口）＋（管路被害による断水人口）

（管路被害による断水人口）＝（断水率）×（浄水場機能エリアの夜間人口）

##### 3)揺れと液状化の影響による管路被害

###### (a)標準被害率

標準被害率は、次式より求める。

（地表速度による標準被害率 [箇所/km]）

＝ 2.24 × 10－3 × {(地表速度[cm/秒]) － 20}1.51

###### (b)被害箇所数

被害箇所数は、管種管径別の配水管被害率と管種管径別の管路延長より求める。また、配水管被害率は、標準被害率に以下の管種管径による補正係数及び液状化による補正係数を考慮する。

（配水管被害箇所数[管種別管径別]）

＝（配水管被害率[管種別管径別]）×（管種・管径別延長）

（配水管被害率[管種別管径別]）

＝（地表速度による標準被害率）×（管種・管径による補正係数）

×（液状化による被害補正係数）

表　管種・管径の補正係数

|  | 75mm 以下 | 100mm ～250mm | 300mm ～450mm | 500mm ～900mm | 1000mm 以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ダクタイル鋳鉄管 （耐震継手あり） | 0.00 |  |  |  |  |
| ダクタイル鋳鉄管 （耐震継手なし） | 0.60 | 0.30 |  | 0.09 | 0.05 |
| 鋳鉄管 | 1.70 | 1.20 | 0.40 |  | 0.15 |
| 鋼管 | 0.84 | 0.42 | 0.24 |  |  |
| 塩化ビニル管 | 1.50 | 1.20 |  |  |  |
| 石綿セメント管 | 6.90 | 2.70 | 1.20 |  |  |
| その他 | 1.00 |  |  |  |  |

出典：中部圏・近畿圏の内陸地震に係る被害想定手法（案）について（中央防災会議：平成20年5月）

表　液状化に関する補正係数

| PL値 | 補正係数 |
| --- | --- |
| PL値=0 | 1.0 |
| 0＜PL値≦5 | 1.2 |
| 5＜PL値≦15 | 1.5 |
| 15＜PL値 | 3.0 |

出典：中部圏・近畿圏の内陸地震に係る被害想定手法（案）について（中央防災会議：平成20年5月）

###### (c)断水率

断水率は、配水管被害率より川上の手法（1996）により求める。

（断水率）＝ 1／｛1＋α×(配水管被害率)－β｝

（配水管被害率）＝（配水管被害箇所数総数）÷（配水管延長総計）

表　断水率を求めるための係数（川上の手法）

| 時期 | α | β |
| --- | --- | --- |
| 地震直後 | 0.0473 | -1.61 |
| 1日後 | 0.307 | -1.71 |
| 2日後 | 0.319 | -1.18 |

###### (d)断水人口

断水人口は、断水率に供給エリア内の夜間人口に乗じて求める。

（断水人口）＝（断水率）×（夜間人口）

#### 予測式

断水人口 ＝（津波遡上の影響による断水人口）＋（浄水場停止による断水人口）

＋（管路被害による断水人口）

（管路被害による断水人口）＝（断水率）×（浄水場機能エリアの夜間人口）

#### 復旧

復旧については、平成19年3月の「大阪府自然災害総合防災対策検討」における検討結果を基本とし、南海トラフ巨大地震が広域的な災害であることに鑑み、他都道府県からの応援は見込まないものとする。

#### (5)使用データ

①津波浸水深、河川遡上の津波水位、初期沈降

②上水道データ（施設、管種・管径・延長）

③震度階

④液状化PL値

⑤給水人口

⑥系統毎の停電データ

### 1.2下水道

#### (1)想定概要

下水道の被害は、津波浸水の影響と停電の影響による処理場等の施設被害、揺れと液状化の影響による管路被害を考慮する。施設の停止による支障人口と施設が機能する処理区内で管路被害による支障率から求まる支障人口を合計した人口を機能支障人口とする。

なお、流域下水道の施設・管路については、南海トラフ巨大地震土木構造物耐震対策検討部会での検討結果を踏まえて整理する。

#### (2)予測手法

##### 施設被害

各施設の位置・構造等に基づいて、津波水位との関係から、施設の津波浸水被害の状況を確認する。停電の影響は、電力系統毎の施設の停電の予測と非常用発電機の整備状況を考慮する。

以上により、下水道処理人口（水洗化人口）から下水道機能支障人口（支障人口）を推定する。

##### 管路被害

施設被害がない処理区において、管種毎に排水管路延長と平均被害率（震度階別、液状化危険度別、管種別）から排水管路の被害延長を算出し、その被害率分布と下水道処理人口より支障人口を推定する。

図　下水道の揺れと液状化の影響による被害想定手法

（機能支障人口）＝（施設停止による機能支障人口）

＋（管路被害による機能支障人口）

（管路被害による機能支障人口）＝（下水道処理人口）

×（処理場機能区域内支障率）

##### 揺れと液状化の影響（管路被害）

###### (a)管路被害延長

管路被害延長は、以下の震度階別、液状化PL値別、管種別被害率と震度階別、液状化PL値、管種別延長より求める。

（管種被害延長）

＝Σ（震度別液状化PL値別、管種別被害率）

×（震度別液状化PL値別、管種別延長）

震度階別、PL値別、管種別の被害率は下表を使用する。

表　震度階別、PL値別、管種別平均被害率

| 管種 | PL値 | 震度階 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 |
| 塩ビ管 陶管 | ALL | 1.0％ | 2.3％ | 5.1％ | 11.3％ | 24.8％ |
| その他の管 | 15＜PL | 0.6％ | 1.3％ | 3.0％ | 6.5％ | 14.5％ |
|  | 5＜PL≦15 | 0.5％ | 1.0％ | 2.2％ | 4.8％ | 10.7％ |
|  | 0＜PL≦5 | 0.4％ | 0.9％ | 2.0％ | 4.5％ | 9.8％ |
|  | PL＝0 | 0.4％ | 0.9％ | 1.9％ | 4.2％ | 9.2％ |

出典：大規模地震による下水道被害想定検討委員会資料（国土交通省：平成17年12月）

###### (b)区域内支障率

区域内支障率は、各地区の管路被害延長を管路延長で除して求める。

（区域内支障率）＝（管路被害延長）÷（管路延長）

###### (c)下水道機能支障

管理被害による機能支障は、下水道処理人口と区域内被害率より求める。

なお、下水道処理人口は、処理区内の夜間人口とする。

（管理被害による機能支障人口）＝（下水道処理人口）×（区域内被害率）

(3)復旧

復旧については、平成22年度に実施された兵庫県地震災害対策検討専門委員会における検討結果を基本とし、南海トラフ巨大地震が広域的な災害であることに鑑み、他都道府県からの応援は見込まないものとする。

#### (4)使用データ

①津波浸水深

②下水道データ（管種・延長・処理場等）

③震度階

④液状化PL値

⑤下水道処理人口

⑥系統毎の停電データ

### 1.3電力

#### (1)想定概要

この被害想定と復旧見通しは、阪神・淡路大震災等の災害を経験するなかで、これまで実施してきた防災・減災対策を踏まえた上で、一定の前提をもとにした電力設備の被害想定と、復旧の見通しを試算したものであり、関西電力の協力を得て実施した。

#### (2)予測手法

1)揺れによる被害

【設備被害に起因した停電】

電力設備が受ける震度を評価し停電軒数を想定する。

【需給バランスに起因した停電】

発電所の設備被害から供給力の低下を算出し、需要側の設備被害による需要の落ち込み分を加味した上で、需給バランスに起因した停電軒数を想定する。

2)津波による被害

東日本大震災時の実績と学術的知見を基に、２ｍ以上の津波浸水深の地域は、建物や車両等の漂流物により、街そのものも甚大な被害を受けると想定されることから全域停電するものとする。なお、津波浸水深２ｍ未満のエリアについては、地域別に停電の発生を想定する。

3)停電軒数

停電軒数は、揺れによる設備被害に起因した停電軒数および需給バランスに起因した停電軒数、津波による停電軒数を重ね合わせたものとする。

浸水深さによる被害想定

停電軒数

浸水深により判定

揺れによる被害想定

停電軒数

設備被害に起因

需給バランスに起因

震度階により判定

停電軒数

総停電軒数

ダブルカウントは除く

4)復旧

復旧の工事力については現有の工事力を基本とし、被災していない他府県や他電力からの応援を受け入れ復旧にあたることとする。

(3)	停電軒数の関係

(4)使用データ

①	電力設備

②	震度階

③	津波浸水域・水深

### 1.4都市ガス

#### (1)想定概要

都市ガスの被害予測は、揺れ・津波・停電の影響を踏まえ、地震災害時における供給停止戸数を推定するものであり、大阪ガスの協力を得て実施した。

#### (2)予測手法

津波浸水・停電による製造設備の停止判定を行い、これに起因する供給停止戸数を算出する。また、揺れにより安全措置が作動して供給停止となる戸数と、津波浸水により供給停止となる戸数を算出し、全体の供給停止戸数を推定する。

（所在市区町村を把握）

（市区町村別）

供給可能戸数

（安全措置なし）

＋③）

津波浸水による供給停止

全半壊戸数

供給停止戸数③

（津波）

図　ガス（都市ガス）の供給支障の想定手法

供給停止戸数

＝ 津波と停電による供給停止戸数 ＋ 安全措置による供給停止戸数

＋ 津波による供給停止戸数

##### 1)津波の影響

各製造設備が浸水し、被害を受ける場合には、供給エリアでのガス供給が停止するものとし、各製造設備の位置と津波浸水域より、製造停止となる設備を判定し、その供給停止戸数を算定する。

##### 停電の影響

電力事業者からの電力供給が停止（停電）する期間、および非常用発電機の稼働時間を踏まえて、製造設備が停電する場合には、供給エリアでのガス供給が停止するものとする。

この時、停電期間を予測し、津波被害と合わせて、製造設備の停止判定を行い、津波浸水と停電による供給停止戸数を推定する。

##### 3)安全措置による供給停止

予測ケースの地震動予測解析で求められるSI値※が大半のエリアで60カインを超過する場合には、安全措置として供給停止を行う。

※SI値：地震によって一般的な構造物がどれくらい大きく揺れるかを表す指標。SI値が大きいほど、構造物は 大きく揺れることになる。

SI値は計測震度より求める。

SI＝10(-1.16＋0.5I)

I：計測震度

##### 4)津波浸水による供給停止

建物が津波により被災（全半壊）するエリアに含まれる戸数を供給停止戸数とした。

##### 5)管路被害

ガス管の被害については内閣府（2013）と同じ手法を用いて「管路の推定被害率」を算出したうえで、「被害箇所数」を算出する。

##### 6)復旧

現在の体制を基本とし、他ガス事業者からの応援を考慮せずに復旧にあたるものとした。

#### (3)予測式

（供給停止戸数）

＝（津波と停電による供給停止戸数）＋（安全措置による供給停止戸数）

＋（津波による供給停止戸数）

#### 使用データ

①製造設備

②管種・管径別の管路延長

③供給戸数

④計測震度

⑤津波浸水域・深

⑥全半壊戸数

### 1.5通信（固定電話・携帯電話）

#### (1)想定概要

通信の被害予測は、固定電話では、津波浸水、停電、揺れ火災の影響による屋外設備（電柱・架空ケーブル）の被害を考慮して、不通契約数を算出す。また、携帯電話では、停電の影響等より、停波基地局率、携帯電話不通ランクを算出する。なお、データについては、総務省データ、大阪府統計年鑑、府内市町村統計年鑑により、整理した。

#### (2)予測手法

固定電話は、津波浸水*1、停電*2、揺れの影響による屋外設備（電柱・架空ケーブル）の被害を算定して、これと固定電話の契約数より不通契約数を算出する。

携帯電話は、固定電話の不通契約率と停電の影響を考慮して、停波基地局率、携帯電話不通ランクを算出する。

契約が物理的につながっているかを評価するため、輻輳の影響は考慮しない。

注*1：交換機と需要家端末はほぼ同一地域にあり、交換機設置環境を考慮した場合、屋外設備（架空ケーブル）被害の影響の方が大きいと考えられる。

注*2：固定電話は給電を要するため、非常用発電機を有する交換機と比較した場合、停電の影響は需要家端末のほうが大きいと考えられる。

図　固定電話・携帯電話の通信被害の想定手法

出典：南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要（中央防災会議：平成25年3月）

不通契約数

＝ 津波による不通契約数＋揺れによる不通契約数＋停電による不通契約数

停波基地局率

＝ 非常用発電を考慮した停電率

携帯電話不通ランク：

| ランクＡ： | 非常につながりにくい 停電率・不通契約率の少なくとも一方が50％超 |
| --- | --- |
| ランクＢ： | つながりにくい 停電率・不通契約率の少なくとも一方が40％超 |
| ランクＣ： | ややつながりにくい 停電率・不通契約率の少なくとも一方が30％超 |
| ― ： | わずか |

##### 固定電話の通信被害

###### (a)津波浸水による不通契約数

津波浸水による不通契約は建物全壊率による不通契約率と契約数から求める。

（津波による不通契約数）＝（建物全壊による不通契約率）×（契約数）

建物全壊による不通契約率は津波による建物全壊率と仮定する。

###### (b)揺れによる不通契約数

揺れによる不通契約数は、延焼エリアと非延焼エリアに分けて推定する。

（揺れによる不通契約数）

＝（延焼エリア不通契約数）＋（非延焼エリア不通契約数）

- 延焼エリア

延焼エリアの不通契約数は、延焼エリア内の契約数に建物焼失棟数率を乗じて求める

（延焼エリア不通契約数）

＝（延焼エリア契約数数）×（火災延焼による建物焼失棟数率）

- 非延焼エリア

非延焼エリア内の不通契約数は非延焼エリアの契約数に電柱折損数を乗じて求める。

（非延焼エリア内の不通契約数）

＝（非延焼エリアの契約数）×（電柱折損数）

（電柱折損数）

＝（揺れによる電柱折損数）

＋（建物被害の巻き込まれによる電柱折損数）

（揺れによる電柱折損数）

＝（電柱本数）×（揺れによる電柱折損率）

揺れによる電柱折損率は以下を使用する。

表　揺れによる電柱折損率

| 区分 | 揺れによる電柱折損率 |
| --- | --- |
| 震度 7 | 0.8％ |
| 震度 6 | 0.056％ |
| 震度 5 | 0.00005％ |

※ 阪神・淡路大震災での被害実態を基に中央防災会議（2004）で設定

建物被害の巻き込まれによる電柱折損数の求め方

（建物被害の巻き込まれによる電柱折損数）

＝（電柱本数）×（建物全壊による電柱折損率）

×（木造建物全壊率）

（阪神・淡路大震災の実態による）

ここで、建物全壊による電柱折損率＝0.17155

木造建物全壊率＝木造建物全壊棟数／木造建物数

###### (c)停電による不通契約数

停電による不通契約数は、津波浸水域と延焼地区以外の地域について、停電被害予測結果より推定する。

（停電不通契約数）

＝（津波浸水域と延焼地区以外の契約数）×（停電率）

###### (d)固定電話不通契約数の全体予測

固定電話の不通契約数は上記の総和となる

（固定電話の不通契約数）

＝（津波による不通契約数）＋（揺れによる不通契約数）

＋（停電による不通契約数）

##### 携帯電話の通信被害

###### (a)停波基地局率

停波基地局率は、非常用発電機等を考慮して、停電率より推定する。

（停波基地局率）＝（非常用発電機等を考慮した停電率）

###### (b)携帯電話不通ランク

メッシュ毎の停電率と不通契約数を考慮して、以下のように不通ランク付けを行う。

表　携帯電話不通ランク

| ランク | 状 況 |
| --- | --- |
| ランクA | 非常につながりにくい 停電率・不通契約率の少なくとも一方が50％超 |
| ランクB | つながりにくい 停電率・不通契約率の少なくとも一方が40％超 |
| ランクC | ややつながりにくい 停電率・不通契約率の少なくとも一方が30％超 |
| ― | わずか |

#### （3）予測式

（固定電話の不通契約数）

＝（津波による不通契約数）＋（揺れによる不通契約数）

＋（停電による不通契約数）

（停波基地局率）＝（非常用発電機等を考慮した停電率）

(4)復旧

復旧については、平成19年3月の「大阪府自然災害総合防災対策検討」における検討結果を基本とし、南海トラフ巨大地震が広域的な災害であることに鑑み、他地域からの応援は無いものとした。

#### （5）使用データ

①固定電話の契約数・電柱本数

②携帯電話の基地局数

## ２　交通施設被害

### 2.1道路

#### （1）想定概要

道路の被害は、国道・府道・市町村道・建築基準法第42条2項の道路等を対象として、道路施設被害箇所数を算出する。その他の道路については、メッシュ単位で道路総延長を整理し、メッシュ別に被害箇所数を求める。津波浸水域外については、揺れの大きさに応じて被害箇所数を想定し、津波浸水域については津波の浸水深に応じて被害箇所数を想定する。

なお、広域緊急交通路の重点14路線については、南海トラフ巨大地震土木構造物耐震対策検討部会での検討結果を踏まえて検討を行うこととし、橋梁の耐震化の状況について整理した。

#### （2）予測手法

道路施設被害は揺れによる道路被害（津波浸水域外）と、津波による道路被害（津波浸水域内）に分けて算出する。

震度分布

道路路線・延長

震度別道路延長

道路施設被害箇所数

震度別

道路施設被害率

津波浸水深

道路路線・延長

浸水深別道路延長

浸水深別

道路施設被害率

【揺れによる道路被害（津波浸水域外）】

【津波による道路被害（津波浸水域）】

図　道路被害の予測フロー

道路被害箇所数 ＝ 揺れによる被害箇所数 ＋ 津波による被害箇所数

##### 1)揺れによる道路被害（津波浸水域外）

揺れによる道路被害は、以下に示すように震度階及び道路延長データより、震度別の道路延長に道路施設被害率を乗じて被害箇所数を求める。

（揺れによる被害箇所数）

＝（震度別道路延長：km）×（道路施設被害率：箇所/km）

道路施設被害率は以下を使用する。

表　道路施設被害率（津波浸水域外）

| 震度階 | 被害率の原単位（箇所/km） |  |
| --- | --- | --- |
| 4以下 | - |  |
| 5弱 | 0.016 |  |
| 5強 | 0.049 |  |
| 6弱 | 0.071 |  |
| 6強 | 0.076 |  |
| 7 | 0.210 |  |

出典：南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要（中央防災会議：平成25年3月）

##### 2)津波による道路被害（津波浸水域）

津波による道路被害は、以下に示すように津波の浸水深及び道路延長データより、浸水深別の道路延長に道路施設被害率を乗じて被害箇所数を求める。

（津波による被害箇所数）

＝（浸水深別道路延長：km）×（道路施設被害率：箇所/km）

道路施設被害率は以下を使用する。

表　道路施設被害率（津波浸水域内）

| 浸水深 | 被害率の原単位（箇所/km） |
| --- | --- |
| 1m未満 | 0.058 |
| 1m-3m | 0.16 |
| 3m-5m | 0.29 |
| 5m-10m | 0.68 |
| 10m以上 | 1.17 |

出典：南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要（中央防災会議：平成25年3月）

なお、津波浸水域における道路被害箇所数の計算は、10mメッシュにて行い、各路線別に集計するものとする。

#### (3)予測式

（道路被害箇所数）＝（揺れによる被害箇所数）＋（津波による被害箇所数）

（揺れによる被害箇所数）

＝（震度別道路延長：km）×（道路施設被害率：箇所/km）

（津波による被害箇所数）

＝（浸水深別道路延長：km）×（道路施設被害率：箇所/km）

#### (4)使用データ

①道路路線・延長

②震度分布

③津波浸水域

### 2.2　道路閉塞

#### （1）想定概要

道路の閉塞により、人命救助、消防活動・避難等が困難となることから、阪神・淡路大震災時の調査データに基づき、家屋等の倒れ込みによる道路リンクの閉塞率をメッシュ毎に算出する。

#### （2）予測手法

幅員13m未満の道路（建築基準法第42条第2項の道路も含まれる）を対象に、幅員別の道路リンク閉塞率*1をメッシュ別に算定し、道路リンク閉塞の発生率を記載したメッシュ図を作成する。

注*1：交差点間の道路を1つのリンクと考え、閉塞によって残存車道幅員（遮蔽されていない幅員）が3m以下になったリンクの割合をリンク閉塞率とする。

建物被災率

メッシュ別道路リンク閉塞率

道路リンク閉塞率

道路幅員別延長による加重平均

図　道路閉塞の予測フロー

メッシュ別道路リンク閉塞率

＝Σ（道路幅員別延長 × 道路幅員別リンク閉塞率）

÷Σ（道路幅員別延長）

##### 1)建物被害率

建物被害率は、以下を用いて算出する。

建物被害率＝（全壊棟数＋1÷2×半壊棟数）÷（全建物棟数）

##### 道路幅員別延長による加重平均

###### (a)道路リンク閉塞率

道路リンク閉塞率は揺れ・液状化による建物被災率との統計的な関係から算定する。

（幅員3m未満の道路の道路リンク閉塞率（％））

＝1.28×建物被災率（％）

（幅員3m以上5.5m未満の道路リンク閉塞率（％））

＝0.604×建物被災率（％）

（幅員5.5m以上13m未満の道路リンク閉塞率（％））

＝0.194×建物被災率（％）

出典：南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要（中央防災会議：平成25年3月）

###### (b)道路幅員別延長による加重平均

幅員別延長で重み付け平均を取り、メッシュ別の道路リンク閉塞率を算定する。

#### （3）予測式

（メッシュ別道路リンク閉塞率）

＝Σ｛(道路幅員別延長)×(道路幅員別リンク閉塞率)｝

÷Σ（道路幅員別延長）

#### （4）使用データ

①揺れ・液状化による建物被災率

②道路幅員別延長

### 2.3鉄道

#### （1）想定概要

鉄道の被害は、新幹線と在来線（JR在来線、私鉄、地下鉄等を含む）毎に鉄道施設被害箇所数を算出する。津波浸水域外については、揺れの大きさに応じて被害箇所数を想定し、津波浸水域については津波の浸水深に応じて被害箇所数を想定する。なお、地下鉄については、検討手法が充分に確立されていないことから、地表面での状況により、想定を行うこととする。

#### （2）予測手法

鉄道施設被害は揺れによる鉄道被害（津波浸水域外）と津波による鉄道被害（津波浸水域内）に分けて算出する。

鉄道被害箇所数 ＝ 揺れによる鉄道被害箇所数 ＋ 津波による被害箇所数

##### 1）揺れによる鉄道被害（津波浸水域外）

揺れによる鉄道被害は、以下に示すように震度階及び鉄道路線延長より、震度別の鉄道路線延長に鉄道施設被害率を乗じて被害箇所数を求める。

（揺れによる被害箇所数）

＝（震度別鉄道延長：km）×（鉄道施設被害率：箇所/km）

鉄道施設被害率は以下を使用する。

表　鉄道施設被害率（津波浸水域外）

| 震度階 | 原単位（箇所/km） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 在来線等被害率 | 新幹線被害率（参考） |
| 5弱 | 0.26 | - |
| 5強 | 1.01 | 0.26 |
| 6弱 | 2.03 | 0.40 |
| 6強以上 | 2.80 |  |

出典：南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要（中央防災会議：平成25年3月）

##### 2）津波による鉄道被害（津波浸水域）

津波による鉄道被害は、以下に示すように津波の浸水域の鉄道路線延長より、浸水域の鉄道路線延長に鉄道施設被害率を乗じて被害箇所数を求める。

（津波による被害箇所数）

＝（浸水域の鉄道路線延長：km）×（鉄道施設被害率：箇所/km）

鉄道施設被害率は以下を使用する。

表　鉄道施設被害率（津波浸水域内）

|  | 原単位（箇所/km） |
| --- | --- |
| 津波浸水域内 | 1.97 |

出典：南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要（中央防災会議：平成25年3月）

なお、津波浸水域における鉄道被害箇所数の計算は、10mメッシュにて行い、各路線別に集計するものとする。

#### （3）予測式

（鉄道被害箇所数）＝（揺れによる鉄道被害箇所数）＋（津波による被害箇所数）

（揺れによる被害箇所数）

＝（震度別鉄道延長：km）×（鉄道施設被害率：箇所/km）

（津波による被害箇所数）

＝（浸水域の鉄道路線延長：km）×（鉄道施設被害率：箇所/km）

（4）使用データ

①鉄道路線・延長・施設

②震度分布

③津波浸水想定

### 2.4　港湾

#### （1）想定概要

港湾施設の被害は、揺れによる係留施設の被害箇所数を算出するとともに、津波による防波堤の被災延長を算出する。なお、防潮堤については、南海トラフ巨大地震土木構造物耐震対策検討部会での検討結果を踏まえて実施した津波浸水想定により、整理する。

#### （2）予測手法

港湾施設被害は揺れによる港湾被害（係留施設被害）と津波による港湾被害（防波堤・防潮堤被害）を算出する。

係留施設の被害箇所数 ＝ 係留施設数：非耐震 × 港湾岸壁被害率

被災防波堤・防潮堤延長 ＝ 津波が越流する防波堤・防潮堤延長

##### 1)揺れによる港湾被害

揺れによる港湾被害は、以下に示すように基礎に作用する加速度及び港湾岸壁被害率より、港湾別被害箇所数を求める。

（係留施設の被害箇所数）＝（係留施設数：非耐震）×（港湾岸壁被害率）

港湾岸壁被害率は以下の図のLevel-Ⅲを使用する。

図　港湾岸壁被害確率の累積分布関数

出典：中部圏・近畿圏の内陸地震に係る被害想定手法（案）について（中央防災会議：平成20年5月）

なお、地表最大加速度（gal）については、計測震度より以下に基づいて求める。

（地表加速度(gal)）＝10((計測震度－0.59)÷1.89)

##### 2)津波による港湾被害

津波による港湾被害は、揺れ・液状化による沈下を考慮した防波堤の高さと津波高を比較し、津波が越流する防波堤は被災するものとする。

#### (3)予測式

（係留施設の被害箇所数）＝（係留施設数：非耐震）×（港湾岸壁被害率）

（被災防波堤・防潮堤延長）＝（津波が越流する防波堤・防潮堤延長）

#### (4)使用データ

①係留施設

②防波堤データ

③津波浸水想定

④計測震度

### ３　生活への影響

### 3.1　避難者

#### (1)想定概要

被災時の避難者数は、津波の影響を受けない範囲（津波浸水地域外）と、津波の影響を受ける範囲（津波浸水地域）の避難者数を区分して算出する。

津波被災地の場合は、建物が全壊に至っていない場合でも、①浸水被害により屋内では生活が困難、②津波警報等に伴う避難指示・勧告の発令等、建物被害やライフライン途絶以外に避難を決定づける要因がある。

さらに、自宅に戻れない人の中でも、③自ら住宅を確保、親戚宅への疎開といった形で避難所を離れるケースが多数発生することが予想される。

#### (2)予測手法

避難者数は、津波の影響を受けない範囲（内陸部：津波浸水地域外）と、津波の影響を受ける範囲（沿岸部：津波浸水地域）に区分して、発災当日、1週間後、1ヶ月後の避難者数を推定する。

全避難者数

＝ 津波の影響を受けない範囲の避難者数

＋ 津波の影響を受ける範囲の避難者数

避難所避難者と避難所外避難者の割合

＝(当日・1日後) 60:40 ⇒ (1週間後) 50:50 ⇒ (1ヶ月後) 30:70

##### 1)津波の影響を受けない範囲（津波浸水地域外）

津波の影響を受けない範囲（津波浸水地域外）の避難者数は、揺れ及び液状化等による住宅被害と水道施設被害による断水人口、1棟当たりの平均居住者数及び断水時生活困窮度より、発災当日、1週間後、1ヶ月後の避難者数を推定する。

（全避難者数）

＝（全壊住宅棟数＋0.13×半壊住宅棟数）×（1棟当たり平均居住者数）

＋（断水人口*1）×（断水時生活困窮度*2）

＋（停電棟数）×（1棟当たり平均居住者数）

注*1：断水人口は、自宅建物被害を原因とする避難者を除く断水世帯人員を示す。

注*2：断水時生活困窮度とは、自宅建物は大きな損傷をしていないが、断水が継続されることにより自宅での生活し続けることが困難となる度合を意味する。時間とともに数値は大きくなる。阪神・淡路大震災の事例によると、水が手に入れば自宅の被害がひどくない限りは自宅で生活しているし、半壊の人でも水道が復旧すると避難所から自宅に帰っており、逆に断水の場合には生活困窮度が増す。（当日・1日後）0.0 ⇒（1週間後）0.25 ⇒（1ヶ月後）0.90

出典：南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要（中央防災会議：平成25年3月）

##### 2)津波の影響を受ける範囲（津波浸水地域内）

###### (a)発災後3日間における避難者数

発災後3日間における、津波の影響を受ける範囲（津波浸水地域内）の避難者数は、揺れ及び液状化等に加えて津波による住宅被害およびと1棟あたりの平均居住者数より推定する。

（全避難者数）

＝（全壊住宅棟数＋半壊住宅棟数*3）

×（1棟当たり平均居住者数）＋（一部破損以下の居住者数*4）

注*3：半壊住宅も、屋内への漂流物等により、自宅では生活不可

注*4：津波警報に伴う避難指示・勧告により全員が避難する（床下浸水含む）

なお、避難所避難者と避難所外避難者の推定については、東日本大震災における事例より次式により推定する。

（避難所避難者数(発災当日～発災2日後)）

＝（津波浸水地域の居住人口）×2÷3

出典：南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要（中央防災会議：平成25年3月）

###### (b)発災後4日目以降における避難者数

津波の影響を受ける範囲（津波浸水地域内）の、発災後4日目以降における避難者数は、「1）津波の影響を受けない範囲（内陸部：津波浸水地域外）」に示した手法と同様の手法により算出する。

（全避難者数）

＝（全壊住宅棟数＋0.13×半壊住宅棟数）×（1棟当たり平均居住者数）

＋（断水人口*1）×（断水時生活困窮度*2）

＋（停電戸数）×（1棟当たり平均居住者数）

出典：南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要（中央防災会議：平成25年3月）

##### 避難所避難者と避難所外避難者の割合

避難所避難者と避難所外避難者の推定については、阪神・淡路大震災の実績及び南海トラフ巨大地震による被害の甚大性・広域性を考慮して、発災当日・1日後、1週間後、1ヶ月後の避難所避難者と避難所外避難者の割合を以下のように想定する。（避難所避難者：避難所外避難者）

（当日・1日後）60:40 ⇒ （1週間後）50:50 ⇒ （1ヶ月後）30:70

出典：南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要（中央防災会議：平成25年3月）

#### (3)予測式

（全避難者数）

＝（津波の影響を受けない範囲の避難者数）

＋（津波の影響を受ける範囲の避難者数）

#### (4)使用データ

①建物被害予測結果

②断水人口予測結果

### 3.2　帰宅困難者

#### (1)想定概要

居住地以外への外出者は、発災後、むやみに移動を開始せず、少なくともしばらくの間は待機する必要があることから、これらの外出者数を推定し、東日本大震災における当日帰宅困難状況も踏まえ、帰宅困難者数（地震後しばらくして混乱等が収まり、帰宅が可能となる状況になった場合において、遠距離等の理由により徒歩等の手段によっても当日中に帰宅が困難となる人）を算出する。

#### (2)予測手法

パーソントリップ調査、大都市交通センサス、道路交通センサスの結果から、居住ゾーン外への外出者数（帰宅距離別滞留人口）に、距離別帰宅困難率を乗じて帰宅困難者数を算出する。

パーソントリップ調査

時間別のゾーン別滞留人口

大都市圏交通センサス

時間別の移動人口

道路交通センサス

時間別滞留人口

滞留者数の推計

帰宅困難者数の推計

帰宅困難者の予測フロー

帰宅困難者数 ＝ 帰宅距離別滞留人口 × 帰宅距離別帰宅困難率

##### 帰宅距離別帰宅困難率

帰宅距離別帰宅困難率は、以下の式により算定する。

（帰宅困難率％）＝（0.0218×外出距離km）×100

図　東日本大震災発災当日における外出距離別の帰宅困難率

出典：南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要（中央防災会議：平成25年3月）

##### 2)帰宅困難者数

帰宅困難者数は、市区町村別に滞留人口から帰宅距離別帰宅困難者数を推定し、これに帰宅距離別帰宅困難率を乗じて求める。

#### (3)予測式

（帰宅困難者数）＝（帰宅距離別滞留人口）×（帰宅距離別帰宅困難率）

#### (4)使用データ

①パーソントリップ調査

②大都市圏交通センサス

③道路交通センサス

### 3.3　物資

#### (1)想定概要

物資の被害予測は、主要備蓄量（飲料水については給水可能量）と需要量との差から、それぞれの過不足量を算出する。また、東日本大震災で発生した燃料不足や被災地外への影響（商品不足等）について、被害の様相を記述する。

#### (2)予測手法

物資の過不足量は、食糧、飲料水、生活必需品について、避難所避難者数（飲料水については断水人口）と需要の原単位より、需要量を算定し、被災地内市区町村供給量、被災地外市区町村供給量及び府供給量から総供給量を算定した上で、家庭内備蓄を考慮し（企業備蓄については考慮しない）、府内の過不足量を算定する。

府内の物資過不足量 ＝ 需要量 － 供給量

##### 1)府内物資の過不足量

府内物資の過不足量は需要量から供給量を差し引いて算出する。

###### (a)需要量

需要量は以下の条件で算出する。

①食料需要は阪神・淡路大震災の事例に基づき、避難所避難者の1.2倍を対象者として、1日1人3食を原単位と考える。対象とする備蓄食料は、乾パン、即席めん、米、主食缶詰、粉ミルクとする。

②断水人口を給水需要者として、1日1人3リットルを原単位とする。飲料水供給量は都府県・市町村によるペットボトルの自己所有備蓄量・家庭内備蓄量及び給水資機材による応急給水量を想定する。

③生活必需品は毛布を対象とし、住居を失った避難所避難者の需要（1人2枚）を算出する。

出典：南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要（中央防災会議：平成25年3月）

###### (b)供給量

（供給量）＝（被災地域内の市区町村の供給量）

＋（府の供給量）

注：内閣府の想定では、市町村の供給余剰の半分を不足市町村への応援量として拠出するものとしているが、今回は実施しないものとする。

供給量は、被災地域内の市区町村の供給量と府の供給量（大阪広域水道企業団が保存しているボトル水を含む）の総和とする。

#### (3)予測式

（府内の物資不足量）＝（需要量）－（供給量）

#### (4)使用データ

①避難所避難者数

②断水人口

③府及び市区町村別物資備蓄量

参考）家庭内備蓄量の推計

### 3.4　医療機能

#### (1)想定概要

内閣府の手法と同様に、医療機関の施設の損壊、ライフラインの途絶により転院を要する患者数を算出する。また、新規の入院需要（重傷者数＋医療機関で結果的に亡くなる者＋被災した医療機関からの転院患者数）及び外来需要（軽傷者数）から医療機関の受入れ許容量を差し引いたときの医療対応力不足数を算出する。なお、対象は、２次医療圏における病院を対象として検討を行う。

#### (2)予測手法

転院を要する患者数・医療対応力不足数を推定し、これと過去の災害事例の状況も考慮して、医療関連の被害様相を記述する。

平常時在院患者数

転院を要する患者数

医療機関建物被害率

医療機能低下率

医療対応力不足数

医療機能支障の被害様相

過去の災害事例

入院需要

外来需要

医療需要数

医療供給数

医療機関建物被害率

医療機能低下率

医療機関の病床数

外来診療数

図　医療機能の被害様相の検討フロー

転院を要する患者数 ＝ 平常時在院患者数

×（医療機関建物被害率 ＋ 医療機能低下率 － 医療機関建物被害率

×医療機能低下率）× 0.5

医療対応力不足数 ＝ 医療需要数 － 医療供給数

##### 1)転院を要する患者数

被災した医療機関からの転院患者数は、平常時在院患者数をベースに、医療機関建物被害率、ライフライン機能低下による医療機能低下率、転院を要する者の割合を乗じて算出する。

（転院を要する患者数）

＝（平常時在院患者数）×{(医療機関建物被害率)＋(医療機能低下率)

－(医療機関建物被害率)×(医療機能低下率)}×0.5

医療機関建物被害率は、全壊・焼失率＋1/2×半壊率とする。

ライフライン機能低下による医療機能低下率は、阪神・淡路大震災の事例データを参考とし、断水あるいは停電した場合、震度6強以上地域では医療機能の60％がダウンし、それ以外の地域では30％がダウンすると仮定する。

転院を要する者の割合は50％と設定する。

出典：南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要（中央防災会議：平成25年3月）

##### 2)医療対応力不足数

医療対応力不足数（入院）は重傷者及び一部の死者への対応、医療対応力不足数（外来）は軽傷者への外来対応の医療ポテンシャルの過不足数を求める。

（医療対応力不足数）＝（医療需要数）－（医療供給数）

入院需要は、震災後の新規入院需要発生数として、重傷者＋医療機関で結果的に亡くなる者（全死者数の10％にあたる）＋被災した医療機関からの転院患者の数を想定する。外来需要は、軽傷者を想定する。

医療供給数は、医療機関の病床数、外来診療数をベースとして、医療機関建物被害率（全壊・焼失率＋1/2×半壊率）、空床率、ライフライン機能低下による医療機能低下率を乗じて算出する。

需要数と供給数との差より、不足数を算出する。

出典：南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要（中央防災会議：平成25年3月）

#### (3)予測式

（転院を要する患者数）

＝（平常時在院患者数）×｛(医療機関建物被害率)＋(医療機能低下率)

－(医療機関建物被害率)×(医療機能低下率)｝×0.5

（医療対応力不足数）＝（医療需要数）－（医療供給数）

#### (4)使用データ

①院数、病床数、入院患者数及び外来患者数

②建物被害率予測結果

### ４　災害廃棄物

### 4.1　災害廃棄物等

#### (1)想定概要

建物の全壊・焼失等による躯体系の災害廃棄物、津波により陸上に運ばれて堆積した土砂・泥状物等の津波堆積物の発生量について算出する。

#### (2)予測手法

「災害廃棄物」及び「津波堆積物」を算出して災害廃棄物等を推定する。

災害廃棄物発生量

揺れ、液状化、津波、急傾斜地崩壊、火災

建物全壊・焼失に伴う

廃棄物発生量原単位

津波堆積物発生量

津波堆積高

津波浸水面積

体積重量換算係数

図　災害廃棄物等の予測フロー

災害廃棄物発生量

＝ 1棟当たりの平均延床面積 × 廃棄物発生量原単位

× 解体建築物の棟数（全壊棟数）

津波堆積物発生量 ＝ 津波堆積物の堆積高 × 津波浸水面積

× 体積重量換算係数

##### 1)災害廃棄物発生物

災害廃棄物は、環境省「震災廃棄物処理指針」におけるがれき発生量の推定式を用いて推定する。

（災害廃棄物発生量）

＝（1棟当たりの平均延床面積）×（廃棄物発生量原単位）

×（解体建築物の棟数(全壊棟数)）

表　廃棄物発生量原単位（t/m2）

| 項 目 | 木造可燃 | 木造不燃 | 鉄筋可燃 | 鉄筋不燃 | 鉄骨可燃 | 鉄骨不燃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原単位 | 0.194 | 0.502 | 0.120 | 0.987 | 0.082 | 0.630 |

出典：南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要（中央防災会議：平成25年3月）

##### 2)津波堆積物発生量

津波堆積物の堆積高に浸水面積を乗じて津波堆積物の堆積量を推定する。

###### (a)津波堆積物の堆積高

東日本大震災における測定結果より、津波堆積物の堆積高を2.5cm～4cmとする。

###### (b)体積重量換算係数

体積重量換算係数としては、国立環境研究所の測定結果（体積比重2.7g/cm3、含水率約50％）を用いて(2.7+2.7)／(1.0+2.7)=1.46t/m3とする。

#### (3)予測式

（災害廃棄物発生量）

＝（1棟当たりの平均延床面積）×（廃棄物発生量原単位）

×（解体建築物の棟数(全壊棟数)）

（津波堆積物発生量）＝（津波堆積物の堆積高）×（津波浸水面積）

×（体積重量換算係数）

#### (4)使用データ

①建物全壊棟数

②津波浸水面積

## ５　その他の被害

## 5.1　エレベータ内の閉じ込め（エレベータの停止台数）

#### (1)想定概要

地震の揺れ・停電に伴うエレベータ内の閉じ込めを検討するため、エレベータ停止予測が発生するエレベータ台数を算出する。

#### (2)予測手法

閉じ込め事故に関連する以下の3つの被害事象を取り扱う。

①地震時管制運転中の安全装置優先作動に伴うエレベータ停止

②揺れによる故障等に伴うエレベータ停止

③地域の停電に伴うエレベータ停止

また、重複防止のため、被害事象順に算定を行う。

揺れによる故障等に伴うエレベータ停止

地域の停電に伴う

エレベータ停止

エレベータ停止が発生する台数

地震時管制運転中の安全装置優先作動に伴うエレベータ停止

図　エレベータ内閉じ込めの予測フロー

エレベータ停止が発生する台数

＝地震時管制運転中の安全装置作動に伴う停止台数

＋ 揺れによる故障等に伴う停止台数

＋ 停電に伴う停止台数

##### 1)エレベータ停止予測

エレベータ停止の閉じ込め者数は、エレベータ台数に地震時管制運転装置設置率、地表加速度（80galで管制運転装置が作動）により、地震時管制運転装置作動に伴う停止台数を算出する。また、これとドア開放検知に伴う安全装置作動率から、管制運転中の安全装置作動に伴う停止台数を算出する。

平常時のエレベータ運転状況［台数］

管制運転中の安全装置作動に伴う停止［台数］

地震時管制運転装置設置率

地表加速度（80galで管制運転装置が作動）

地震時管制運転装置の作動に伴う停止［台数］

ドア開放検知に

伴う安全装置作動率

図　地震時管制運転中の安全装置優先作動に伴うエレベータ内閉じ込めの予測フロー

（管制運転中の安全装置作動に伴う停止(地表加速度80gal以上の地区)）

＝ エレベータ台数×（地震時管制運転装置設置率）

×（ドア開放検知に伴う安全装置作動率）

（地震時管制運転装置設置率：63.77％(428,621台/全国672,097台)）

（ドア開放検知に伴う安全装置作動率：0.114％）

（地表加速度(gal)）＝10（(計測震度－0.59)÷1.89）

出典：南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要（中央防災会議：平成25年3月）

##### 2)揺れによる故障等に伴うエレベータ停止

揺れによる故障等に伴うエレベータ停止の閉じ込め者数は、平常時のエレベータ運転状況－管制運転中の安全装置作動に伴う停止と揺れによる故障率から求める。

（平常時のエレベータ運転状況）

－（管制運転中の安全装置作動に伴う停止）

揺れによる故障率

揺れによる故障に伴う停止台数

図　揺れによる故障等に伴うエレベータ内閉じ込めの予測フロー

（揺れによる故障に伴う停止台数）

＝（平常時のエレベータ運転状況）

－（管制運転中の安全装置作動に伴う停止）×（揺れによる故障率）

揺れによる故障率は下表による。

表　揺れによる故障率

| 震度階 | 故障率 |
| --- | --- |
| 7 | 24％ |
| 6強 | 22％ |
| 6弱 | 15％ |
| 5強 | 8％ |
| 5弱 | 1％ |

出典：南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要（中央防災会議：平成25年3月）

##### 3)地域の停電に伴うエレベータ停止

地域の停電に伴うエレベータ停止によるエレベータ内閉じ込めは、平常時のエレベータ運転状況－管制運転中の安全装置作動に伴う停止－揺れによる故障に伴う停止と停電率分布及び停電時自動着床装置非設置率より求める。

停電に伴う停止（台数）

停電率分布

停電時自動着床

装置非設置率

（平常時のエレベータ運転状況）

－（管制運転中の安全装置作動に伴う停止）

－（揺れによる故障に伴う停止）

図　地域の停電に伴うエレベータ内閉じ込めの予測フロー

（停電に伴う停止台数）

＝（平常時のエレベータ運転状況）

－（管制運転中の安全装置作動に伴う停止）

－（揺れによる故障に伴う停止）×（停電率）

×（停電時自動着床装置非設置率）

（停電時自動着床装置非設置率：68.4％）

出典：南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要（中央防災会議：平成25年3月）

#### (3)予測式

＝（地震時管制運転中の安全装置作動に伴う停止台数）

＋（揺れによる故障等に伴う停止台数）

＋（停電に伴う停止台数）

#### (4)使用データ

①エレベータ設置建物の位置

②エレベータ台数

③震度階

④火災・揺れ等による停電率

### 5.2文化財

#### (1)想定概要

津波浸水域、震度6強以上の地域での建物被害の可能性が高いメッシュ、または焼失可能性の高いメッシュに所在する国宝・重要文化財（建造物）の数を算出する。

#### (2)予測手法

津波浸水域、震度6強以上の地域での建物被害の可能性が高いメッシュ、または焼失可能性の高いメッシュに所在する国宝・重要文化財（建造物）の数は、国宝・重要文化財（建造物）の位置データと、津波浸水域、震度6強以上または焼失可能性の高いメッシュ*1とを重ね合わせ、当該メッシュに所在する国宝・重要文化財（建造物）の数を被害数とする。

注*1：焼失可能性の高いメッシュとは、震度6強の下限値における旧築年の木造建物の全壊率（＝約20％）に相当する焼失率となるメッシュとする。

国宝・重要文化財（建造物）の所在地

建物被害の可能性の

高い文化財の数

被害を受ける可能性の高い文化財の数

延焼率

延焼する可能性の

高い文化財の数

震度階

液状化沈下量

津波浸水域

延焼シミュレーション結果

図　文化財被害の予測フロー

被害を受ける可能性の高い文化財の数

＝建物被害を受ける可能性の高い文化財の数

＋ 焼失する可能性の高い文化財の数

##### 1) 建物被害の可能性の高い文化財の数

府内の国宝・重要文化財（建造物）の所在地と、震度階、液状化沈下量及び、津波浸水域との分布を重ね合わせて、建物被害を受ける可能性の高い国宝・重要文化財（建造物）を抽出する。

##### 2)延焼する可能性の高い文化財の数

府内の国宝・重要文化財（建造物）の所在と、延焼予測結果からの延焼率とを重ね合わせて、延焼する可能性の高い国宝・重要文化財の数を抽出する。

##### 3)被害を受ける可能性の高い文化財の数

建物被害の可能性の高い文化財の数と、延焼する可能性の高い文化財の数より、結果を求める。

#### (3)予測式

（被害を受ける可能性の高い文化財の数）

＝（建物被害を受ける可能性の高い文化財の数）

＋（焼失する可能性の高い文化財の数）

#### (4)使用データ

①国宝・重要文化財（建造物）の位置

②建物の被害予測結果

③震度階

④津波浸水域

⑤液状化沈下量

⑥延焼シミュレーション結果

## ６　資産等の被害

資産等の被害額は、被害を受けた施設及び資産について、現在価値ではなく、復旧・再建に要する費用の総額を、それらの施設及び資産の被害額と捉える。

被害額は、「①被害量（物的被害の推計結果）×②原単位（単位あたり復旧額等）」により推計。

７　生産・サービス低下による影響

(1)概要

生産・サービス低下による影響は、生産関数を用いて府内総生産の減少を算定した。

生産関数は、「民間資本ストックの喪失」「労働力の喪失」「経済中枢性の喪失」を考慮した。

経済中枢性は、全国における大阪府の中枢性を考慮し、大阪府の間接被害額は日本全国にも影響すると考える。この場合において、産業を対象として検討を行う。

なお、各指標の数値は1974年（昭和49年）から存在するが、高度経済成長期の数値と近年の数値とでは傾向に乖離があるため、概ね近年の傾向を示す1996年（平成8年）以降を対象とした。また、基準年は各指標の最新の値が揃う2010年（平成22年）とした。

(2)府内総生産

大阪府内の総生産（ＧＤＰ；実質額、うち産業）の推移は、下記の通りである。

(3)民間資本ストック

1974年～1997年を対象に石川（2000）によって各都道府県の民間資本ストック系列が算出されている。1997年までは、これをそのまま用いた。1998年以降については、1974～1997年の数値をもとに回帰式によって推定した。

(4)労働力

労働力については、従業者数に平均労働時間を乗じて算定した。

(5)経済中枢性

全国に対する大阪府が経済の中枢性を持つ産業を抽出した。特化係数が概ね1.5以上となる産業を中枢性がある産業として抽出した。なお、抽出の指標は、生産額等ではなく、雇用確保の視点等から従業者数を使用した。

大阪府の全国に対する経済中枢性機能量は、従業者数を指標として以下のとおり整理した。

調査が実施されていない年次については、その前後の調査結果をもとに直線補間により推計した。

(6)生産関数の分析

以上までの各指標を整理すると、以下の通りである。

以上の各年の指標値をもとに回帰分析を行い、生産関数の係数を以下の通り算定した。

(7)被災による喪失

1)　民間資本ストック

民間資本ストックは、木造・非木造別に木造非住宅被害率・非木造非住宅被害率と同じ割合で失われるものとする。

阪神淡路大震災では、発災１年後の時点で損傷を受けている建物は、発災直後に損傷した建物の41.2％（製造業）、46.4％（非製造業）であったことから、被災後１年間の平均喪失ストック量は被災直後の70.6％（製造業）、73.2％（非製造業)と考える。

津波による被害率については、「東日本大震災によるストック毀損額の推計方法について（内閣府政策統括官室、2011）」を参考に、津波による被害は津波以外の被害の２倍であると仮定し、平均損失を算定した。

2)　労働力

3)　経済中枢性

(8)　生産・サービス低下による影響

生産関数を用いて災害後の生産額を算定し、差額（被害額）を算定すると、以下の通りである。