## 作成事例
中長期保全計画（イメージ）
棟コード |  |  | 000000000 |  | 目標耐用年数 |  |  | 30 |  | 年 |  | 竣工年度 |  | 1980 |  | 年 | [17 empty] | 施設管理者 |  |  | ●● |  |  |  | 部 | ●● |  |  |  | 課
施設名称 |  |  | ●●事務所 |  |  |  |  | 竣工後年数 |  |  |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 備考
棟名称 |  |  | 本館 |  |  |  |  | 西暦（年度） |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | （修繕内容、修繕率等）
|  |  | 機械棟 |  |  |  |  | 平成（年度） |  |  |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
合 計 |  |  | 更新件数（◎） | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  | 修繕件数（○） | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 11 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0
区分 | 部位・機器 |  | 既存仕様・型式 | 数量（単位） |  | 機器設置場所（階数・室名） |  | 修繕周期 | 更新周期 | 最新 修繕年 | 最新 更新年 |  | 優先度 |  | 優先度 |  | 優先度 |  | 優先度 |  | 優先度
建築 | 屋根仕上げ |  | シート防水 | 1000 | ㎡ |  | － | 5 | 20 | 1988 | 2001 | [8 empty] | ○ | [26 empty] | 破損部修理10% | bar: 32 2026 37; 37 2031 42; 施設管理者 42 2036 47; 部 47 2041 52
| 外壁仕上げ |  | 複層仕上げ塗材 | 2000 | ㎡ |  | － | 8 | 15 | 1990 | 2002 | [35 empty] | トップコート再塗装100% | bar: 30 2024 35; 37 2031 42; ●● 45 2039 50
| 外部建具 |  | 鋼製窓 | 100 | ㎡ |  | － | 5 | 30 | 1995 | 2002 | [8 empty] | ○ | [26 empty] | 塗装100% | bar: 32 2026 37; 37 2031 42; 施設管理者 42 2036 47; 部 47 2041 52
建築工事計 |  |  | 更新件数（◎） | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 修繕件数（○） | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電気 設備 | 引込設備 | 高圧ケーブル | 地中6KVCVT38 | 100 | ｍ |  | 屋外 | 5 | 15 |  | 2000 |  |  |  |  | ○ | bar: 30 2024 35; 35 2029 40; 施設管理者 40 2034 45; ●● 45 2039 50; ●● 50 2044 55
|  | 区分開閉器 | 高圧気中開閉器(AS)200A | 1 | 台 |  | 屋外 | 15 | 27 |  | 2000 | bar: 35 2029 40; 部 47 2041 52
| 受変電設備 | 屋内開放型主遮断器 | 高圧真空遮断器(VCB)手動ばね式 | 1 | 台 | 1階 | 電気室 | 15 | 30 |  | 2000 | bar: 35 2029 40; ●● 50 2044 55
|  | モールド変圧器 | スコット30KVA | 1 | 台 | 1階 | 電気室 | 15 | 30 |  | 2000 | bar: 35 2029 40; ●● 50 2044 55
|  | その他 | PT,CT,DS,SC等 | 1 | 式 | 1階 | 電気室 | 5 | 15 |  | 2000 |  |  |  |  | ○ | bar: 30 2024 35; 35 2029 40; 施設管理者 40 2034 45; ●● 45 2039 50; ●● 50 2044 55
| 自家発電設備 | 非常用発電機 | ディーゼル機関200V80KVA | 1 | 台 | 1階 | 発電機室 | 8 | 30 |  | 2000 | bar: 28 2022 33; 36 2030 41; ●● 44 2038 49; ●● 50 2044 55
|  | その他 | 油槽、付属設備等 | 1 | 式 | 1階 | 発電機室 | 8 | 30 |  | 2000 | bar: 28 2022 33; 36 2030 41; ●● 44 2038 49; ●● 50 2044 55
| 直流電源設備 | 充電器 | 制御、非常照明用 | 1 | 台 | 1階 | 電気室 | 10 | 20 |  | 2000 | bar: 30 2024 35; 施設管理者 40 2034 45; ●● 50 2044 55
|  | 蓄電池 | アルカリ,150Ah,86セル | 1 | 式 | 1階 | 電気室 | 5 | 15 |  | 2000 |  |  |  |  | ○ | bar: 30 2024 35; 35 2029 40; 施設管理者 40 2034 45; ●● 45 2039 50; ●● 50 2044 55
| 中央監視設備 |  | 設備監視制御用 | 1 | 式 | 1階 | 中央監視室 | 5 | 20 |  | 2000 |  |  |  |  | ○ | bar: 30 2024 35; 35 2029 40; 施設管理者 40 2034 45; ●● 45 2039 50; ●● 50 2044 55
| 自動火災報知設備 | 受信機 | 自立型P型1級15回線 | 1 | 台 | 1階 | 事務室 | 5 | 20 |  | 2000 |  |  |  |  | ○ | bar: 30 2024 35; 35 2029 40; 施設管理者 40 2034 45; ●● 45 2039 50; ●● 50 2044 55
|  | 感知器等 |  | 1 | 式 |  |  | 5 | 20 |  | 2000 |  |  |  |  | ○ | bar: 30 2024 35; 35 2029 40; 施設管理者 40 2034 45; ●● 45 2039 50; ●● 50 2044 55
| 防排煙連動制御設備 | 制御盤 | 自立複合型15回線 | 1 | 台 | 1階 | 事務室 | 5 | 20 |  | 2000 |  |  |  |  | ○ | bar: 30 2024 35; 35 2029 40; 施設管理者 40 2034 45; ●● 45 2039 50; ●● 50 2044 55
|  | 感知器、レリーズ等 |  | 1 | 式 |  |  | 5 | 20 |  | 2000 |  |  |  |  | ○ | bar: 30 2024 35; 35 2029 40; 施設管理者 40 2034 45; ●● 45 2039 50; ●● 50 2044 55
| 昇降機設備 | 車いす兼用 | ロープ式11人乗750Kg60m/分7停止 | 1 | 基 |  |  | 5 | 25 |  | 2000 |  |  |  |  | ○ | bar: 30 2024 35; 35 2029 40; 施設管理者 40 2034 45; ●● 45 2039 50; ●● 50 2044 55
|  | 小荷物用 | ロープ式300Kg30m/分2停止 | 1 | 基 |  |  | 5 | 25 |  | 2000 |  |  |  |  | ○ | bar: 30 2024 35; 35 2029 40; 施設管理者 40 2034 45; ●● 45 2039 50; ●● 50 2044 55
| 非常照明設備 | 照明器具等 | 電源別置型 | 1 | 式 |  |  | 5 | 20 |  | 2000 |  |  |  |  | ○ | bar: 30 2024 35; 35 2029 40; 施設管理者 40 2034 45; ●● 45 2039 50; ●● 50 2044 55
電気工事計 |  |  | 更新件数（◎） | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
|  |  | 修繕件数（○） | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
機械設備 | 給水設備 | 受水槽 | 50t FRP製 | 1 | 台 | 1B | 機械室 | 10 | 30 | 2000 | 1980 | [35 empty] | （電極・ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ交換、14%） | bar: 30 2024 35; 施設管理者 40 2034 45; ●● 50 2044 55
|  | 高架水槽 | 25t FRP製 | 1 | 台 | PH | 機械室 | 10 | 30 | 2000 | 1980 | [35 empty] | （電極・ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ交換、14%） | bar: 30 2024 35; 施設管理者 40 2034 45; ●● 50 2044 55
|  | 加圧給水装置 | 50φ×200l/min×20m | 1 | 台 | 1F | 機械室 | 7 | 20 |  | 2000 | [8 empty] | ○ | [26 empty] | （分解整備、71%） | bar: 34 2028 39; 施設管理者 40 2034 45; 部 47 2041 52
| 熱源設備 | 鋳鉄製ボイラー | 暖房能力500,000kcal/h | 2 | 台 | 1F | 機械室 | 10 | 30 |  | 1980 | [35 empty] | （ﾊﾞｰﾅｰ交換他、21%） | bar: 30 2024 35; 施設管理者 40 2034 45; ●● 50 2044 55
|  | 吸収式冷凍機 | 冷凍能力500,000kcal/h | 1 | 台 | 1F | 機械室 | 5 | 20 |  | 1980 | [35 empty] | （冷媒ﾎﾟﾝﾌﾟ等の分解整備、15%） | bar: 28 2022 33; 33 2027 38; 38 2032 43; ●● 43 2037 48; ●● 48 2042 53
| 消火設備 | 消火ポンプ |  | 1 | 台 | 1F | 屋外 | 12 | 15 |  | 2000 | [35 empty] | （圧縮機交換、34%） | bar: 32 2026 37; 35 2029 40; 部 47 2041 52; ●● 50 2044 55
機械工事計 |  |  | 更新件数（◎） | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 修繕件数（○） | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0
参考資料３
‐19‐